| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.29 | ### TORRI EVAPORATIVE |  |  |
| 13.29.10.0 | Torre evaporativa con ventilatori centrifughi. |  |  |
|  | Torre evaporativa per raffreddare l'acqua ad una temperatura prossima a quella del bulbo umido dell'aria esterna, costituita da carcassa metallica autoportante, ventilatori centrifughi con motore trifase, pacco di scambio in materiale sintetico, collettore di distribuzione acqua, separatore di gocce. Sono esclusi i collegamenti elettrici. La potenza di raffreddamento è valutata con acqua entrante a 35° C, salto termico 6° C, temperatura aria entrante 23,5° C b.u. Potenza di raffreddamento non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica indicativa assorbita dai ventilatori: PA (kW). Peso indicativo: PS (Kg). |  |  |
| 13.29.10.1 | PR = 32,5 PA = 1,5 PS = 140. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacento/00 | cad | 2.100,00 |
| 13.29.10.2 | PR = 44,1 PA = 1,5 PS = 140. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecentodieci/00 | cad | 2.210,00 |
| 13.29.10.3 | PR = 50,0 PA = 1,5 PS = 150. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquecentocinquanta/00 | cad | 2.550,00 |
| 13.29.10.4 | PR = 65,1 PA = 1,5 PS = 160. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaseicentoventi/00 | cad | 2.620,00 |
| 13.29.10.5 | PR = 100,0 PA = 1,5 PS = 210. |  |  |
|  | cadauno euro tremiladuecento/00 | cad | 3.200,00 |
| 13.29.10.6 | PR = 116,2 PA = 1,5 PS = 230. |  |  |
|  | cadauno euro tremiladuecentonovanta/00 | cad | 3.290,00 |
| 13.29.10.7 | PR = 151,1 PA = 2,2 PS = 310. |  |  |
|  | cadauno euro quattromiladuecento/00 | cad | 4.200,00 |
| 13.29.10.8 | PR = 174,3 PA = 2,2 PS = 330. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilacinquecentoquaranta/00 | cad | 4.540,00 |
| 13.29.10.9 | PR = 197,6 PA = 2,2 PS = 350. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilasettecentocinquanta/00 | cad | 4.750,00 |
| 13.29.10.10 | ## PR = 232,5 PA = 3,0 PS = 450 |  |  |
|  | cadauno euro quattromilanovecentoottanta/00 | cad | 4.980,00 |
| 13.29.10.11 | ## PR = 303,3 PA = 4,0 PS = 780 |  |  |
|  | cadauno euro seimilasettecentocinquanta/00 | cad | 6.750,00 |
| 13.29.10.12 | ## PR = 395,3 PA = 4,0 PS = 780 |  |  |
|  | cadauno euro settemilaquattrocentoventi/00 | cad | 7.420,00 |
| 13.29.10.13 | ## PR = 465,1 PA = 5,5 PS = 880. |  |  |
|  | cadauno euro ottomilaseicentoquaranta/00 | cad | 8.640,00 |
| 13.29.10.14 | PR = 523,2 PA = 5,5 PS = 890. |  |  |
|  | cadauno euro novemilanovecentosessanta/00 | cad | 9.960,00 |
| 13.29.10.15 | PR = 604,6 PA = 9,2 PS = 1200. |  |  |
|  | cadauno euro undicimiladuecento/00 | cad | 11.200,00 |
| 13.29.10.16 | PR = 697,6 PA = 9,2 PS = 1220. |  |  |
|  | cadauno euro tredicimilacinquecento/00 | cad | 13.500,00 |
| 13.29.10.17 | ## PR = 790,7 PA = 9,2 PS = 1250. |  |  |
|  | cadauno euro quattordicimiladuecentotrenta/00 | cad | 14.230,00 |
| 13.29.10.18 | PR = 930,2 PA = 11,0 PS = 1500. |  |  |
|  | cadauno euro quindicimilacentodieci/00 | cad | 15.110,00 |
| 13.29.10.19 | PR = 1046,5 PA = 11,0 PS = 1530. |  |  |
|  | cadauno euro diciassettemilasessanta/00 | cad | 17.060,00 |
| 13.29.10.20 | Resistenza elettrica antigelo con termostato. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoventicinque/00 | cad | 325,00 |
| 13.29.20.0 | ## Torre evaporativa assiale. |  |  |
|  | Torre evaporativa di tipo assiale idonea a raffreddare l'acqua ad una temperatura prossima a quella del bulbo umido dell'aria esterna, costituita da bacino e contenitore in vetroresina, pacco di scambio termico in PVC rigido, distributore dell'acqua rotante con separatore di gocce, ventilatore assiale a basso consumo di energia. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera della torre comprensiva dei collegamenti idraulici ed elettrici con esclusione delle linee idrauliche ed elettriche di adduzione. La potenza di raffreddamento è valutata con acqua entrante a 35°C, salto termico 5,5°C, temperatura aria entrante 25,5° C b.u. Potenza di raffreddamento non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica indicativa assorbita dai ventilatori: PA (kW). Peso indicativo: PS (Kg). |  |  |
| 13.29.20.1 | PR = 47 - PA = 0,47 - PS = 130. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocento/00 | cad | 2.400,00 |
| 13.29.20.2 | PR = 96 - PA = 0,75 - PS = 320. |  |  |
|  | cadauno euro tremilanovecentosettanta/00 | cad | 3.970,00 |
| 13.29.20.3 | PR = 159 - PA = 1,1 - PS = 500. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilacentosettanta/00 | cad | 5.170,00 |
| 13.29.20.4 | PR = 242 - PA = 1,5 - PS = 770. |  |  |
|  | cadauno euro seimilasettecentodieci/00 | cad | 6.710,00 |
| 13.29.20.5 | PR = 319 - PA = 1,5 - PS = 1040. |  |  |
|  | cadauno euro ottomilacento/00 | cad | 8.100,00 |
| 13.29.20.6 | PR = 401 - PA = 2,2 - PS = 1320. |  |  |
|  | cadauno euro novemilaquattrocentosettanta/00 | cad | 9.470,00 |
| 13.29.20.7 | PR = 510 - PA = 2,2 - PS = 1580. |  |  |
|  | cadauno euro diecimilacentosettanta/00 | cad | 10.170,00 |
| 13.29.20.8 | Riscaldatore antigelo per torri con potenza fino a 450 kW. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoquattordici/00 | cad | 414,00 |
| 13.29.20.9 | Riscaldatore antigelo per torri con potenza oltre 450 kW. |  |  |
|  | cadauno euro settecentosessanta/00 | cad | 760,00 |