Capitolo 13

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE

13.1 	Prezzi a corpo di impianti.

13.2 	Raccordi fumi.

13.3 	Corpi scaldanti a radiazione.

13.4 	Corpi scaldanti a termoconvezione.

13.5 	Generatori di aria calda.

13.6 	Gruppi termici a gas.

13.7 	Generatori di calore ad acqua calda.

13.8 	Bruciatori.

13.9 	Approvvigionamento combustibile.

13.10 	Produttori di acqua calda sanitaria.

13.11 	Apparecchiature per fonti energetiche alternative.

13.12 	Elettropompe.

13.13 	Approvvigionamento idrico.

13.14 	Trattamento dell'acqua.

13.15 	Tubazioni.

13.16 	Rivestimenti isolanti per impianti.

13.17 	Accessori per impiantistica.

13.18 	Valvolame.

13.19 	Apparecchiature di regolazione.

13.20 	Dispositivi di misura e contabilizzazione.

13.21 	Impianti elettrici per impiantistica termoidraulica.

13.22 	Filtrazione e umidificazione aria.

13.23 	Ventilatori e silenziatori.

13.24 	Distribuzione aria.

13.25 	Scambiatori di calore.

13.26 	Unità di trattamento aria.

13.27 	Centrali di trattamento aria.

13.28 	Produttori di acqua refrigerata.

13.29 	Torre evaporativa.

13.30 	Unità autonome di condizionamento.

13.31 	Opere murarie per impiantistica.

Capitolo 13

Impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione

NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE

Il capitolo è suddiviso in 31 paragrafi il primo dei quali comprende i prezzi "a corpo" degli impianti, mentre tutti gli altri comprendono i prezzi dei singoli componenti suddivisi per categorie.

I prezzi "a corpo" sono di facile e rapida consultazione e consentono di formulare computi per quegli impianti che ricadono in una tipologia standardizzata ed omogenea.

Quando invece debbano essere realizzati impianti di una certa complessità o di particolare tipologia e’ necessario utilizzare i paragrafi del presente capitolo per categorie di componenti.

Per quanto riguarda i prezzi "a corpo" si chiarisce che la voce "impianto di riscaldamento" comprende l'intero impianto completo di corpi scaldanti e generatori di calore; la voce "Circuito di riscaldamento..." comprende il circuito di riscaldamento con i relativi corpi scaldanti esclusa la centrale termica che verrà computata con la voce “Centrale termica...”.

Per semplificare l'utilizzo dei prezzi "a corpo", a solo scopo indicativo, vengono qui di seguito riportati degli esempi con i relativi valori che permettono una semplice e rapida quantificazione degli impianti.

- Potenza da considerare, per il dimensionamento di massima di una centrale termica, espressa in kW di potenza utile per mc di volume riscaldato al netto delle strutture:

- Edifici di recente costruzione realizzati a norma delle vigenti leggi di contenimento dei consumi energetici.

- Edifici adibiti a residenza e

- assimilabili 					 da 0,030 a 0,040 kW/mc

- Edifici adibiti ad uffici e

- assimilabili 					 da 0,030 a 0,040 kW/mc

- Edifici adibiti ad ospedali, cliniche

- o case di cura e assimilabili 		 da 0,040 a 0,050 kW/mc

- Edifici adibiti ad attività ricettive,

- associative o di culto e

- assimilabili						 da 0,025 a 0,045 kW/mc

- Edifici adibiti ad attività

- commerciali assimilabili 			 da 0,030 a 0,040 kW/mc

- Edifici adibiti ad attività sportive

- e assimilabili					 da 0,030 a 0,050 kW/mc

- Edifici adibiti ad attività scolastiche

- a tutti i livelli e assimilabili 	 da 0,035 a 0,045 W/mc

- Edifici e capannoni adibiti

ad attivita’ artigianali ed

industriali ed assimilabili 		 da 0,015 a 0,025 kW/mc

- Edifici esistenti realizzati prima dell'applicazione della legge n. 373 del 30/4/76.

I valori sopra riportati vanno aumentati di una percentuale del 30%.

- Potenza da considerare per la produzione di acqua calda sanitaria espressa in kW di potenza utile per scaldabagno termoelettrico:

3,50 kW per scaldabagno termoelettrico.

- Potenza da considerare per il dimensionamento di massima di una centrale frigorifera espressa in kW di potenza utile per mc di volume raffrescato al netto delle strutture:

- Edifici con locali raffrescati la cui

- superficie vetrata è inferiore al 15%

- della superficie netta del pavimento

- da 0,025 a 0,035 kW/mc

- Edifici con locali raffrescati la

cui superficie vetrata è superiore

al 15% della superficie netta del

pavimento 						 da 0.035 a 0,050 kW/mc

ESEMPIO DI COMPUTO CON PREZZI "A CORPO"

Dati di impostazione:

- Edificio scolastico con volumetria interna totale di 3000 mc, costituito da 2000 mc di aule e 1000 mc di palestra, di recente costruzione.

- Circuito di riscaldamento per aule del tipo a radiatori in ghisa suddivisi in due zone ciascuna dotata di propria termoregolazione.

- Circuito di riscaldamento per palestra del tipo ad aerotermi.

- Produzione di acqua calda con due scaldabagni termoelettrici da litri 100.

- Centrale termica a gasolio con generatore di calore in ghisa.

COMPUTO

VOCE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ IMPORTI UNITARI IMPORTI TOTALI

| VOCE | UNITA’ DI MISURA | QUANTITA’ | IMPORTI UNITARI | IMPORTI TOTALI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1.20.1 | cad | 2 | 3.801.300 | 7.602.600 |
| 13.1.20.6 | mc | 2000 | 24.300 | 48.600.000 |
| 13.1.60.1 | cad | 1 | 2.312.800 | 2.312.800 |
| 13.1.60.2 | mc | 1000 | 5.800 | 5.800.000 |
| 13.1.160.9 | cad | 2 | 878.100 | 1.756.200 |
| 13.1.80.1 | cad | 1 | 6.642.700 | 6.642.700 |
| 13.1.80.3 | kW | 122 | 78.400 | 9.564.800 |

TOTALE 82.279.100

Calcolo della potenza utile della centrale termica:

- riscaldamento: (0,040 x 2000) + (0,035 x 1 000) = 	115 kW

- produzione acqua calda: 3,50 x 2 = 				 7 kW

POTENZA UTILE TOTALE 122 kW

13.1

Prezzi a corpo di impianti

13.1.1.0

Impianto di riscaldamento a radiatori con caldaia autonoma a gas.

Impianto di riscaldamento a radiatori per unita' immobiliari con caldaia autonoma a gas, progettato per garantire i 20° C interni, costituito da GRUPPO TERMICO MURALE A GAS del tipo a circuito stagno con flusso forzato per riscaldamento e produzione acqua calda con scambiatore istantaneo, avente una potenza utile per riscaldamento non inferiore al fabbisogno dell'impianto ed una potenza utile per acqua calda non inferiore a 23,3 kW, TUBO DI ADDUZIONE GAS dal contatore alla caldaia compreso la derivazione per alimentare la cucina a gas, DISTRIBUZIONE CON COLLETTORE E TUBI DI RAME di spessore minimo di mm 1, CASSETTA DI ALLOGGIAMENTO COLLETTORE CON SPORTELLO, RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, CORPI SCALDANTI a radiazione, VERNICIATURA dei corpi scaldanti e delle tubazioni in acciaio, TERMOSTATO AMBIENTE programmatore che consente la regolazione su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento del gruppo termico e del termostato. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre compresi: tutte le opere murarie di costruzione della canna fumaria, "ove necessario, per lo scarico dei prodotti della combustione; l'apertura e la chiusura delle" tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto e' valutato con una quota fissa per ciascuna caldaia piu’ una quota aggiuntiva in funzione del tipo di corpo scaldante e della grandezza dell'unita' immobiliare espressa in volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc..).

13.1.10.1 cad 3290600 -

Quota fissa per ciascuna caldaia.

13.1.10.2 mc 23300 -

Quota aggiuntiva per piastre in acciaio.

13.1.10.3 mc 23500 -

Quota aggiuntiva per radiatori in alluminio.

13.1.10.4 mc 27800 –

Quota aggiuntiva per radiatori in ghisa o acciaio.

13.1.10.5 mc 1400 –

Quota aggiuntiva per valvole termostatiche.

13.1.20.0

Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la centrale termica.

Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la centrale termica, dimensionato per garantire i 20°C interni, costituito da CORPI SCALDATI a radiazione, fissati alle pareti verticali tramite mensole di sostegno e dotati ciascuno di valvola ad angolo con manopola, detentore e valvolina di sfiato aria manuale, TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE a partire dai collettori di andata e ritorno installati nella centrale termica, VERNICIATURA dei corpi scaldanti e delle tubazioni in acciaio, RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, n. 2 ELETTROPOMPE ( di cui una di riserva) per ciascun circuito, eventuale TERMOREGOLAZIONE costituita da valvola miscelatrice a 3 vie motorizzata, regolatore climatico con orologio programmatore, sonda esterna e sonda di mandata, eventuali VALVOLE DI ZONA corredate di proprio regolatore di temperatura, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO ELETRICO per il collegamento delle elettropompe e della termoregolazione compreso la quota parte del quadro centrale termica. IL tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre compresi: le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto e' valutato con una quota fissa per ciascun tipo di circuito in partenza dalla centrale termica e per ogni valvola di zona più una quota aggiuntiva in funzione del tipo di corpo scaldante e del volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.).

13.1.20.1 cad 3801300 -

Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione.

13.1.20.2 cad 2312800 -

Quota fissa per ogni circuito senza termoregolazione.

13.1.20.3 cad 460300 -

Quota fissa per ogni valvola di zona.

13.1.20.4 mc 19900 -

Quota aggiuntiva per piastre in acciaio.

13.1.20.5 mc 20100 -

Quota aggiuntiva per radiatori in alluminio.

13.1.20.6 mc 24300 -

Quota aggiuntiva per radiatori in ghisa o in acciaio.

13.1.20.7 mc 1400 -

Maggiorazione per valvole termostatiche.

13.1.30.0

Circuito di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, esclusa la centrale termica.

Circuito di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, esclusa la centrale termica, dimensionato per garantire i 20° C interni, costituito da ISOLANTE in polistirolo con densita' non inferiore a 30 Kg/mc e spessore mm 30, STRISCIA PERIMETRALE di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, FOGLIO DI POLIETILENE con funzione anticondensa, TUBO IN MATERIALE PLASTICO steso su supporto di fissaggio ed annegato nel massetto del pavimento (il pavimento finito deve ricoprire di almeno cm 4,5 la generatrice superiore del tubo), TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE a partire dai collettori di andata e ritorno installati in centrale termica, VERNICIATURA delle tubazioni in acciaio, RIVESTIMENTO ISOLANTE delle tubazioni di distribuzione realizzato a norma di legge, n. 2 ELETTROPOMPE (di cui una di riserva) per ciascun circuito, TERMOREGOLAZIONE costituita da valvola miscelatrice a 3 vie motorizzata, regolatore climatico con orologio programmatore, sonda esterna e sonda di mandata, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento delle elettropompe e della termoregolazione compresa la quota del quadro di centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre compresi: le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono "esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra; la tinteggiatura; la formazione" del massetto e del pavimento. L'impianto e' valutato con una quota fissa per ciascun circuito in partenza dalla centrale termica piu’ una quota aggiuntiva per metro quadro di pavimento riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.).

13.1.30.1 cad 3801300 -

Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione.

13.1.30.2 mq 94100 -

Quota aggiuntiva per pannello radiante a pavimento.

13.1.40.0

Circuito di riscaldamento a pannelli radianti a soffitto, esclusa la centrale termica.

Circuito di riscaldamento a pannelli radianti a soffitto, escluso la centrale termica, idoneo per ambienti di grandi dimensioni, dimensionato per garantire i 18° C interni, costituito da TERMOSTRISCE RADIANTI installate a soffitto e corredate di isolante termico superiore, scossaline anticonvettive e collettori di testa, TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE a partire dai collettori di andata e ritorno installati in centrale termica, VERNICIATURA delle tubazioni in acciaio, RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, n. 2 ELETTROPOMPE (di cui una di riserva) per ciascun circuito, TERMOREGOLAZIONE costituita da valvola miscelatrice a 3 vie motorizzata, regolatore elettronico con orologio programmatore e sonda ambiente, VALVOLA ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento delle elettropompe compresa la quota parte del quadro di centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto e' valutato con una quota fissa per ciascun circuito in partenza dalla centrale termica più una quota aggiuntiva per metro cubo di volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.).

13.1.40.1 cad 3801300 –

Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione.

13.1.40.2 mc 8000 -

Quota aggiuntiva per termostrisce.

13.1.50.0

Circuito di riscaldamento a ventilatori, esclusa la centrale termica.

Circuito di riscaldamento a ventilconvettori, escluso la centrale termica, dimensionato per garantire i 20° C interni, costituito da VENTILCONVETTORI modello verticale oppure orizzontale pensile con mobile a vista, corredati ciascuno di variatore di velocità' e termostato ambiente, TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE a partire dai collettori di andata e ritorno installati nella centrale termica, VERNICIATURA delle tubazioni in acciaio, RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, n.2 ELETTROPOMPE (di cui una di riserva) per ciascun circuito, eventuale TERMOREGOLAZIONE costituita da valvola miscelatrice a 3 vie motorizzata, regolatore climatico con orologio programmatore, sonda esterna e sonda di mandata, eventuali VALVOLE DI ZONA, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento dei ventilconvettori, dei termostati ambiente, delle elettropompe e della termoregolazione compreso la quota parte del quadro di centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto e' valutato con una quota fissa per ciascun tipo di circuito in partenza dalla centrale termica e per ogni valvola di zona piu’ una quota aggiuntiva in funzione del tipo di corpo scaldante e del volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.).

13.1.50.1 cad 3801300 -

Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione.

13.1.50.2 cad 2312800 -

Quota fissa per ogni circuito senza termoregolazione.

13.1.50.3 cad 495000 –

Quota fissa per ogni valvola di zona.

13.1.50.4 mc 34600 –

Quota aggiuntiva per ventilconvettori modello verticale.

13.1.50.5 mc 37200 -

Quota aggiuntiva per ventilconvettori modello orizzontale pensile.

13.1.50.6 mc 2900 –

Maggiorazione per una valvola ON/OFF su ciascun ventilconvettore.

13.1.60.0

Circuito di riscaldamento ad aerotermi, esclusa la centrale termica.

Circuito di riscaldamento ad aerotermi, esclusa la centrale termica, idoneo per ambienti di grandi dimensioni, dimensionato per garantire i 18°C interni, costituito da AEROTERMI a proiezione orizzontale o verticale con ventilatore elicoidale e motore trifase a 900 giri/ min., installati su apposite staffe, corredati ciascuno di salvamotore, termostato ambiente, termostato a contatto e valvole di intercettazione, TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE, a partire dai collettori di andata e ritorno installati nella centrale termica, realizzate in acciaio nero FM, VERNICIATURA delle tubazioni in acciaio, RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, n. 2 ELETTROPOMPE (di cui 1 di riserva) per ciascun circuito, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento degli aerotermi con relativi termostati ambiente e delle elettropompe compreso la quota parte del quadro di centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto e' valutato con una quota fissa per ciascun circuito in partenza dalla centrale termica più una quota aggiuntiva in funzione del tipo di corpo scaldante e del volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi ecc.).

13.1.60.1 cad 2312800 -

Quota fissa per ogni circuito.

13.1.60.2 mc 5800 -

Quota aggiuntiva per aerotermi a proiezione orizzontale.

13.1.60.3 mc 9700 –

Quota aggiuntiva per aerotermi a proiezione verticale.

13.1.70.0

Circuito di riscaldamento/raffrescamento a ventilconvettori, esclusa la centrale termica e frigorifera.

Circuito di riscaldamento/raffrescamento a ventilconvettori, esclusa la centrale termica e frigorifera, dimensionato per garantire all'interno i 20° C in inverno ed i 26ø C in estate, costituito da VENTILCONVETTORI modello verticale oppure orizzontale pensile con mobile a vista, corredati ciascuno di variatore di velocità', termostato ambiente e scarico condensa, TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE a partire dai collettori di andata e ritorno installati nella centrale termica, VERNICIATURA delle tubazioni in acciaio, RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, n.2 ELETTROPOMPE (di cui una di riserva) per ciascun circuito, eventuale TERMOREGOLAZIONE costituita da valvola miscelatrice a 3 vie motorizzata, regolatore climatico con orologio programmatore, sonda esterna e sonda di mandata, eventuali VALVOLE DI ZONA, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento dei ventilconvettori, dei termostati ambiente, delle elettropompe e della termoregolazione compreso la quota parte del quadro di centrale termica.

Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto e' valutato con una quota fissa per ciascun tipo di circuito in partenza dalla centrale termica e per ogni valvola di zona più una quota aggiuntiva in funzione del tipo di corpo scaldante e del volume riscaldato/raffrescato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.).

13.1.70.1 cad 3801300 -

Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione.

13.1.70.2 cad 2312800 -

Quota fissa per ogni circuito senza termoregolazione.

13.1.70.3 cad 495000 -

Quota fissa per ogni valvola di zona.

13.1.70.4 mc 40400 -

Quota aggiuntiva per ventilconvettori modello verticale.

13.1.70.5 mc 43700 –

Quota aggiuntiva per ventilconvettori modello orizzontale pensile.

13.1.70.6 mc 2900 -

Maggiorazione per una valvola ON/OFF su ciascun ventilconvettore.

13.1.71.0

Impianto di aria primaria da abbinare ad impianto di riscaldamento e/o raffrescamento.

Impianto di aria primaria per ambienti di uso civile, da abbinare ad impianto di riscaldamento e/o raffrescamento. L'impianto è costituito da una o più CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA, da uno o più VENTILATORI DI ESTRAZIONE, dal sistema di CANALIZZAZIONI per la presa di aria esterna, la distribuzione dell'aria trattata e l'espulsione dell'aria viziata, dagli APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE aria per la mandata e l'aspirazione (bocchette, anemostati, diffusori, griglie, ecc.), dalle TUBAZIONI per l'adduzione dell'acqua calda e/o refrigerata, dagli ISOLAMENTI TERMICI per le canalizzazioni d'aria e le tubazioni dei fluidi, dalla TERMOREGOLAZIONE per controllare la temperatura di mandata dell'aria e l'umidità ambiente, dall'IMPIANTO ELETTRICO a servizio delle apparecchiature descritte. La centrale di trattamento aria sarà composta da serranda di presa aria esterna, sezione filtri, sezione batterie di riscaldamento e/o raffreddamento, sezione umidificatrice, sezione ventilante. Per portate d'aria fino a 3500 mc/ h le centrali di trattamento aria, purchè installate all'interno, possono essere del tipo "monoblocco; per portate d'aria superiori devono essere a sezioni componibili con doppia" pannellatura in lamiera di alluminio. Le canalizzazioni di aria saranno realizzate in lamiera zincata con giunzioni flangiate, a sezione rettangolare o circolare, dotate di opportuni staffaggi e rivestite sulla superficie esterna di materiale isolante in polietilene espanso o fibra di vetro di idoneo spessore. Quando le canalizzazioni corrono all'esterno devono essere rivestite ulteriormente con lamierino di alluminio. Gli apparecchi di distribuzione aria saranno costituiti da bocchette in alluminio con serranda di taratura e doppio ordine di alette regolabili per la mandata ed alette fisse per la ripresa oppure da anemostati, diffusori o griglie sempre in alluminio con relative serrande di taratura. Le valvole di aspirazione aria nei servizi potranno essere in PVC. La scelta degli apparecchi di diffusione aria deve garantire una idonea distribuzione d'aria senza superare la velocità di 0,20 m/s nella zona occupata dalle persone. Le tubazioni di adduzione fluidi si intendono derivate dai collettori di distribuzione in centrale termica con circuito idraulico indipendente dotato di proprie elettropompe oppure derivate da altro idoneo circuito. Le tubazioni saranno rivestite con guaine in elastomero estruso di idoneo spessore. Quando le tubazioni corrono all'esterno devono essere rivestite ulteriormente con lamierino di alluminio. La termoregolazione sarà costituita da termostato antigelo, sonde di temperatura e umidità, regolatori elettronici di temperatura e umidità, valvola/e miscelatrici con servomotore modulante, servomotore per serranda. L'impianto elettrico si intende quello necessario all'alimentazione, controllo e comando delle apparecchiature descritte compreso i quadri di potenza e regolazione.

L'impianto, così sopra descritto, sarà dimensionato per garantire negli ambienti trattati un ricambio di aria esterna non inferiore a 2,0 vol/h. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto e' valutato con una quota fissa per ciascuna centrale di trattamento aria più una quota aggiuntiva in funzione del volume dei locali interessati dall'impianto al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.).

13.1.71.1 cad 9632000 -

Quota fissa per ciascuna centrale di trattamento aria.

13.1.71.2 mc 19700 -

Quota aggiuntiva per volume dei locali trattati.

13.1.80.0

Centrale termica a gasolio con unico generatore di calore.

Centrale termica per riscaldamento costituita da unico GENERATORE DI CALORE per acqua calda fino a 100° C, BRUCIATORE a gasolio monostadio per potenze al focolare fino a 116 kW e pluristadio per potenze maggiori, SERBATOIO INTERRATO per gasolio di capacità non inferiore a 30 litri per kW di potenza utile, con un minimo di 2000 litri ed un massimo di 15000 litri, corredato di tubo di sfiato e chiusino carrabile, IMPIANTO DI ADDUZIONE GASOLIO al bruciatore con valvola di intercettazione e leva di comando, RACCORDO FUMI in acciaio inox alla canna fumaria, CANNA FUMARIA fino ad una altezza di m 12, ACCESSORI DI REGOLAZIONE E SICUREZZA per impianto a circuito chiuso, ELETTROPOMPA ANTICONDENSA, TUBAZIONI e STAFFAGGI per collegamento della elettropompa anticondensa e dei collettori di andata e ritorno (escluso le derivazioni ai circuiti di riscaldamento con relative elettropompe e termoregolazioni), RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO per l'acqua di riempimento quando la potenza utile totale supera i 350 kW, IMPIANTO ELETTRICO completo interno alla centrale termica con grado di protezione IP 44 (escluso l'alimentazione del quadro, l'illuminazione e la forza motrice non riguardante il funzionamento della centrale termica). Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e di contenimento dei consumi energetici. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco, le opere di scavo, reinterro e pavimentazione necessari alla posa del serbatoio del gasolio e dell'impianto di adduzione del gasolio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto e' valutato con una quota fissa per ciascuna centrale termica più una quota aggiuntiva in funzione del tipo di generatore e della potenza utile ceduta all'acqua espressa in kW.

13.1.80.1 cad 6642700 -

Quota fissa per ciascuna centrale termica.

13.1.80.2 kW 60500 -

Quota aggiuntiva per generatore in acciaio.

13.1.80.3 kW 78400 -

Quota aggiuntiva per generatore in ghisa.

13.1.90.0

Centrale termica a gasolio con due o più generatori di calore.

Centrale termica per riscaldamento costituita da due o piu' GENERATORI DI CALORE per acqua calda fino a 100° C, BRUCIATORI pluristadio a gasolio, SERBATOIO INTERRATO per gasolio di capacità non inferiore a 30 litri per kW di potenza utile con un minimo di 5000 litri ed un massimo di 15000 litri, corredato di tubo di sfiato e chiusino carrabile, IMPIANTO DI ADDUZIONE GASOLIO per ogni bruciatore con valvola di intercettazione e leva di comando, RACCORDO FUMI in acciaio inox per ciascun generatore, CANNA FUMARIA per ciascun generatore fino ad una altezza di m 12, ACCESSORI DI REGOLAZIONE E SICUREZZA per impianto a circuito chiuso, ELETTROPOMPA ANTICONDENSA per ciascun generatore, TUBAZIONI e STAFFAGGI per collegamento delle elettropompe anticondensa e dei collettori di andata e ritorno (escluso le derivazioni ai circuiti di riscaldamento con relative elettropompe e termoregolazioni), RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO per l'acqua di riempimento quando la potenza utile totale supera i 350 kW, IMPIANTO ELETTRICO completo interno alla centrale termica con grado di protezione IP 44 (escluso l'alimentazione del quadro, l'illuminazione e la forza motrice non riguardante il funzionamento della centrale termica). Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e di contenimento dei consumi energetici. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco, le opere di scavo, reinterro e pavimentazione necessari alla posa del serbatoio del gasolio e dell'impianto di adduzione del gasolio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto e' valutato con una quota fissa per ciascuna centrale termica più una quota aggiuntiva in funzione del tipo di generatore e della potenza utile espressa in kW.

13.1.90.1 cad 19351300 –

Quota fissa per ciascuna centrale termica.

13.1.90.2 kW 41400 –

Quota aggiuntiva per generatori in acciaio.

13.1.90.3 kW 59400 -

Quota aggiuntiva per generatori in ghisa.

13.1.100.0

Centrale termica ad olio combustibile con unico generatore di calore.

Centrale termica per riscaldamento costituita da unico GENERATORE DI CALORE per acqua calda fino a 100° C, BRUCIATORE ad olio combustibile pluristadio, SERBATOIO INTERRATO per olio combustibile di capacità non inferiore a 30 litri per kW di potenza utile, con un minimo di 5000 litri ed un massimo di 15000 litri, corredato di tubo di sfiato e chiusino carrabile, IMPIANTO DI ADDUZIONE olio combustibile completo di elettropompa ad ingranaggi, filtro autopulente, elettrovalvola bruciatore, filtro a tazza per bruciatore, circuito di preriscaldamento dell'olio nel serbatoio tramite scambiatore intermedio, RACCORDO FUMI in acciaio inox alla canna fumaria, CANNA FUMARIA fino ad una altezza di m 12, ACCESSORI DI REGOLAZIONE E SICUREZZA per impianto a circuito chiuso, ELETTROPOMPA ANTICONDENSA, TUBAZIONI e STAFFAGGI per collegamento della elettropompa anticondensa e dei collettori di andata e ritorno (escluso le derivazioni ai circuiti di riscaldamento con relative elettropompe e termoregolazioni), RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO per l'acqua di riempimento quando la potenza utile totale supera i 350 kW, IMPIANTO ELETTRICO completo interno alla centrale termica con grado di protezione IP 44 (escluso l'alimentazione del quadro, l'illuminazione e la forza motrice non riguardante il funzionamento della centrale termica). Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e di contenimento dei consumi energetici. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco, le opere di scavo, reinterro e pavimentazione necessari alla posa del serbatoio di combustibile e dell'impianto di adduzione combustibile e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto e' valutato con una quota fissa per ciascuna centrale termica più una quota aggiuntiva in funzione del tipo di generatore e della potenza utile ceduta all'acqua espressa in kW.

13.1.100.1 cad 9532300 -

Quota fissa per ciascuna centrale termica.

13.1.100.2 kW 94100 –

Quota aggiuntiva per generatore in acciaio.

13.1.100.3 kW 112000 –

Quota aggiuntiva per generatore in ghisa.

13.1.110.0

Centrale termica ad olio combustibile con due o più generatori di calore.

Centrale termica per riscaldamento costituita da due o piu' GENERATORI DI CALORE per acqua calda fino a 100° C, BRUCIATORI ad olio combustibile pluristadio, SERBATOIO INTERRATO per olio combustibile di capacità non inferiore a 30 litri per kW di potenza utile, con un minimo di 5000 litri ed un massimo di 15000 litri, corredato di tubo di sfiato e chiusino carrabile, IMPIANTO DI ADDUZIONE olio combustibile ai bruciatori completo di elettropompa ad ingranaggi, filtro autopulente, elettrovalvola e filtro a tazza per ciascun bruciatore, circuito di preriscaldamento dell'olio nel serbatoio tramite scambiatore intermedio, RACCORDO FUMI in acciaio inox per ciascun generatore, CANNA FUMARIA per ciascun generatore fino ad una altezza di m 12, ACCESSORI DI REGOLAZIONE E SICUREZZA per impianto a circuito chiuso, ELETTROPOMPA ANTICONDENSA per ciascun generatore, TUBAZIONI e STAFFAGGI per collegamento delle elettropompe anticondensa e dei collettori di andata e ritorno (escluso le derivazioni ai circuiti di riscaldamento con relative elettropompe e termoregolazioni), RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO per l'acqua di riempimento quando la potenza utile totale supera i 350 kW, IMPIANTO ELETTRICO completo interno alla centrale termica con grado di protezione IP 44 (escluso l'alimentazione del quadro, l'illuminazione e la forza motrice non riguardante il funzionamento della centrale termica). Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e di contenimento dei consumi energetici. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco, le opere di scavo, reinterro e pavimentazione necessari alla posa del serbatoio di combustibile e dell'impianto di adduzione combustibile e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto e' valutato con una quota fissa per ciascuna centrale termica piu’ una quota aggiuntiva in funzione del tipo di generatore e della potenza utile ceduta all'acqua espressa in kW.

13.1.110.1 cad 24185200 -

Quota fissa per ciascuna centrale termica.

13.1.110.2 kW 49300 -

Quota aggiuntiva per generatori in acciaio.

13.1.110.3 kW 67200 -

Quota aggiuntiva per generatori in ghisa.

13.1.120.0

Centrale termica a gas con unico generatore di calore.

Centrale termica per riscaldamento costituita da unico GENERATORE DI CALORE per acqua calda fino a 100° C, BRUCIATORE a gas monostadio per potenze al focolare fino a 116 kW e pluristadio per potenze maggiori completo di rampa gas a norma UNI-CEE, filtro e stabilizzatore di pressione, TUBO DI ADDUZIONE GAS dal contatore o dal serbatoio al bruciatore corredato di valvola di intercettazione esterna ed interna alla centrale termica, RACCORDO FUMI in acciaio inox alla canna fumaria, CANNA FUMARIA fino ad una altezza di m 12, ACCESSORI DI REGOLAZIONE E SICUREZZA per impianto a circuito chiuso, ELETTROPOMPA ANTICONDENSA, TUBAZIONI e STAFFAGGI per collegamento della elettropompa anticondensa e dei collettori di andata e ritorno (escluso le derivazioni ai circuiti di riscaldamento con relative elettropompe e termoregolazioni), RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, VALVOLE ED ACCESSORI

necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO per l'acqua di riempimento quando la potenza utile totale supera i 350 kW, IMPIANTO ELETTRICO completo interno alla centrale termica con grado di protezione IP 44 (escluso l'alimentazione del quadro, l'illuminazione e la forza motrice non riguardante il funzionamento della centrale termica). Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e di contenimento dei consumi energetici. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco, le opere di scavo, reinterro e pavimentazione necessari alla posa del tubo di adduzione gas e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto e' valutato con una quota fissa per ciascuna centrale termica più una quota aggiuntiva in funzione del tipo di generatore e della potenza utile ceduta all'acqua espressa in kW.

13.1.120.1 cad 4896600 -

3Quota fissa per ciascuna centrale termica.

13.1.120.2 kW 70600 -

Quota aggiuntiva per generatore in acciaio.

13.1.120.3 kW 88500 -

Quota aggiuntiva per generatore in ghisa.

13.1.130.0

Centrale termica a gas con due o più generatori di calore.

Centrale termica per riscaldamento costituita da due o piu' GENERATORI DI CALORE per acqua calda fino a 100° C, BRUCIATORI a gas pluristadio completi ciascuno di rampa gas a norma UNI-CEE, filtro e stabilizzatore di pressione, TUBO DI ADDUZIONE GAS dal contatore o dal serbatoio ai bruciatori corredato di valvole di intercettazione esterna ed interna alla centrale termica, RACCORDO FUMI in acciaio inox per ciascun generatore, CANNA FUMARIA per ciascun generatore fino ad una altezza di m 12, ACCESSORI DI REGOLAZIONE E SICUREZZA per impianto a circuito chiuso, ELETTROPOMPA ANTICONDENSA per ciascun generatore, TUBAZIONI e STAFFAGGI per collegamento delle elettropompe anticondensa e dei collettori di andata e ritorno (escluso le derivazioni ai circuiti di riscaldamento con relative elettropompe e termoregolazioni), RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO per l'acqua di riempimento quando la potenza utile totale supera i 350 kW, IMPIANTO ELETTRICO completo interno alla centrale termica con grado di protezione IP 44 (escluso l'alimentazione del quadro, l'illuminazione e la forza motrice non riguardante il funzionamento della centrale termica). Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e di contenimento dei consumi energetici. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco, le opere di scavo, reinterro e pavimentazione necessari alla posa del tubo di adduzione gas e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto e' valutato con una quota fissa per ciascuna centrale termica più una quota aggiuntiva in funzione del tipo di generatore e della potenza utile espressa in kW.

13.1.130.1 cad 20034500 -

Quota fissa per ciascuna centrale termica.

13.1.130.2 kW 47000 -

Quota aggiuntiva per generatori in acciaio.

13.1.130.3 kW 65000 -

Quota aggiuntiva per generatori in ghisa.

13.1.140.0

Centrale frigorifera fino a 40 Kw con refrigeratore condensato in aria.

Centrale frigorifera per produzione di acqua refrigerata per potenze frigorifere utili da kW 4,0 a kW 40, costituita da REFRIGERATORE D'ACQUA con condensazione in aria da installare direttamente all'aperto, ELETTROPOMPA per circuito primario del refrigeratore, TUBAZIONI per collegamento del refrigeratore e della elettropompa fino ai collettori di andata e ritorno (escluso le derivazioni ai circuiti di utenza con relative elettropompe e termoregolazioni), RIVESTIMENTO ISOLANTE delle tubazioni realizzato a norma di legge, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO completo per il collegamento di tutte le apparecchiature descritte compreso il relativo quadro di comando (escluso l'alimentazione del quadro, l'illuminazione e la forza motrice non riguardante il funzionamento della centrale frigorifera). Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura di tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto e' valutato con una quota fissa per ciascuna centrale frigorifera più una aggiuntiva in funzione della potenza utile ceduta all'acqua espressa in kW e valutata con acqua in uscita a 7 °C, salto termico di 5ø C, temperatura dell'aria esterna di 35°C.

13.1.140.1 cad 6480300 -

Quota fissa per ciascuna centrale frigorifera.

13.1.140.2 kW 754900 -

Quota aggiuntiva per refrigeratore.

13.1.150.0

Centrale frigorifera fino a 400 kW con uno o più refrigeratori condensati in aria.

Centrale frigorifera per produzione di acqua refrigerata per potenze frigorifere utili da kW 40 a kW 400, costituita da uno o piu' REFRIGERATORI DI ACQUA con condensazione in aria da installare direttamente all'aperto, SERBATOIO di acqua refrigerata per volano termico con capacita' non inferiore a 5 l/kW di potenza frigorifera utile, ELETTROPOMPA per circuito primario di ciascun refrigeratore, TUBAZIONI per collegamento dei refrigeratori e delle elettropompe fino ai collettori di andata e ritorno (escluso le derivazioni ai circuiti di utenza con relative elettropompe e termoregolazioni), RIVESTIMENTO ISOLANTE delle tubazioni realizzato a norma di legge, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO completo per il collegamento di tutte le apparecchiature descritte compreso il relativo quadro di comando (escluso l'alimentazione del quadro, l'illuminazione e la forza motrice non riguardante il funzionamento della centrale

frigorifera). Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.

Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura di tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto e' valutato con una quota fissa per ciascuna centrale frigorifera più una aggiuntiva in funzione della potenza utile ceduta all'acqua espressa in kW e valutata con acqua in uscita a 7 °C salto termico di 5 °C, temperatura dell'aria esterna di 35 °C.

13.1.150.1 cad 18193200 -

Quota fissa per ciascuna centrale frigorifera.

13.1.150.2 kW 439000 -

Quota aggiuntiva per il refrigeratore.

13.1.160.0

Impianto di produzione acqua calda con scaldacqua elettrici o termoelettrici.

Impianto di produzione di acqua calda sanitaria costituito da uno o piu' SCALDACQUA elettrici o termoelettrici con caldaia vetroporcellanata collaudata per 8,0 bar e garantita 5 anni, corredati ciascuno di resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento, valvola di intercettazione sull'ingresso dell'acqua fredda, TUBAZIONI per il collegamento alla rete idrica ed al circuito di riscaldamento complete di valvola ad angolo e detentore, IMPIANTO ELETTRICO per l'alimentazione degli scaldacqua compreso l'interruttore con fusibili a servizio di ciascun apparecchio, OPERE MURARIE per il fissaggio degli scaldacqua, per l'apertura e la chiusura delle tracce su laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto e' valutato a corpo per ciascun scaldacqua in funzione della capacita' dello stesso.

13.1.160.1 cad 441300 -

Scaldacqua elettrico da l 10.

13.1.160.2 cad 463700 -

Scaldacqua elettrico da l 15.

13.1.160.3 cad 493900 -

Scaldacqua elettrico da l 30.

13.1.160.4 cad 533100 -

Scaldacqua elettrico da l 50.

13.1.160.5 cad 583500 -

Scaldacqua elettrico da l 80.

13.1.160.6 cad 622700 -

Scaldacqua elettrico da l 100.

13.1.160.7 cad 661900 -

Scaldacqua elettrico da l 120.

13.1.160.8 cad 816500 -

Scaldacqua termoelettrico da l 50.

13.1.160.9 cad 878100 -

Scaldacqua termoelettrico da l 80.

13.1.160.10 cad 928500 -

Scaldacqua termoelettrico da l 100.

13.1.170.0

Impianto di produzione acqua calda fino a kW 200 con un bollitore a scambio rapido.

Impianto di produzione acqua calda sanitaria con bollitore per potenze da kW 15 a kW 200, alimentato da centrale termica e costituito da BOLLITORE a scambio rapido in acciaio zincato PN 6 di capacita' non inferiore a l/kW 8,5, corredato di scambiatore a tubi di acciaio o ad intercapedine dimensionato per fornire la potenza richiesta con primario 90°/70° C e secondario 15°/45° C, TUBAZIONI fra primario scambiatore e collettori di andata e ritorno, TUBAZIONI per arrivo, partenza e ricircolo acqua sanitaria, RIVESTIMENTO ISOLANTE del bollitore e delle tubazioni a norma di legge, n. 2 ELETTROPOMPE di cui n.1 per il circuito primario e n.1 per il ricircolo, TERMOREGOLAZIONE composta da termostato ad azione ON-OFF sull'elettropompa del primario, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionalità' compreso il vaso d'espansione di adeguata capacita', IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento di tutte le apparecchiature compreso la quota parte del quadro di centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto e' valutato con una quota fissa per ciascun impianto più una quota aggiuntiva in funzione della potenzialità' scambiata espressa in kW.

13.1.170.1 cad 3338700 -

Quota fissa per ciascun impianto.

13.1.170.2 kW 46800 -

Quota aggiuntiva in funzione della potenza.

13.1.180.0

Impianto di produzione acqua calda oltre 60 kW con uno o più bollitori a scambio rapido.

Impianto di produzione acqua calda sanitaria con BOLLITORI per potenze complessive da kW 60 in poi, alimentato da centrale termica e costituito da uno o piu' bollitori a scambio rapido in acciaio zincato PN 6 di capacita' totale non inferiore a l/kW 10, corredati di scambiatori in acciaio dimensionati per fornire in totale la potenza richiesta con primario 90°/70° C e secondario 15°/45° C, TUBAZIONI fra primario scambiatori e collettori di andata e ritorno, TUBAZIONI per arrivo, partenza e ricircolo acqua sanitaria, RIVESTIMENTO ISOLANTE dei bollitori e delle tubazioni a norma di legge, n.4 ELETTROPOMPE di cui n.2 per il circuito primario e n.2 per il ricircolo, TERMOREGOLAZIONE composta da termostato ad azione ON – OFF sulle elettropompe del primario, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionalità' compreso i vasi d'espansione di adeguata capacita', IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento di tutte le apparecchiature compreso la quota parte del quadro di centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto e' valutato con una quota fissa per ciascun impianto più una quota aggiuntiva in funzione della potenzialità' scambiata espressa in kW.

13.1.180.1 cad 5961700 -

Quota fissa per ciascun impianto.

13.1.180.2 kW 33800 -

Quota aggiuntiva in funzione della potenza.

13.1.190.0

Impianto di produzione acqua calda fino a kW 200 con uno scambiatore a piastre e serbatoio di accumulo.

Impianto di produzione acqua calda sanitaria con scambiatore a piastre per potenze da kW 15 a kW 200, alimentato da centrale termica e costituito da SCAMBIATORE A PIASTRE in acciaio inox AISI 316-PN 16 dimensionato per fornire la potenza richiesta con primario 85°/55° C e secondario 25°/55° C, SERBATOIO DI ACCUMULO in acciaio zincato PN 6 di capacita' non inferiore a l/kW 3,5 completo di termometro, TUBAZIONI fra primario scambiatore e collettori di andata e ritorno, TUBAZIONI fra secondario scambiatore e serbatoio di accumulo nonche' per arrivo, partenza e ricircolo acqua sanitaria, RIVESTIMENTO ISOLANTE del serbatoio di accumulo e delle tubazioni a norma di legge, n.3 ELETTROPOMPE di cui n.1 per il circuito primario, n.1 per l'acqua sanitaria del circuito secondario e n.1 per il ricircolo, TERMOREGOLAZIONE composta da termostato ad azione ON - OFF sulle elettropompe del primario e secondario, VALVOLE ED ACCESSORI necessari, IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento di tutte le apparecchiature compreso la quota parte del quadro di centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto e' valutato con una quota fissa per ciascun impianto più una quota aggiuntiva in funzione della potenzialità' scambiata espressa in kW.

13.1.190.1 cad 3338700 -

Quota fissa per ciascun impianto.

13.1.190.2 kW 27700 -

Quota aggiuntiva in funzione della potenza.

13.1.200.0

Impianto di produzione acqua calda oltre i 60 kW con uno o più scambiatori a piastre e serbatoio di accumulo.

Impianto di produzione acqua calda sanitaria con scambiatori a piastre per potenze da kW 60 in poi, alimentato da centrale termica e costituito da uno o piu' SCAMBIATORI A PIASTRE in acciaio inox AISI 316-PN 16 dimensionati per fornire in totale la potenza richiesta con primario 85°/55° C e secondario 25°/55° C, SERBATOIO DI ACCUMULO in acciaio zincato PN 6 di capacita' non inferiore a l/kW 3,5 completo di termometro, TUBAZIONI fra primario scambiatore e collettori di andata e ritorno, TUBAZIONI fra secondario scambiatore e serbatoio di accumulo nonche' per arrivo, partenza e ricircolo acqua sanitaria, RIVESTIMENTO ISOLANTE del serbatoio di accumulo e delle tubazioni a norma di legge, n.6 ELETTROPOMPE di cui n.2 per il circuito primario, n.2 per l'acqua sanitaria del circuito secondario e n.2 per il ricircolo, TERMOREGOLAZIONE composta da regolatore elettronico con sonda ad immersione e valvola a tre vie con servomotore modulante installata sul primario, VALVOLE ED ACCESSORI necessari, IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento di tutte le apparecchiature compreso la quota parte del quadro centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto e' valutato con una quota fissa per ciascun impianto più una quota aggiuntiva in funzione della potenzialità' scambiata espressa in kW.

13.1.200.1 cad 7899300 -

Quota fissa per ciascun impianto.

13.1.200.2 kW 23700 -

Quota aggiuntiva in funzione della potenza.

13.1.210.0

Rete principale di distribuzione acqua fredda sanitaria.

Rete principale di distribuzione acqua fredda sanitaria costituita dalle tubazioni di adduzione acqua a partire dal punto di consegna (che viene identificato con il contatore dell'acquedotto, se l'impianto è in presa diretta, oppure con il collettore di distribuzione a valle del gruppo di pressurizzazione, se l'acqua viene pompata da un impianto di sopraelevazione) e fino ai rubinetti di intercettazione posti nei locali contenenti gli apparecchi sanitari all'interno delle singole unità servite. Per unità servita si intende o l'unità immobiliare all'interno di un edificio multiuso (alloggio, ufficio, negozio) oppure ,nel caso di edifici ad uso collettivo, da un insieme di servizi igienico-sanitari raggruppati ed adiacenti e comunque disposti su una superficie non maggiore di 100 mq oppure, nel caso di edifici unifamiliari, ad una zona di superficie massima di 100 mq. La rete sarà dimensionata e "realizzata secondo quanto previsto dalla norma UNI 9182; in particolare verranno utilizzate" tubazioni in acciaio zincato con giunzioni filettate per i tratti a vista, in polietilene o acciaio zincato catramato per i tratti interrati, in polipropilene per i tratti sottotraccia. Ove necessario le tubazioni saranno opportunamente rivestite con materiale isolante per evitare la condensazione superficiale. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascun edificio dotato della rete, più una quota aggiuntiva per ciascuna unità servita.

13.1.210.1 cad 427600 -

Quota fissa per ciascun edificio.

13.1.210.2 cad 376700 -

Quota aggiuntiva per ciascuna unità servita.

13.1.220.0

Rete principale di distribuzione acqua calda sanitaria.

Rete principale di distribuzione acqua calda sanitaria costituita dalle tubazioni di adduzione e ricircolo acqua calda a partire dal collettore di distribuzione a valle del sistema di produzione acqua calda e fino ai rubinetti di intercettazione posti nei locali contenenti gli apparecchi sanitari all'interno delle singole unità servite. Per unità servita si intende o l'unità immobiliare all'interno di un edificio multiuso (alloggio, ufficio, negozio) oppure, nel caso di edifici ad uso collettivo, da un insieme di servizi igienico-sanitari raggruppati ed adiacenti e comunque disposti su una superficie non maggiore di 100 mq oppure, nel caso di edifici unifamiliari, ad una zona di superficie massima di 100 mq. La rete sarà dimensionata e "realizzata secondo quanto previsto dalla norma UNI 9182; in particolare verranno utilizzate" tubazioni in acciaio zincato con giunzioni filettate per i tratti a vista, in polietilene o acciaio zincato catramato per i tratti interrati, in polipropilene per i tratti sottotraccia.

Le tubazioni saranno opportunamente rivestite con materiale isolante a norma di legge. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascun edificio dotato della rete, più una quota aggiuntiva per ciascuna unità servita.

13.1.220.1 cad 600700 -

Quota fissa per ciascun edificio.

13.1.220.2 cad 529500 -

Quota aggiuntiva per ciascuna unità servita.

13.1.230.0

Rete principale di scarico acque nere.

Rete principale di scarico acque nere costituita dalle colonne verticali e dai collettori orizzontali a partire dalla sommità delle colonne uscenti sulla copertura e fino all'innesto dei pozzetti posti fuori dell'edificio ad una distanza massima di 2,0 metri dal perimetro esterno. La rete raccoglie tutti gli scarichi delle acque utilizzate dagli apparecchi sanitari posti all'interno delle unità servite. Per unità servita si intende o l'unità immobiliare all'interno di un edificio multiuso (alloggio, ufficio, negozio) oppure, nel caso di edifici ad uso collettivo, da un insieme di servizi igienico-sanitari raggruppati ed adiacenti e comunque disposti su una superficie non maggiore di 100 mq oppure, nel caso di edifici unifamiliari, ad una zona di superficie massima di 100 mq. Sono comprese le braghe di innesto con l'esclusione delle derivazioni ai singoli apparecchi sanitari. La rete sarà "dimensionata e realizzata secondo quanto previsto dalla norma UNI 9182; in particolare" verranno utilizzate tubazioni in PEAD opportunamente staffate, con giunzioni saldate o con giunti a bicchiere. Saranno previsti inoltre dei tappi di ispezione per ogni piede di colonna ed in tutti quei punti ritenuti necessari per l'ispezione e l'eventuale pulizia di tutta la rete. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascun edificio dotato della rete, più una quota aggiuntiva per ciascuna unità servita.

13.1.230.1 cad 814500 -

Quota fissa per ciascun edificio.

13.1.230.2 cad 305500 –

Quota aggiuntiva per ciascuna unità servita.

13.2

Raccordi fumi.

13.2.10.0

Raccordo fumi in acciaio nero fra generatore di calore e canna fumaria.

Raccordo  fumi  fra  generatore  di  calore  e  canna  fumaria  realizzato con tubo in lamiera d'acciaio  nero  di  adeguato  spessore  e comunque non inferiore a 15/10 di mm. Le curve sono costruite a settori e vengono conteggiate con un metro lineare in piu' rispetto alla lunghezza effettiva per ciascuna curva a 90 gradi.

13.2.10.1 m 35300 -

Diametro del tubo mm 120.

13.2.10.2 m 36700 -

Diametro del tubo mm 140.

13.2.10.3 m 37300 -

Diametro del tubo mm 150.

13.2.10.4 m 37600 -

Diametro del tubo mm 160.

13.2.10.5 m 42900 -

Diametro del tubo mm 180.

13.2.10.6 m 44900 -

Diametro del tubo mm 200.

13.2.10.7 m 51800 -

Diametro del tubo mm 220.

13.2.10.8 m 61700 -

Diametro del tubo mm 250.

13.2.10.9 m 70700 -

Diametro del tubo mm 300.

13.2.10.10 m 84100 -

Diametro del tubo mm 350.

13.2.10.11 m 93100 -

Diametro del tubo mm 400.

13.2.20.0

Raccordo fumi in acciaio nero isolato e rivestito fra generatore di calore e canna fumaria.

Raccordo  fumi  fra  generatore  di  calore  e  canna  fumaria  realizzato con tubo in lamiera d'acciaio nero di adeguato spessore e comunque non inferiore a 15/10 di mm, rivestito con cm 5 di  lana minerale e rifinito con lamierino in acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm.  Le  curve  sono  costruite  a  settori e vengono conteggiate con un metro lineare in piu' rispetto  alla lunghezza effettiva per ciascuna Curva a 90 gradi.

13.2.20.1 m 71800 -

Diametro interno del tubo mm 120.

13.2.20.2 m 74000 -

Diametro interno del tubo mm 140.

13.2.20.3 m 76300 -

Diametro interno del tubo mm 150.

13.2.20.4 m 76300 -

Diametro interno del tubo mm 160.

13.2.20.5 m 87500 -

Diametro interno del tubo mm 180.

13.2.20.6 m 91900 -

Diametro interno del tubo mm 200.

13.2.20.7 m 105400 -

Diametro interno del tubo mm 220.

13.2.20.8 m 125600 -

Diametro interno del tubo mm 250.

13.2.20.9 m 142400 -

Diametro interno del tubo mm 300.

13.2.20.10 m 171600 -

Diametro interno del tubo mm 350.

13.2.20.11 m 190600 -

Diametro interno del tubo mm 400.

13.2.30 cad 51200 -

Piastra  controllo  fumi  con  due  fori  di  prelievo  di diametro mm 50 e mm 80, completa di termometro per fumi scala 0° - 500° C, a norma di legge 615/69.

13.2.40.0

Sportello ispezione per camino in lamiera verniciata con telaio da murare.

3Sportello  di  ispezione  per  canna  fumaria,  costituito  da  telaio  da  murare  e portello antiscoppio in lamiera verniciata.

13.2.40.1 cad 59500 -

Sportello larghezza x altezza = mm 200 x mm 300.

13.2.40.2 cad 75100 -

Sportello larghezza x altezza = mm 300 x mm 400.

13.3

Corpi scaldanti a radiazione

13.3.10.0

Radiatori in ghisa, tipo con elementi a colonna, colore bianco.

Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO).

13.3.10.1 W 305 -

Altezza massima dell'elemento mm 430.

13.3.10.2 W 269 -

Altezza massima dell'elemento mm 600.

13.3.10.3 W 243 -

Altezza massima dell'elemento mm 700.

13.3.10.4 W 221 -

Altezza massima dell'elemento mm 900.

13.3.20.0

Radiatori in ghisa, tipo con elementi a piastra, colore bianco.

Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a piastra, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO).

13.3.20.1 W 360 -

Altezza massima dell'elemento mm 430.

13.3.20.2 W 281 -

Altezza massima dell'elemento mm 600.

13.3.20.3 W 248 -

Altezza massima dell'elemento mm 700.

13.3.20.4 W 223 -

Altezza massima dell'elemento mm 900.

13.3.30.0

Radiatori in alluminio, tipo ad elementi, colore bianco.

Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata

a norma UNI 6514 (ISO).

13.3.30.1 W 253 -

Altezza massima dell'elemento mm 280.

13.3.30.2 W 198 -

Altezza massima dell'elemento mm 430.

13.3.30.3 W 150 -

Altezza massima dell'elemento mm 580.

13.3.30.4 W 134 -

Altezza massima dell'elemento mm 680.

13.3.30.5 W 134 -

Altezza massima dell'elemento mm 780.

13.3.40.0

Radiatori in alluminio, tipo ad elementi, colore a scelta.

Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura a scelta, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO).

13.3.40.1 W 294 -

Altezza massima dell'elemento mm 280.

13.3.40.2 W 226 -

Altezza massima dell'elemento mm 430.

13.3.40.3 W 172 -

Altezza massima dell'elemento mm 580.

13.3.40.4 W 153 -

Altezza massima dell'elemento mm 680.

13.3.40.5 W 153 -

Altezza massima dell'elemento mm 780.

13.3.50.0

Radiatori in acciaio tipo a piastra, colore bianco.

Corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato, spessore minimo mm 12/10, trattamento superficiale con sgrassaggio, fosfatazione, doppia mano di verniciatura e cottura, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO).

13.3.50.1 W 163 -

Altezza massima della piastra/ Numero ranghi = mm 400/1.

13.3.50.2 W 124 -

Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/1.

13.3.50.3 W 118 -

Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/1.

13.3.50.4 W 156 -

Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 400/2.

13.3.50.5 W 129 -

Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/2.

13.3.50.6 W 123 -

Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/2.

13.3.50.7 W 138 -

Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 400/3.

13.3.50.8 W 118 -

Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/3.

13.3.50.9 W 115 -

Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/3.

13.3.60.0

Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezze fino a mm 2500, colore bianco.

Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). Altezza massima del radiatore: H (mm).

13.3.60.1 W 403 -

Altezza massima del radiatore mm 200.

13.3.60.2 W 455 -

Altezza massima del radiatore mm 300.

13.3.60.3 W 332 -

Altezza massima del radiatore mm 400.

13.3.60.4 W 270 -

Altezza massima del radiatore mm 500.

13.3.60.5 W 212 -

Altezza massima del radiatore mm 600.

13.3.60.6 W 205 -

Altezza massima del radiatore mm 750.

13.3.60.7 W 205 -

Altezza massima del radiatore mm 900.

13.3.60.8 W 205 -

Altezza massima del radiatore mm 1000.

13.3.60.9 W 279 -

Altezza massima del radiatore mm 1500.

13.3.60.10 W 279 -

Altezza massima del radiatore mm 1800.

13.3.60.11 W 279 -

Altezza massima del radiatore mm 2000.

13.3.60.12 W 279 -

Altezza massima del radiatore mm 2500.

13.3.70.0

Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezze fino a mm 2500, colore a scelta.

Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). Altezza massima del radiatore: H (mm).

13.3.70.1 W 457 -

Altezza massima del radiatore mm 200.

13.3.70.2 W 515 -

Altezza massima del radiatore mm 300.

13.3.70.3 W 374 -

Altezza massima del radiatore mm 400.

13.3.70.4 W 304 -

Altezza massima del radiatore mm 500.

13.3.70.5 W 238 -

Altezza massima del radiatore mm 600.

13.3.70.6 W 231 -

Altezza massima del radiatore mm 750.

13.3.70.7 W 231 -

Altezza massima del radiatore mm 900.

13.3.70.8 W 231 -

Altezza massima del radiatore mm 1000.

13.3.70.9 W 315 -

Altezza massima del radiatore mm 1500.

13.3.70.10 W 315 -

Altezza massima del radiatore mm 1800.

13.3.70.11 W 315 -

Altezza massima del radiatore mm 2000.

13.3.70.12 W 315 -

Altezza massima del radiatore mm 2500.

13.3.80.0

Radiatori in acciaio, tipo a tubi orizzontali lisci per asciugare teli da bagno e per riscaldare, colore bianco.

Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per installazione in locali da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Misure indicative H x L. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a P (W). 13.3.80.1 cad 334900 -Altezza x larghezza = cm 76 x cm 45. Potenza 500 W.

13.3.80.2 cad 358400 -

Altezza x larghezza = cm 76 x cm 60. Potenza 600 W.

13.3.80.3 cad 392000 -

Altezza x larghezza = cm 76 x cm 100. Potenza 900 W.

13.3.80.4 cad 465900 -

Altezza x larghezza = cm 120 x cm 45. Potenza 700 W.

13.3.80.5 cad 491700 -

Altezza x larghezza = cm 120 x cm 60. Potenza 900 W.

13.3.80.6 cad 532000 -

Altezza x larghezza = cm 120 x cm 100. Potenza 1500 W.

13.3.80.7 cad 673100 -

Altezza x larghezza = cm 180 x cm 45. Potenza 1100 W.

13.3.80.8 cad 704500 -

Altezza x larghezza = cm 180 x cm 60. Potenza 1400 W.

13.3.80.9 cad 766100 -

Altezza x larghezza = cm 180 x cm 100. Potenza 2400 W.

13.3.90.0

Radiatori in acciaio, tipo a tubi orizzontali lisci per asciugare teli da bagno e per riscaldare, colore a scelta.

Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per installazione in locali da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Misure indicative H x L. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a P (W).

13.3.90.1 W 427800 -

Altezza x larghezza = cm 76 x cm 45. Potenza 500 W.

13.3.90.2 W 458100 -

Altezza x larghezza = cm 76 x cm 60. Potenza 600 W.

13.3.90.3 W 501800 -

Altezza x larghezza = cm 76 x cm 100. Potenza 900 W.

13.3.90.4 W 598100 -

Altezza x larghezza = cm 120 x cm 45. Potenza 700 W.

13.3.90.5 W 631700 -

Altezza x larghezza = cm 120 x cm 60. Potenza 900 W.

13.3.90.6 W 683200 -

Altezza x larghezza = cm 120 x cm 100. Potenza 1500 W.

13.3.90.7 W 870200 -

Altezza x larghezza = cm 180 x cm 45. Potenza 1100 W.

13.3.90.8 W 910600 -

Altezza x larghezza = cm 180 x cm 60. Potenza 1400 W.

13.3.90.9 W 991200 -

Altezza x larghezza = cm 180 x cm 100. Potenza 2400 W.

13.3.100.0

Pannello radiante a soffitto tipo a piastra, idoneo per acqua calda fino a 100°C.

Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi in acciaio di diametro adeguato, bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta installazione, compreso i ponteggi e le opere murarie per il fissaggio. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 60° C non inferiore al valore indicato in W/m.

13.3.100.1 m 79500 -

Larghezza della piastra mm 300. Resa termica 250 W/m.

13.3.100.2 m 97400 -

Larghezza della piastra mm 450. Resa termica 370 W/m.

13.3.100.3 m 108600 -

Larghezza della piastra mm 600. Resa termica 490 W/m.

13.3.100.4 m 123200 -

Larghezza della piastra mm 750. Resa termica 620 W/m.

13.3.100.5 m 144500 -

Larghezza della piastra mm 900. Resa termica 730 W/m.

13.3.100.6 cad 49200 -

Collettori di testa.

13.3.100.7 m 9100 -

Scossaline anticonvettive per i due lati.

13.3.110.0

Pannello radiante a soffitto, tipo a piastra, idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore, olio diatermico.

Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi in acciaio di diametro adeguato, bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta installazione, compreso i ponteggi e le opere murarie per il fissaggio. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C non inferiore al valore indicato in W/ m.

13.3.110.1 m 87400 -

Larghezza della piastra mm 300. Resa termica 460 W/m.

13.3.110.2 m 107500 -

Larghezza della piastra mm 450. Resa termica 670 W/m.

13.3.110.3 m 122100 -

Larghezza della piastra mm 600. Resa termica 880 W/m.

13.3.110.4 m 138900 -

Larghezza della piastra mm 750. Resa termica 1090 W/m.

13.3.110.5 m 156800 -

Larghezza della piastra mm 900. Resa termica 1300 W/m.

13.3.110.6 cad 49200 -

Collettori di testa.

13.3.110.7 m 9100 -

Scossaline anticonvettive per i due lati.

13.3.120.0

Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con isolante in polistirene.

Pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densita' e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, eventuale piastra metallica radiante, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Spessore del pannello isolante: S (cm). Interasse del tubo: I (cm). Sono esclusi: il collettore di "distribuzione; la formazione del massetto e del pavimento.

13.3.120.1 mq 89600 -

S = 2,0 - I = 10.

13.3.120.2 mq 72800 -

S = 2,0 - I = 15.

13.3.120.3 mq 61600 -

S = 2,0 - I = 20.

13.3.120.4 mq 93000 -

S = 3,0 - I = 10.

13.3.120.5 mq 76200 -

S = 3,0 - I = 15.

13.3.120.6 mq 65000 -

S = 3,0 - I = 20.

13.3.120.7 mq 18200 -

Maggiorazione per piastra metallica.

13.3.121.0

Pannello radiante a pavimento per edilizia industriale, senza isolante in polistirene.

Pannello radiante a pavimento per edilizia industriale idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, da posare direttamente sulla soletta strutturale e realizzato con i seguenti componenti: foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in materiale plastico suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per la formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi: il "collettore di distribuzione; la formazione del massetto e del pavimento.

13.3.121.1 mq 65200 -

Interasse del tubo: 15 cm.

13.3.121.2 mq 50900 -

Interasse del tubo: 20 cm.

13.3.121.3 mq 36700 -

Interasse del tubo: 30 cm.

13.3.130.0

Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione.

Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita' tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in C.A. o muri in pietra, di  rifacimento  dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale.

13.3.130.1 cad 216200 -

Per allaccio.

13.3.130.2 cad 32400 -

Maggiorazione per valvola termostatica.

13.3.130.3 cad 55700 -

Maggiorazione per valvola termostatica antimanomissione.

13.3.130.4 cad 73900 -

Maggiorazione per valvola elettrotermica.

13.4

Corpi scaldanti a termoconvezione

13.4.10.10

Ventilconvettore per installazione con mobile a vista, modello verticale.

Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocità' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità' termica valutata alla velocità' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità' frigorifera totale valutata alla velocità' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialità' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW).

13.4.10.1 cad 419000 -

PT = 3,40 - PF = 1,50.

13.4.10.2 cad 478000 -

PT = 4,90 - PF = 2,40.

13.4.10.3 cad 543000 -

PT = 7,40 - PF = 3,40.

13.4.10.4 cad 576000 -

PT = 8,60 - PF = 3,90.

13.4.10.5 cad 668000 -

PT = 12,90 - PF = 5,10.

13.4.10.6 cad 740000 -

PT = 15,10 - PF = 6,00.

13.4.20.0

Ventilconvettore per installazione con mobile a vista, modello pensile orizzontale.

Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocità, completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW).

13.4.20.1 cad 518000 -

PT = 3,40 - PF = 1,50.

13.4.20.2 cad 598000 -

PT = 4,90 - PF = 2,40.

13.4.20.3 cad 670000 -

PT = 7,40 - PF = 3,40.

13.4.20.4 cad 709000 -

PT = 8,60 - PF = 3,90.

13.4.20.5 cad 796000 -

PT = 12,90 - PF = 5,10.

13.4.20.6 cad 880000 -

PT = 15,10 - PF = 6,00.

13.4.30.0

Ventilconvettore senza mobile a vista, modello verticale o orizzontale da incasso.

Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocità, completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).

Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW).

13.4.30.1 cad 365000 -

PT = 3,40 - PF = 1,50.

13.4.30.2 cad 415000 -

PT = 4,90 - PF = 2,40.

13.4.30.3 cad 469000 -

PT = 7,40 - PF = 3,40.

13.4.30.4 cad 503000 -

PT = 8,60 - PF = 3,90.

13.4.30.5 cad 599000 -

PT = 12,90 - PF = 5,10.

13.4.30.6 cad 672000 -

PT = 15,10 - PF = 6,00.

13.4.40.0

Ventilconvettore per installazione con mobile a vista, modello verticale con ventilatore tangenziale.

Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocità incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, ventilatore tangenziale a bassa rumorosità, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT =

10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u. Potenzialità termica non inferiore a PT (kW). Potenzialità frigorifera non inferiore a: PF (kW).

13.4.40.1 cad 394000 -

PT = 1,90 - PF = 0,70.

13.4.40.2 cad 432000 -

PT = 2,80 - PF = 1,10.

13.4.40.3 cad 508000 -

PT = 4,40 - PF = 1,90.

13.4.40.4 cad 557000 -

PT = 5,70 - PF = 2,50.

13.4.50.0

Accessori per ventilconvettori con potenzialità termica fino a kW 9,0.

Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 9,0, valutati come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi delle opere murarie e dei

collegamenti elettrici escluso le linee elettriche.

13.4.50.1 cad 86100 -

Batteria per impianti a 4 tubi.

13.4.50.2 cad 30400 -

Pannello comando velocità.

13.4.50.3 cad 130300 -

Pannello comando velocità piu' termostato ambiente.

13.4.50.4 cad 31600 -

Zoccoli di appoggio.

13.4.50.5 cad 56000 -

Serranda aria esterna.

13.4.50.6 cad 29800 -

Raccordo mandata diritto.

13.4.50.7 cad 43800 -

Raccordo mandata ad angolo.

13.4.50.8 cad 89500 -

Griglia di mandata.

13.4.50.9 cad 90100 -

Griglia di aspirazione.

13.4.50.10 cad 146600 -

Griglia di aspirazione con filtro.

13.4.50.11 cad 48600 -

Pannello di copertura posteriore.

13.4.50.12 cad 203000 -

Batteria di riscaldamento elettrica.

13.4.50.13 cad 162100 -

Valvola a 3 vie ON-OFF con raccordi.

13.4.60.0

Accessori per ventilconvettori con potenzialità termica di oltre kW 9,0.

Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica oltre kW 9,0, valutati come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluse le linee elettriche.

13.4.60.1 cad 109600 -

Batteria per impianti a 4 tubi.

13.4.60.2 cad 30400 -

Pannello comando velocità.

13.4.60.3 cad 130300 -

Pannello comando velocità piu' termostato ambiente.

13.4.60.4 cad 32800 -

Zoccoli di appoggio.

13.4.60.5 cad 58100 -

Serranda aria esterna.

13.4.60.6 cad 31600 -

Raccordo mandata diritto.

13.4.60.7 cad 50200 -

Raccordo mandata ad angolo.

13.4.60.8 cad 97100 -

Griglia di mandata.

13.4.60.9 cad 109900 -

Griglia di aspirazione.

13.4.60.10 cad 160700 -

Griglia di aspirazione con filtro.

13.4.60.11 cad 51600 -

Pannello di copertura posteriore.

13.4.60.12 cad 256700 -

Batteria di riscaldamento elettrica.

13.4.60.13 cad 166100 -

Valvola a 3 vie ON-OFF con raccordi.

13.4.61.0

Ventilconvettore a cassetta per installazione in controsoffitto, versione con batteria a 2 tubi.

Ventilconvettore a cassetta per installazione in controsoffitto, costituito da batteria di scambio a 2 tubi per acqua calda o refrigerata, ventilatore con pale rovesce a profilo alare accoppiato direttamente a motore a tre velocità, filtro aria rigenerabile, griglia di aspirazione aria a soffitto dalla quale si accede per la pulizia del filtro, diffusori di mandata aria del tipo lineare regolabile in grado di poter inviare l'aria su 2, 3 o 4 lati, bacinella di raccolta condensa con pompa per sollevamento condensa, valvola idraulica ad azione ON-OFF con servomotore elettrotermico, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria alla velocità max non inferiore a: PA (mc/h).

13.4.61.1 cad 1690000 -

PT = 6,00 kW. PF = 2,00 kW. PA = 700 mc/h.

13.4.61.2 cad 1921000 -

PT = 9,50 kW. PF = 4,00 kW. PA = 850 mc/h.

13.4.61.3 cad 2082000 -

PT = 11,50 kW. PF = 5,50 kW. PA = 1100 mc/h.

13.4.61.4 cad 2854000 -

PT = 20,50 kW. PF = 8,50 kW. PA = 1600 mc/h.

13.4.61.5 cad 3009000 -

PT = 24,00 kW. PF = 11,00 kW. PA = 2100 mc/h.

13.4.62.0

Ventilconvettore a cassetta per installazione in controsoffitto, versione con batteria a 4 tubi.

Ventilconvettore a cassetta per installazione in controsoffitto, costituito da batteria di scambio a 4 tubi per acqua calda o refrigerata, ventilatore con pale rovesce a profilo alare accoppiato direttamente a motore a tre velocità, filtro aria rigenerabile, griglia di aspirazione aria a soffitto dalla quale si accede per la pulizia del filtro, diffusori di mandata aria del tipo lineare regolabile in grado di poter inviare l'aria su 2, 3 o 4 lati, bacinella di raccolta condensa con pompa per sollevamento condensa, n. 2 valvole idrauliche ad azione ON-OFF con servomotore elettrotermico, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria alla velocità max non inferiore a: PA (mc/h).

13.4.62.1 cad 2397000 -

PT = 3,50 kW. PF = 5,00 kW. PA = 1100 mc/h.

13.4.62.2 cad 3445000 -

PT = 7,50 kW. PF = 9,50 kW. PA = 2100 mc/h.

13.4.63.0

Accessori per ventilconvettore a cassetta.

Accessori per ventilconvettore a cassetta per installazione in controsoffitto valutati come aggiunta al prezzo base del ventilconvettore, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche.

13.4.63.1 cad 103000 -

Resistenza elettrica per ventilconvettore fino a 1100 mc/h.

13.4.63.2 cad 165000 -

Resistenza elettrica per ventilconvettore oltre 1100 mc/h.

13.4.63.3 cad 83000 -

Kit aria primaria per ventilconvettore fino a 1100 mc/h.

13.4.63.4 cad 152000 -

Kit aria primaria per ventilconvettore oltre 1100 mc/h.

13.4.63.5 cad 64000 -

Commutatore di velocità per montaggio a parete.

13.4.63.6 cad 198000 -

Termostato ambiente per montaggio a parete con commutatore EST/INV e commutatore di velocità.

13.4.70.0

Ventilconvettore a gas, installazione a parete, bruciatore atmosferico, camera stagna, flusso forzato.

Ventilconvettore a gas per installazione verticale a parete, costituito da bruciatore atmosferico, camera di combustione a circuito stagno e flusso forzato per estrazione fumi, corredato di accensione elettronica, apparecchiature di controllo e sicurezza, termostato ambiente, kit aspirazione e scarico separati, compreso le opere murarie di fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche e gas. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW).

13.4.70.1 cad 635000 -

PU = 2,10.

13.4.70.2 cad 668000 -

PU = 2,50.

13.4.70.3 cad 1019000 -

PU = 3,10.

13.4.70.4 cad 1111000 -

PU = 4,10.

13.4.70.5 cad 1151000 -

PU = 4,80.

13.4.70.6 cad 2183000 -

PU = 7,80.

13.4.70.7 cad 2267000 -

PU = 9,10.

13.4.71.0

Ventilconvettore a gas, installazione pensile a soffitto, bruciatore atmosferico, camera stagna, flusso forzato.

Ventilconvettore  a  gas  per installazione pensile a soffitto con lancio diretto o canalizzabile, costituito da bruciatore atmosferico, camera di combustione a circuito stagno e flusso forzato per estrazione fumi, corredato di accensione elettronica, apparecchiature di controllo e sicurezza, termostato ambiente, kit per aspirazione e scarico separati, compreso le opere murarie di fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche e gas. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW).

13.4.71.1 cad 2431000 -

PU = 7,80.

13.4.71.2 cad 2517000 -

PU = 9,10.

13.4.80.0

Convettore elettrico a parete a circolazione naturale o forzata per potenze fino a W 2000.

Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W).

13.4.80.1 cad 64000 -

Convettore a circolazione naturale P = 500.

13.4.80.2 cad 69000 -

Convettore a circolazione naturale P = 750.

13.4.80.3 cad 74000 -

Convettore a circolazione naturale P = 1000.

13.4.80.4 cad 80000 -

Convettore a circolazione naturale P = 1250.

13.4.80.5 cad 85000 -

Convettore a circolazione naturale P = 1500.

13.4.80.6 cad 96000 -

Convettore a circolazione naturale P = 1750.

13.4.80.7 cad 101000 -

Convettore a circolazione naturale P = 2000.

13.4.80.8 cad 75000 -

Convettore a circolazione forzata P = 500.

13.4.80.9 cad 80000 -

Convettore a circolazione forzata P = 750.

13.4.80.10 cad 86000 -

Convettore a circolazione forzata P = 1000.

13.4.80.11 cad 91000 -

Convettore a circolazione forzata P = 1250.

13.4.80.12 cad 96000 -

Convettore a circolazione forzata P = 1500.

13.4.80.13 cad 107000 -

Convettore a circolazione forzata P = 1750.

13.4.80.14 cad 112000 -

Convettore a circolazione forzata P = 2000.

13.4.90.0

Aerotermo per installazione a parete, funzionamento ad acqua calda, motore 6 poli, IP 44.

Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 6 poli (900 giri/min.), grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, compreso gli staffaggi, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Portata aria indicativa: PA (mc/h). Altezza massima di installazione: H (m). Lunghezza indicativa del lancio di aria calda con alette deflettrici orientate a 45 gradi: L (m).

13.4.90.1 cad 685000 -

PT = 5,2 - PA = 700 - H = 2,7 - L = 4,5.

13.4.90.2 cad 709000 -

PT = 6,4 - PA = 650 - H = 2,7 - L = 4,0.

13.4.90.3 cad 735000 -

PT = 7,9 - PA = 700 - H = 2,7 - L = 4,0.

13.4.90.4 cad 774000 -

PT = 10,8 - PA = 1500 - H = 3,2 - L = 7,5.

13.4.90.5 cad 799000 -

PT = 13,2 - PA = 1400 - H = 3,2 - L = 7,0.

13.4.90.6 cad 810000 -

PT = 14,3 - PA = 1600 - H = 3,4 - L = 7,0.

13.4.90.7 cad 821000 -

PT = 16,3 - PA = 1500 - H = 3,0 - L = 6,5.

13.4.90.8 cad 899000 -

PT = 18,7 - PA = 2600 - H = 3,5 - L = 8,5.

13.4.90.9 cad 922000 -

PT = 19,8 - PA = 2400 - H = 3,5 - L = 9,0.

13.4.90.10 cad 948000 -

PT = 24,3 - PA = 3100 - H = 3,2 - L = 11,5.

13.4.90.11 cad 975000 -

PT = 23,7 - PA = 2100 - H = 3,2 - L = 9,0.

13.4.90.12 cad 1001000 -

PT = 26,6 - PA = 3000 - H = 3,2 - L = 10,5.

13.4.90.13 cad 1023000 -

PT = 28,0 - PA = 2900 - H = 3,5 - L = 10,0.

13.4.90.14 cad 1048000 -

PT = 30,1 - PA = 2900 - H = 3,5 - L = 10,5.

13.4.90.15 cad 1221000 -

PT = 34,8 - PA = 6100 - H = 4,0 - L = 18,0.

13.4.90.16 cad 1281000 -

PT = 46,9 - PA = 6000 - H = 4,0 - L = 17,0.

13.4.90.17 cad 1319000 -

PT = 53,2 - PA = 5600 - H = 4,5 - L = 13,0.

13.4.90.18 cad 1395000 -

PT = 54,7 - PA = 8900 - H = 4,5 - L = 21,0.

13.4.90.19 cad 1417000 -

PT = 72,6 - PA = 8000 - H = 5,0 - L = 18,0.

13.4.90.20 cad 1441000 -

PT = 80,2 - PA = 8700 - H = 5,0 - L = 18,0.

13.4.100.0

Aerotermo per installazione a parete, funzionamento ad acqua calda, motore 6/12 poli, IP 44.

Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 6/12 poli (900/450 giri/min.), grado prot. IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, compreso gli staffaggi, le opere murarie per il fissaggio, i collegamenti elettrici, il commutatore di velocità, escluso le linee elettriche e gli apparecchi elettrici di comando e protezione. Potenza termica alla velocità max con aria a 20° C ed acqua a 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Portata d'aria indicativa alla velocità max: PA (mc/h). Altezza massima di installazione: H (m). Lunghezza indicativa del lancio di aria calda con alette deflettrici orientate a 45 gradi: L (m).

13.4.100.1 cad 796000 -

PT = 5,2 - PA = 700 - H = 2,7 - L = 4,5.

13.4.100.2 cad 824000 -

PT = 6,4 - PA = 600 - H = 2,7 - L = 4,0.

13.4.100.3 cad 854000 -

PT = 7,9 - PA = 700 - H = 2,7 - L = 4,0.

13.4.100.4 cad 898000 -

PT = 10,8 - PA = 1500 - H = 3,2 - L = 7,5.

13.4.100.5 cad 929000 -

PT = 13,2 - PA = 1400 - H = 3,2 - L = 7,0.

13.4.100.6 cad 943000 -

PT = 14,3 - PA = 1600 - H = 3,4 - L = 7,0.

13.4.100.7 cad 955000 -

PT = 16,3 - PA = 1500 - H = 3,0 - L = 6,5.

13.4.100.8 cad 1046000 -

PT = 18,7 - PA = 2600 - H = 3,5 - L = 8,5.

13.4.100.9 cad 1074000 -

PT = 19,8 - PA = 2400 - H = 3,5 - L = 9,0.

13.4.100.10 cad 1104000 -

PT = 24,3 - PA = 3100 - H = 3,2 - L = 11,5.

13.4.100.11 cad 1134000 -

PT = 23,7 - PA = 2100 - H = 3,2 - L = 9,0.

13.4.100.12 cad 1165000 -

PT = 26,6 - PA = 3000 - H = 3,2 - L = 10,5.

13.4.100.13 cad 1191000 -

PT = 28,0 - PA = 2900 - H = 3,5 - L = 10,0.

13.4.100.14 cad 1220000 -

PT = 30,1 - PA = 2900 - H = 3,5 - L = 10,5.

13.4.100.15 cad 1424000 -

PT = 34,8 - PA = 6100 - H = 4,0 - L = 18,0.

13.4.100.16 cad 1497000 -

PT = 46,9 - PA = 6000 - H = 4,0 - L = 17,0.

13.4.100.17 cad 1542000 -

PT = 53,2 - PA = 5600 - H = 4,5 - L = 13,0.

13.4.100.18 cad 1630000 -

PT = 54,7 - PA = 8900 - H = 4,5 - L = 21,0.

13.4.100.19 cad 1658000 -

PT = 72,6 - PA = 8000 - H = 5,0 - L = 18,0.

13.4.100.20 cad 1684000 -

PT = 80,2 - PA = 8700 - H = 5,0 - L = 18,0.

13.4.110.0

Aerotermo per installazione pensile a proiezione verticale, motore 6 poli, IP 44.

Aerotermo per installazione pensile a proiezione verticale idoneo per funzionamento ad acqua calda, acqua surriscaldata e vapore, costituito da scambiatore a tubi alettati, telaio di contenimento, ventilatore con motore a 6 poli (900 giri/min.), grado di protezione IP44, diffusore anemostatico, compresi gli staffaggi, le opere murarie per il fissaggio, i collegamenti elettrici escluse le linee elettriche e gli apparecchi elettrici di comando e protezione. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Portata aria indicativa: PA (mc/h). Altezza massima di installazione: H (m). Diametro indicativo di influenza a livello del pavimento: D (m).

13.4.110.1 cad 1163000 -

PT = 11,0 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 11.

13.4.110.2 cad 1184000 -

PT = 12,1 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 10.

13.4.110.3 cad 1251000 -

PT = 14,6 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 13.

13.4.110.4 cad 1275000 -

PT = 16,3 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 12.

13.4.110.5 cad 1447000 -

PT = 21,5 - PA = 2800 - H = 4,0 - D = 16.

13.4.110.6 cad 1469000 -

PT = 24,5 - PA = 2800 - H = 4,0 - D = 14.

13.4.110.7 cad 1561000 -

PT = 29,3 - PA = 4200 - H = 4,5 - D = 17.

13.4.110.8 cad 1585000 -

PT = 33,0 - PA = 4200 - H = 5,0 - D = 19.

13.4.110.9 cad 1776000 -

PT = 35,6 - PA = 4200 - H = 5,0 - D = 20.

13.4.110.10 cad 1815000 -

PT = 39,3 - PA = 5000 - H = 5,0 - D = 20.

13.4.110.11 cad 1995000 -

PT = 45,4 - PA = 5000 - H = 5,0 - D = 22.

13.4.110.12 cad 2034000 -

PT = 51,7 - PA = 6200 - H = 5,0 - D = 27.

13.4.110.13 cad 2107000 -

PT = 55,0 - PA = 6200 - H = 6,0 - D = 22.

13.4.110.14 cad 2180000 -

PT = 59,5 - PA = 6200 - H = 6,0 - D = 23.

13.4.110.15 cad 2363000 -

PT = 90,1 - PA = 12200 - H = 8,0 - D = 25.

13.4.110.16 cad 2571000 -

PT = 109 - PA = 17200 - H = 9,0 - D = 31.

13.4.120.0

Aerotermo per installazione pensile a proiezione verticale, motore 6/12 poli, IP 44.

Aerotermo per installazione pensile a proiezione verticale idoneo per funzionamento ad acqua calda, acqua surriscaldata e vapore, costituito da scambiatore a tubi alettati, telaio di contenimento, ventilatore con motore a 6/12 poli (900/450 giri/min.), grado di protezione IP44, diffusore anemostatico, compresi gli staffaggi, le opere murarie per il fissaggio, i collegamenti elettrici escluse le linee elettriche e gli apparecchi elettrici di comando e protezione. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Portata aria indicativa: PA (mc/h). Altezza massima di installazione: H (m). Diametro indicativo di influenza a livello del pavimento: D (m).

13.4.120.1 cad 2252000 -

PT = 11,0 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 11.

13.4.120.2 cad 2297000 -

PT = 12,1 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 10.

13.4.120.3 cad 2437000 -

PT = 14,6 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 13.

13.4.120.4 cad 2484000 -

PT = 16,3 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 12.

13.4.120.5 cad 2824000 -

PT = 21,5 - PA = 2800 - H = 4,0 - D = 16.

13.4.120.6 cad 2873000 -

PT = 24,5 - PA = 2800 - H = 4,0 - D = 14.

13.4.120.7 cad 3045000 -

PT = 29,3 - PA = 4200 - H = 4,5 - D = 17.

13.4.120.8 cad 3093000 -

PT = 33,0 - PA = 4200 - H = 5,0 - D = 19.

13.4.120.9 cad 3490000 -

PT = 35,6 - PA = 4200 - H = 5,0 - D = 20.

13.4.120.10 cad 3554000 -

PT = 39,3 - PA = 5000 - H = 5,0 - D = 20.

13.4.120.11 cad 3928000 -

PT = 45,4 - PA = 5000 -H = 5,0 - D = 22

13.4.120.12 cad 3990000 -

PT = 51,7 - PA = 6200 - H = 5,0 - D = 27.

13.4.120.13 cad 4143000 -

PT = 55,0 - PA = 6200 - H = 6,0 - D = 22.

13.4.120.14 cad 4293000 -

PT = 59,5 - PA = 6200 - H = 6,0 - D = 23.

13.4.120.15 cad 4639000 -

PT = 90,1 - PA = 12200 - H = 8,0 - D = 25.

13.4.120.16 cad 5033000 -

PT = 109 - PA = 17200 - H = 9,0 - D = 31.

13.4.130.0

Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione.

Allaccio di ventilconvettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico.

13.4.130.1 cad 267000 -

Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa.

13.4.130.2 cad 336000 -

Per allaccio 2 tubi con scarico condensa.

13.4.130.3 cad 582000 -

Per allaccio 4 tubi con scarico condensa.

13.4.130.4 cad 163000 -

Maggiorazione per una valvola ON/OFF su ciascun ventilconvettore.

13.4.130.5 cad 243000 -

Maggiorazione per una valvola modulante su ciascun ventilconvettore.

13.5

Generatori di aria calda

13.5.10.0

Generatore di aria calda a gas, modello pensile, bruciatore atmosferico, camera stagna e flusso forzato.

Generatore di aria calda a gas per installazione pensile con lancio diretto in ambiente tramite griglia, costituito da bruciatore atmosferico, camera di combustione a circuito stagno e flusso forzato per estrazione fumi, ventilatore di mandata aria, griglia di diffusione, mobile di copertura, corredato di accensione elettronica senza fiamma pilota e delle apparecchiature di controllo e sicurezza, compreso il kit scarico fumi ed aspirazione aria, la mensola di sostegno, il termostato ambiente, le opere murarie di fissaggio e di collegamento escluso le linee elettriche e gas. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Portata aria max non inferiore a: Q (mc/h).

13.5.10.1 cad 3138000 -

PU = 20 - Q = 2000.

13.5.10.2 cad 3207000 -

PU = 25 - Q = 2100.

13.5.10.3 cad 3328000 -

PU = 30 - Q = 2500.

13.5.10.4 cad 4920000 -

PU = 45 - Q = 4000.

13.5.10.5 cad 5041000 -

PU = 50 - Q = 5000.

13.5.10.6 cad 6842000 -

PU = 75 - Q = 7000.

13.5.20.0

Generatore di aria calda a gas, modello pensile canalizzabile, bruciatore atmosferico, camera stagna e flusso forzato.

Generatore di aria calda a gas per installazione pensile predisposto per essere canalizzato, costituito da bruciatore atmosferico, camera di combustione a circuito stagno e flusso forzato per estrazione fumi, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, corredato di accensione elettronica senza fiamma pilota e delle apparecchiature di controllo e sicurezza, compreso il kit scarico fumi ed aspirazione aria, la mensola di sostegno, il termostato ambiente, le opere di fissaggio e di collegamento escluso le linee elettriche e gas. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Portata aria max non inferiore a: Q (mc/h).

13.5.20.1 cad 3506000 -

PU = 20 - Q = 2000.

13.5.20.2 cad 3627000 -

PU = 25 - Q = 2100.

13.5.20.3 cad 3854000 -

PU = 30 - Q = 2500.

13.5.20.4 cad 5654000 -

PU = 45 - Q = 4000.

13.5.20.5 cad 5881000 -

PU = 50 - Q = 5000.

13.5.20.6 cad 7892000 -

PU = 75 - Q = 7000.

13.5.30 cad 4182000 -

Generatore in aria calda a gasolio per riscaldamento d’emergenza, modello carrellato con serbatoio di combustibile e bruciatore.

Generatore di aria calda a gasolio, modello carrellato con serbatoio di combustibile, idoneo per riscaldamento d'emergenza in zone di lavoro nell'ambito di locali di grande volume non riscaldati, costituito da bruciatore a gasolio, scambiatore di calore in acciaio, camera di combustione in acciaio inox, ventilatore d'aria, serbatoio di gasolio incorporato, accessori di regolazione e controllo escluso il raccordo per espulsione fumi all'esterno. Potenza termica utile massima non inferiore a kW 60. Portata aria massima non inferiore a mc/h 4500.

13.5.40.0

Generatore di aria calda a gas o gasolio per riscaldamento di piccoli ambienti completo di bruciatore.

Generatore di aria calda per riscaldamento di piccoli ambienti, costituito da bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, eventuale serbatoio gasolio incorporato, scambiatore di calore in  acciaio, camera di combustione in acciaio inox, ventilatore d'aria, filtro aria rigenerabile, griglie di aspirazione e mandata, accessori di regolazione e controllo, mobile di copertura, escluso il raccordo fumi alla canna fumaria. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Portata aria max non inferiore a: Q (mc/h).

13.5.40.1 cad 2757000 -

PU = 15 - Q = 850 bruciatore gasolio.

13.5.40.2 cad 2972000 -

PU = 20 - Q = 1100 bruciatore gasolio.

13.5.40.3 cad 3315000 -

PU = 29 - Q = 1600 bruciatore gasolio.

13.5.40.4 cad 2558000 -

PU = 15 - Q = 850 bruciatore a gas.

13.5.40.5 cad 2774000 -

PU = 20 - Q = 1100 bruciatore a gas.

13.5.40.6 cad 3116000 -

PU = 29 - Q = 1600 bruciatore a gas.

13.4.40.7 cad 349000 -

Serbatoio gasolio da 80 litri.

13.5.40.8 cad 370000 -

Serbatoio gasolio da 100 litri.

13.5.40.9 cad 389000 -

Serbatoio gasolio da 130 litri.

13.5.50.0

Generatore di aria calda a gas o gasolio per riscaldamento di serre e ambienti agricoli, escluso bruciatore.

Generatore di aria calda per riscaldamento di serre e ambienti agricoli, da installare a terra oppure pensile, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, costituito da camera di combustione e scambiatore di calore in acciaio, gruppo ventilante di mandata aria, apparecchiature di regolazione e sicurezza, escluso il bruciatore e il raccordo fumi alla canna fumaria. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Portata aria max non inferiore a: Q (mc/h).

13.5.50.1 cad 2623000 -

PU = 40 - Q = 4000 (carrellato).

13.5.50.2 cad 2692000 -

PU = 40 - Q = 4000 (pensile).

13.5.50.3 cad 3207000 -

PU = 60 - Q = 5500 (carrellato).

13.5.50.4 cad 3262000 -

PU = 60 - Q = 5500 (pensile).

13.5.50.5 cad 4057000 -

PU = 100 - Q = 8000 (carrellato).

13.5.50.6 cad 3898000 -

PU = 100 - Q = 8000 (pensile).

13.5.50.7 cad 5435000 -

PU = 140 - Q = 12000 (carrellato).

13.5.50.8 cad 5477000 -

PU = 140 - Q = 12000 (pensile).

13.5.60.0

Generatore di aria calda a gas, gasolio o olio combustibile per riscaldamento di grandi ambienti, escluso bruciatore.

Generatore di aria calda per riscaldamento di grandi ambienti, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, costituito da camera di combustione e scambiatore di calore in acciaio, gruppo ventilante di mandata aria con pressione statica utile non inferiore a Pa 150, apparecchiature elettriche di regolazione e sicurezza, griglia di aspirazione, escluso il plenum di mandata aria con relative bocchette, il filtro aria, il bruciatore ed il raccordo alla canna fumaria. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Portata aria max non inferiore a: Q (mc/h).

13.5.60.1 cad 2837000 -

PU = 23 - Q = 1500.

13.5.60.2 cad 3139000 -

PU = 35 - Q = 2500.

13.5.60.3 cad 3650000 -

PU = 50 - Q = 4000.

13.5.60.4 cad 5047000 -

PU = 90 - Q = 6500.

13.5.60.5 cad 5418000 -

PU = 100 - Q = 7500.

13.5.60.6 cad 6362000 -

PU = 140 - Q = 9000.

13.5.60.7 cad 7024000 -

PU = 160 - Q = 11000.

13.5.60.8 cad 8866000 -

PU = 200 - Q = 13000.

13.5.60.9 cad 9406000 -

PU = 230 - Q = 15000.

13.5.60.10 cad 10552000 -

PU = 290 - Q = 19000.

13.5.60.11 cad 11824000 -

PU = 340 - Q = 22000.

13.5.60.12 cad 18030000 -

PU = 400 - Q = 28000.

13.5.60.13 cad 18900000 -

PU = 520 - Q = 33000.

13.5.60.14 cad 22442000 -

PU = 570 - Q = 38000.

13.5.60.15 cad 23730000 -

PU = 670 - Q = 45000.

13.5.60.16 cad 27341000 -

PU = 870 - Q = 60000.

13.5.70.0

Plenum e bocchette di lancio aria per generatore di aria calda per riscaldamento di grandi ambienti.

Accessorio per generatore di aria calda costituito da plenum e bocchette di lancio disposte su 3 lati per distribuzione dell'aria diretta in ambiente, conteggiato come aggiunta al prezzo base del generatore d'aria calda.

13.5.70.1 cad 552000 -

Per portata d'aria da 1500 a 2500 mc/h.

13.5.70.2 cad 760000 -

Per portata d'aria da 4000 a 6500 mc/h.

13.5.70.3 cad 986000 -

Per portata d'aria da 7500 a 9000 mc/h.

13.5.70.4 cad 1095000 -

Per portata d'aria da 11000 a 13000 mc/h.

13.5.70.5 cad 1309000 -

Per portata d'aria da 15000 a 19000 mc/h.

13.5.70.6 cad 1919000 -

Per portata d'aria da 22000 a 28000 mc/h.

13.5.70.7 cad 2225000 -

Per portata d'aria da 33000 a 38000 mc/h.

13.5.70.8 cad 2417000 -

Per portata d'aria da 45000 a 60000 mc/h.

13.5.80.0

Filtro aria per generatore di aria calda per riscaldamento di grandi ambienti.

Accessorio per generatore di aria calda costituito da filtro per aria da installare sulla griglia di aspirazione, conteggiato come aggiunta al prezzo base del generatore d'aria calda.

13.5.80.1 cad 247000 -

Per portata d'aria da 1500 a 2500 mc/h.

13.5.80.2 cad 324000 -

Per portata d'aria da 4000 a 6500 mc/h.

13.5.80.3 cad 638000 -

Per portata d'aria da 7500 a 9000 mc/h.

13.5.80.4 cad 723000 -

Per portata d'aria da 11000 a 13000 mc/h.

13.5.80.5 cad 989000 -

Per portata d'aria da 15000 a 19000 mc/h.

13.5.80.6 cad 1342000 -

Per portata d'aria da 22000 a 28000 mc/h.

13.5.80.7 cad 1543000 -

Per portata d'aria da 33000 a 38000 mc/h.

13.5.80.8 cad 1767000 -

Per portata d'aria da 45000 a 60000 mc/h.

13.6

Gruppi termici a gas

13.6.10.0

Gruppo termico murale a gas per solo riscaldamento, tiraggio naturale.

Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, potenza modulante, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW).

13.6.10.1 cad 1548000 -

PU = 14,0.

13.6.10.2 cad 1905000 -

PU = 23,3.

13.6.10.3 cad 2362000 -

PU = 28,0.

13.6.20.0

Gruppo termico murale a gas per solo riscaldamento, camera stagna, tiraggio forzato.

Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, potenza modulante, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW).

13.6.20.1 cad 2001000 -

PU = 14,0.

13.6.20.2 cad 2146000 -

PU = 23,3.

13.6.20.3 cad 2313000 -

PU = 28,0.

13.6.30.0

Gruppo termico murale a gas per riscaldamento e acqua calda con scambiatore istantaneo, tiraggio naturale.

Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).

13.6.30.1 cad 1986000 -

PU = 23,3 - PA = 13.

13.6.30.2 cad 2511000 -

PU = 28,0 - PA = 16.

13.6.40.0

Gruppo termico murale a gas per riscaldamento e acqua calda con scambiatore istantaneo, camera stagna, tiraggio forzato.

Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione  elettronica  senza  fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).

13.6.40.1 cad 2516000 -

PU = 23,3 - PA = 13.

13.6.40.2 cad 2796000 -

PU = 28,0 - PA = 16.

13.6.50.0

Gruppo termico murale a gas per riscaldamento e acqua calda con accumulo, tiraggio naturale.

Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, bollitore di accumulo ispezionabile per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas ed acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Capacita' accumulo: C (l). Produzione acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).

13.6.50.1 cad 2491000 -

PU = 23,3 - C = 45 - PA = 13.

13.6.50.2 cad 2742000 -

PU = 28,0 - C = 45 - PA = 16.

13.6.60.0

Gruppo termico murale a gas per riscaldamento e acqua calda con accumulo, camera stagna, tiraggio forzato.

Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, bollitore di accumulo ispezionabile per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Capacita' accumulo: C (l). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).

13.6.60.1 cad 3023000 -

PU = 23,3 - C = 45 - PA = 13.

13.6.60.2 cad 3249000 -

PU = 28,0 - C = 45 - PA = 16.

13.6.61.0

Gruppo termico murale a gas per riscaldamento e acqua calda, camera stagna, tiraggio forzato, installazione diretta all’esterno.

Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione idonea per essere installata direttamente all'esterno, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, impianto elettrico con grado di protezione non inferiore a IP 44, sistema di protezione antigelo, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento  dei  consumi  energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione  gas e acqua fredda, presa prelievo fumi. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).

13.6.61.1 cad 2962000 -

PU = 23,3 - PA = 13.

13.6.61.2 cad 3238000 -

PU = 28,0 - PA = 16.

13.6.62 cad 4088000 -

Gruppo termico murale a gas per solo riscaldamento, tipo a condensazione con camera stagna e tiraggio forzato.

Gruppo termico a gas per solo riscaldamento del tipo a condensazione costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, corpo caldaia in alluminio, bruciatore a premiscelazione, potenza modulante per riscaldamento, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile oltre il 95 % con acqua a 70° C, emissioni di NOx e CO inferiori a 15 ppm, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW).PU = 28,0.

13.6.63 cad 5532000 -

Gruppo termico murale a gas per riscaldamento e acqua calda, tipo a condensazione con camera stagna e tiraggio forzato.

Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria del tipo a condensazione costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, corpo caldaia in alluminio, bruciatore a premiscelazione, bollitore di accumulo ispezionabile per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile oltre il 95 % con acqua a 70° C, emissioni di NOx e CO inferiori a 15 ppm, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Capacita' accumulo: C (l). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.). PU = 28,0 - C = 45 - PA = 16.

13.6.64.0

Accessori per gruppi termici murali.

Accessori per gruppi termici murali necessari alla completa e corretta installazione e valutati come aggiunta al prezzo del gruppo termico.

13.6.64.1 cad 169000 -

Kit scarico fumi orizzontale.

13.6.64.2 cad 321000 -

Kit scarico fumi verticale.

13.6.64.3 cad 220000 -

Kit aspirazione e scarico separati.

13.6.64.4 cad 84000 -

Prolunga cm 100 scarico fumi coassiale.

13.6.64.5 cad 59000 -

Curva 90° scarico fumi coassiale.

13.6.64.6 cad 59000 -

Prolunga cm 100 tubo semplice.

13.6.64.7 cad 42000 -

Curva 90° tubo semplice.

13.6.64.8 cad 110000 -

Orologio programmatore giornaliero.

13.6.64.9 cad 144000 -

Orologio programmatore settimanale.

13.6.70.0

Gruppo termico modulare a gas per solo riscaldamento, tiraggio naturale, predisposto per essere accoppiato in sequenza.

Gruppo termico modulare a gas per solo riscaldamento predisposto per funzionare da solo oppure per essere accoppiato ad altri gruppi termici uguali in modo da ottenere una potenza multipla, costituito da telaio con collettori per acqua e gas accoppiabili tramite flange di collegamento, due o tre bruciatori atmosferici a gas con relative valvole di intercettazione e regolazione, accensione elettronica senza fiamma pilota per ciascun bruciatore, scambiatore in rame completo di elettropompa e flussostato per ciascun bruciatore, cappa estrazione fumi a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, pannelli in lamiera frontali e posteriori, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, interruttore generale e termostato ON-OFF a due gradini. Potenza utile non inferiore a: PU (kW).

13.6.70.1 cad 5612000 -

Gruppo a tiraggio naturale PU = 80.

13.6.70.2 cad 6606000 -

Gruppo a tiraggio naturale PU = 104.

13.6.70.3 cad 7598000 -

Gruppo a tiraggio naturale PU = 120.

13.6.80.0

Accessori per gruppi termici modulari.

Accessori per gruppi termici modulari costituiti da due pannelli laterali di chiusura oppure da pannello di comando con interruttori, spie di funzionamento e blocco, spia di bassa pressione, contatore per ciascun bruciatore oppure da regolatore climatico con funzioni di regolazione  della temperatura di mandata riscaldamento, regolazione della temperatura dell'acqua calda sanitaria, comando di valvole miscelatrici ed elettropompe.

13.6.80.1 cad 467000 -

Due pannelli laterali.

13.6.80.2 cad 1984000 -

Pannello di comando.

13.6.80.3 cad 858000 -

Regolatore climatico.

13.6.90.0

Gruppo termico in ghisa a gas per solo riscaldamento, bruciatore a gas atmosferico, tiraggio naturale.

Gruppo termico in ghisa a gas per solo riscaldamento con bruciatore atmosferico, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di termometro, termostati di regolazione e sicurezza, mantello di copertura. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW).

13.6.90.1 cad 1308000 -

PU = 25.

13.6.90.2 cad 1496000 -

PU = 31.

13.6.90.3 cad 1838000 -

PU = 43.

13.6.90.4 cad 2072000 -

PU = 54.

13.6.90.5 cad 2307000 -

PU = 63.

13.6.90.6 cad 2565000 -

PU = 71.

13.6.100.0

Gruppo termico in ghisa per solo riscaldamento, completo di accessori, bruciatore a gas atmosferico, tiraggio naturale.

Gruppo termico in ghisa a gas per solo riscaldamento, completo di accessori di funzionamento, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, bruciatore atmosferico, elettropompa di circolazione, vaso di espansione, gruppo di alimentazione impianto, valvola di sicurezza, manometro, termometro, termostati di regolazione e sicurezza, mantello di copertura. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW).

13.6.100.1 cad 1641000 -

PU = 25.

13.6.100.2 cad 1849000 -

PU = 31.

13.6.110.0

Gruppo termico in ghisa per riscaldamento e acqua calda, completo di accessori, bruciatore a gas atmosferico, tiraggio naturale.

Gruppo termico in ghisa a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, bruciatore atmosferico, completo di bollitore a scambio rapido, elettropompa di circolazione per circuito riscaldamento e primario bollitore, vaso d'espansione, gruppo di alimentazione, valvola di sicurezza, manometro, termometro, termostati di regolazione e sicurezza, mantello di copertura. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Capacita' bollitore: C (l). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a PA (l/min.).

13.6.110.1 cad 2750000 -

PU = 25 - C = 35 - PA = 14.

13.6.110.2 cad 2825000 -

PU = 25 - C = 60 - PA = 14.

13.6.110.3 cad 3022000 -

PU = 25 - C = 120 - PA = 14.

13.6.110.4 cad 2958000 -

PU = 31 - C = 35 - PA = 17.

13.6.110.5 cad 3067000 -

PU = 31 - C = 60 - PA = 17.

13.6.110.6 cad 3293000 -

PU = 31 - C = 120 - PA = 17.

13.6.120.0

Gruppo termico in ghisa per solo riscaldamento, completo di accessori, bruciatore a gas a flusso forzato.

Gruppo termico in ghisa a gas per solo riscaldamento, bruciatore a flusso forzato e camera stagna, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di pompa di circolazione, vaso di espansione, valvola di sicurezza, manometro, termometro, termostati di regolazione e sicurezza, mantello di copertura. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW).

13.6.120.1 cad 2418000 -

PU = 25.

13.6.120.2 cad 2533000 -

PU = 31.

13.6.130.0

Gruppo termico in ghisa per riscaldamento e acqua calda, completo di accessori, con bruciatore a gas a flusso forzato.

Gruppo termico in ghisa a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, bruciatore a flusso forzato e camera stagna, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di elettropompe di circolazione per circuito di riscaldamento e bollitore, vaso di espansione, valvole di sicurezza, manometro, termometro, termostati di regolazione e sicurezza, mantello di copertura. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). Capacita' bollitore: C (l). Produzione acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).

13.6.130.1 cad 3392000 -

PU = 25 - C = 35 PA = 14.

13.6.130.2 cad 3558000 -

PU = 25 - C = 60 - PA = 14.

13.6.130.3 cad 3837000 -

PU = 25 - C = 120 - PA = 14.

13.6.130.4 cad 3484000 -

PU = 31 - C = 35 - PA = 17.

13.6.130.5 cad 3726000 -

PU = 31 - C = 60 - PA = 17.

13.6.130.6 cad 4013000 -

PU = 31 - C = 120 - PA = 17.

13.6.131.0

Accessori per gruppi termici in ghisa con bruciatore a gas atmosferico o a flusso forzato.

Accessori per gruppi termici in ghisa con bruciatore atmosferico o a flusso forzato a gas, necessari alla completa e corretta installazione e valutati come aggiunta al prezzo del gruppo termico.

13.6.131.1 cad 169000 -

Kit scarico fumi orizzontale.

13.6.131.2 cad 321000 -

Kit scarico fumi verticale.

13.6.131.3 cad 220000 -

Kit aspirazione e scarico separati.

13.6.131.4 cad 84000 -

Prolunga cm 100 scarico fumi coassiale.

13.6.131.5 cad 59000 -

Curva 90° scarico fumi coassiale.

13.6.131.6 cad 59000 -

Prolunga cm 100 tubo semplice.

13.6.131.7 cad 42000 -

Curva 90° tubo semplice.

13.6.131.8 cad 110000 -

Orologio programmatore giornaliero.

13.6.131.9 cad 144000 -

Orologio programmatore settimanale.

13.6.140.0

Gruppo termico in acciaio per solo riscaldamento, completo di accessori, con bruciatore ad aria soffiata e camera aperta.

Gruppo termico in acciaio per solo riscaldamento, bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio e combustione a camera aperta, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di elettropompa circuito riscaldamento, vaso di espansione, accessori di controllo, regolazione e sicurezza. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW).

13.6.140.1 cad 2219000 -

Bruciatore a gasolio - PU = 23.

13.6.140.2 cad 2635000 -

Bruciatore a gas - PU = 23.

13.6.140.3 cad 2535000 -

Bruciatore a gasolio - PU = 29.

13.6.140.4 cad 2951000 -

Bruciatore a gas - PU = 29.

13.6.141.0

Gruppo termico in acciaio per solo riscaldamento, completo di accessori, con bruciatore ad aria soffiata e camera stagna.

Gruppo termico in acciaio per solo riscaldamento, bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio e combustione a camera stagna, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di elettropompa circuito riscaldamento, vaso di espansione, accessori di controllo, regolazione e sicurezza. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW).

13.6.141.1 cad 2462000 -

Bruciatore a gasolio - PU = 23.

13.6.141.2 cad 2878000 -

Bruciatore a gas - PU = 23.

13.6.141.3 cad 2778000 -

Bruciatore a gasolio - PU = 29.

13.6.141.4 cad 3194000 -

Bruciatore a gas - PU = 29.

13.6.142.0

Gruppo termico in acciaio per riscaldamento e acqua calda, completo di accessori, con bruciatore ad aria soffiata e camera aperta.

Gruppo termico in acciaio per riscaldamento e acqua calda sanitaria tramite bollitore a scambio rapido, bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio e combustione a camera aperta, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di elettropompa circuito riscaldamento, elettropompa per circuito bollitore, vaso di espansione, accessori di controllo, regolazione e sicurezza. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). Capacità del bollitore non inferiore a: C (l). Produzione di acqua calda sanitaria da 15° a 40° C in servizio continuo non inferiore a: PA (l/min).

13.6.142.1 cad 4290000 -

Bruciatore a gasolio - PU = 23 - C = 60 - PA = 13.

13.6.142.2 cad 4595000 -

Bruciatore a gas - PU = 23 - C = 60 - PA = 13.

13.6.142.3 cad 4601000 -

Bruciatore a gasolio - PU = 29 - C = 60 - PA = 13.

13.6.142.4 cad 4907000 -

Bruciatore a gas - PU = 29 - C = 60 - PA = 13.

13.6.143.0

Gruppo termico in acciaio per riscaldamento e acqua calda, completo di accessori, con bruciatore ad aria soffiata e camera stagna.

Gruppo termico in acciaio per riscaldamento e acqua calda sanitaria tramite bollitore a scambio rapido, bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio e combustione a camera stagna, kit per aspirazione aria comburente, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di elettropompa circuito riscaldamento, elettropompa per circuito bollitore, vaso di espansione, accessori di controllo, regolazione e sicurezza. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). Capacità del bollitore non inferiore a: C (l). Produzione di acqua calda sanitaria da 15° a 40° C in servizio continuo non inferiore a: PA (l/min).

13.6.143.1 cad 4508000 -

Bruciatore a gasolio - PU = 23 - C = 60 - PA = 13.

13.6.143.2 cad 4814000 -

Bruciatore a gas - PU = 23 - C = 60 - PA = 13.

13.6.143.3 cad 4819000 -

Bruciatore a gasolio - PU = 29 - C = 60 - PA = 13.

13.6.143.4 cad 5125000 -

Bruciatore a gas. - PU = 29 - C = 60 - PA = 13.

13.6.150.0

Gruppo termico in ghisa a gas, potenze fino a kW 170, bruciatore atmosferico, tiraggio naturale, accensione elettronica.

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a ionizzazione, valvola gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). Diametro raccordo camino: DC (mm). Peso del gruppo termico: PS (Kg).

13.6.150.1 cad 2921000 -

PU = 62,9 - DC = 180 - PS = 220.

13.6.150.2 cad 3475000 -

PU = 78,7 - DC = 180 - PS = 260.

13.6.150.3 cad 3877000 -

PU = 94,3 - DC = 180 - PS = 295.

13.6.150.4 cad 4956000 -

PU = 105,0 - DC = 250 - PS = 407.

13.6.150.5 cad 5257000 -

PU = 136,0 - DC = 250 - PS = 452.

13.6.150.6 cad 5757000 -

PU = 153,0 - DC = 250 - PS = 497.

13.6.150.7 cad 6170000 -

PU = 170,0 - DC = 300 - PS = 538.

13.6.160.0

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze oltre kW 170, bruciatore atmosferico, accensione elettronica.

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). Diametro raccordo camino: DC (mm). Peso del gruppo termico: PS (Kg).

13.6.160.1 cad 6515000 -

PU = 173 - DC = 250 - PS = 605.

13.6.160.2 cad 7149000 -

PU = 194 - DC = 250 - PS = 665.

13.6.160.3 cad 7704000 -

PU = 216 - DC = 300 - PS = 720.

13.6.160.4 cad 8334000 -

PU = 237 - DC = 300 - PS = 775.

13.6.160.5 cad 9108000 -

PU = 259 - DC = 300 - PS = 830.

13.6.160.6 cad 10140000 -

PU = 282 - DC = 300 - PS = 890.

13.6.160.7 cad 10410000 -

PU = 304 - DC = 350 - PS = 945.

13.6.160.8 cad 11112000 -

PU = 326 - DC = 350 - PS = 1000.

13.6.160.9 cad 12105000 -

PU = 348 -DC = 350 - PS = 1055.

13.6.160.10 cad 16101000 -

PU = 355 - DC = 400 - PS = 1695.

13.6.160.11 cad 19923000 -

PU = 387 - DC = 400 - PS = 1870.

13.6.160.12 cad 18200000 -

PU = 422 - DC = 450 - PS = 1940.

13.6.160.13 cad 19103000 -

PU = 454 - DC = 450 - PS = 2065.

13.6.160.14 cad 20152000 -

PU = 487 - DC = 450 - PS = 2185.

13.6.160.15 cad 21129000 -

PU = 522 - DC = 500 - PS = 2310.

13.6.160.16 cad 22398000 -

PU = 555 - DC = 500 - PS = 2430.

13.6.160.17 cad 24176000 -

PU = 619 - DC = 500 - PS = 2675.

13.6.160.18 cad 26944000 -

PU = 652 - DC = 600 - PS = 2920.

13.6.160.19 cad 29233000 -

PU = 686 - DC = 600 - PS = 3165.

13.7

Generatori di calore ad acqua calda

13.7.10.0

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, idoneo per bruciatore ad aria soffiata.

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW).

13.7.10.1 cad 1073000 -

PU = 27,0.

13.7.10.2 cad 1211000 -

PU = 31,6.

13.7.10.3 cad 1415000 -

PU = 44,2.

13.7.10.4 cad 1568000 -

PU = 53,5.

13.7.10.5 cad 1737000 -

PU = 62,8.

13.7.10.6 cad 1896000 -

PU = 68,0.

13.7.10.7 cad 2117000 -

PU = 74,0.

13.7.10.8 cad 2266000 -

PU = 81,0.

13.7.10.9 cad 2544000 -

PU = 86,1.

13.7.10.10 cad 3027000 -

PU = 103,5.

13.7.10.11 cad 3401000 -

PU = 121,0.

13.7.10.12 cad 3819000 -

PU = 138,3.

13.7.10.13 cad 4184000 -

PU = 157,0.

13.7.10.14 cad 4822000 -

PU = 182,6.

13.7.10.15 cad 5380000 -

PU = 202,3.

13.7.10.16 cad 5869000 -

PU = 222,1.

13.7.11.0

Generatore di acqua calda in ghisa, per funzionamento a bassa temperatura.

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, funzionamento a bassa temperatura modulata, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW).

13.7.11.1 cad 5561000 -

PU = 90,0.

13.7.11.2 cad 6057000 -

PU = 115,0.

13.7.11.3 cad 6686000 -

PU = 150,0.

13.7.11.4 cad 7468000 -

PU = 200,0.

13.7.11.5 cad 8736000 -

PU = 260,0.

13.7.11.6 cad 10375000 -

PU = 310,0.

13.7.11.7 cad 13826000 -

PU = 390,0.

13.7.11.8 cad 15288000 -

PU = 450,0.

13.7.11.9 cad 16759000 -

PU = 540,0.

13.7.11.10 cad 18060000 -

PU = 600,0.

13.7.11.11 cad 19488000 -

PU = 670,0.

13.7.11.12 cad 20832000 -

PU = 720,0.

13.7.11.13 cad 22008000 -

PU = 780,0.

13.7.11.14 cad 26712000 -

PU = 812,0.

13.7.11.15 cad 27888000 -

PU = 870,0.

13.7.11.16 cad 29400000 -

PU = 928,0.

13.7.11.17 cad 31500000 -

PU = 986,0.

13.7.11.18 cad 33012000 -

PU = 1044,0.

13.7.11.19 cad 34524000 -

PU = 1102,0.

13.7.11.20 cad 35700000 -

PU = 1160,0

13.7.20.0

Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, idoneo per bruciatore ad aria soffiata.

Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW).

13.7.20.1 cad 3526000 -

PU = 3,0.

13.7.20.2 cad 3648000 -

PU = 116,3.

13.7.20.3 cad 4445000 -

PU = 151,2.

13.7.20.4 cad 4649000 -

PU = 191,9.

13.7.20.5 cad 5145000 -

PU = 232,6.

13.7.20.6 cad 5807000 -

PU = 291,0.

13.7.20.7 cad 6474000 -

PU = 349,0.

13.7.20.8 cad 7000000 -

PU = 407,0.

13.7.20.9 cad 8008000 -

PU = 465,0.

13.7.20.10 cad 8698000 -

PU = 523,0.

13.7.20.11 cad 9309000 -

PU = 581,0.

13.7.20.12 cad 10609000 -

PU = 698,0.

13.7.20.13 cad 11595000 -

PU = 814,0.

13.7.20.14 cad 13373000 -

PU = 930,0.

13.7.20.15 cad 14243000 -

PU = 1047,0.

13.7.20.16 cad 15074000 -

PU = 1163,0.

13.7.20.17 cad 18268000 -

PU = 1454,0.

13.7.20.18 cad 25412000 -

PU = 1745,0.

13.7.20.19 cad 27516000 -

PU = 2035,0.

13.7.20.20 cad 30483000 -

PU = 2326,0.

13.7.20.21 cad 38956000 -

PU = 2907,0.

13.7.20.22 cad 46112000 -

PU = 3489,0.

13.7.21.0

Generatore di calore ad aria calda in acciaio, serie stretta.

Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, costruzione di dimensioni contenute in larghezza per consentire il passaggio attraverso accessi di dimensioni ridotte, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW).

13.7.21.1 cad 3834000 -

PU = 99,0.

13.7.21.2 cad 4357000 -

PU = 122,0.

13.7.21.3 cad 4791000 -

PU = 150,0.

13.7.21.4 cad 5217000 -

PU = 176,0.

13.7.21.5 cad 5740000 -

PU = 209,0.

13.7.21.6 cad 6297000 -

PU = 270,0.

13.7.21.7 cad 6534000 -

PU = 233,0.

13.7.21.8 cad 6877000 -

PU = 318,0.

13.7.21.9 cad 7625000 -

PU = 349,0.

13.7.21.10 cad 8191000 -

PU = 428,0.

13.7.21.11 cad 9149000 -

PU = 465,0.

13.7.21.12 cad 10096000 -

PU = 552,0.

13.7.21.13 cad 10894000 -

PU = 581,0.

13.7.21.14 cad 11980000 -

PU = 698,0.

13.7.21.15 cad 13072000 -

PU = 814,0.

13.7.22.0

Generatore di calore ad acqua calda in acciaio, per funzionamento a bassa temperatura.

Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, costruzione adatta per funzionamento a bassa temperatura con passaggi fumo anticondensa, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW).

13.7.22.1 cad 2157000 -

PU = 25,0.

13.7.22.2 cad 2264000 -

PU = 31,0.

13.7.22.3 cad 2706000 -

PU = 47,0.

13.7.22.4 cad 3291000 -

PU = 64,0.

13.7.22.5 cad 5889000 -

PU = 70,0.

13.7.22.6 cad 6041000 -

PU = 93,0.

13.7.22.7 cad 6798000 -

PU = 105,0.

13.7.22.8 cad 6798000 -

PU = 116,0.

13.7.22.9 cad 7090000 -

PU = 151,0.

13.7.22.10 cad 8211000 -

PU = 186,0.

13.7.22.11 cad 8471000 -

PU = 233,0.

13.7.22.12 cad 9759000 -

PU = 291,0.

13.7.22.13 cad 10062000 -

PU = 349,0.

13.7.22.14 cad 14069000 -

PU = 465,0.

13.7.22.15 cad 14920000 -

PU = 581,0.

13.8

Bruciatori

13.8.10.0

Bruciatore di gasolio ad aria soffiata monostadio per portate fino a Kg/h 30.

Bruciatore di gasolio monostadio per portata fino a Kg/h 30, motore 2800 1/min comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min./max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar).

13.8.10.1 cad 981000 -

P = 1,6/ 3,0 H = 0,65/0,20.

13.8.10.2 cad 1038000 -

P = 2,3/ 5,0 H = 0,70/0,10.

13.8.10.3 cad 1191000 -

P = 4,5/10,0 H = 0,80/0,30.

13.8.10.4 cad 1546000 -

P = 8,0/18,0 H = 0,90/0,30.

13.8.10.5 cad 1656000 -

P = 11,0/20,0 H = 1,80/0,60.

13.8.10.6 cad 2297000 -

P = 15,0/30,0 H = 0,29/0,00.

13.8.20.0

Bruciatore di gasolio ad aria soffiata pluristadio per portate fino a Kg/h 450.

Bruciatore di gasolio pluristadio per portata fino a Kg/h 450, motore 2800 1/min, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar).

13.8.20.1 cad 2659000 -

P = 15/ 30 H = 5,5/1,3.

13.8.20.2 cad 3446000 -

P = 16/ 45 H = 7,5/0,0.

13.8.20.3 cad 3978000 -

P = 30/ 60 H = 6,8/0,0.

13.8.20.4 cad 4902000 -

P = 45/ 90 H = 10,0/0,0.

13.8.20.5 cad 5727000 -

P = 70/130 H = 12,8/0,0.

13.8.20.6 cad 8455000 -

P = 100/200 H = 13,3/3,4.

13.8.20.7 cad 9950000 -

P = 150/300 H = 15,0/4,2.

13.8.20.8 cad 11958000 -

P = 225/450 H = 16,0/4,5.

13.8.30.0

Bruciatore di gasolio ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per portate fino a Kg/h 450.

Bruciatore di gasolio a funzionamento progressivo o modulante per portate fino a Kg/h 450, motore 2800 1/min, completo di ugello modulante e comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min./max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar).

13.8.30.1 cad 9775000 -

P = 70/ 140 H = 12,5/2,5.

13.8.30.2 cad 11217000 -

P = 100/ 200 H = 13,5/3,3.

13.8.30.3 cad 13532000 -

P = 150/ 300 H = 15,0/4,4.

13.8.30.4 cad 16212000 -

P = 225/ 450 H = 16,5/4,4.

13.8.30.5 cad 1555000 -

Modulatore di potenza.

13.8.30.6 cad 325000 -

Sonda di temperatura fino a 130° C e adattatore.

13.8.30.7 cad 636000 -

Sonda di temperatura fino a 450° C e adattatore.

13.8.30.8 cad 809000 -

Sonda di pressione con adattatore.

13.8.40.0

Bruciatore di olio combustibile ad aria soffiata monostadio per portate fino a Kg/h 20.

Bruciatore di olio combustibile monostadio per portate fino a Kg/h 20, motore 2800 1/min, idoneo per camere di combustione in depressione, corredato di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min./ max: P (Kg/h).

13.8.40.1 cad 2597000 -

P = 4,5/10,0.

13.8.40.2 cad 3046000 -

P = 10,0/20,0.

13.8.40.3 cad 48000 -

Filtro cartuccia, 7 E, max 20 Kg/h.

13.8.40.4 cad 282000 -

Filtro autopulente, 7 E, max 20 Kg/h.

13.8.50.0

Bruciatore di olio combustibile ad aria soffiata pluristadio per portate fino a Kg/h 100.

Bruciatore di olio combustibile pluristadio per portate fino a Kg/h 100, motore 2800 1/min,corredato di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min./max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar).

13.8.50.1 cad 4595000 -

P = 15/ 30 H = 5,5/1,5.

13.8.50.2 cad 5033000 -

P = 18/ 45 H = 7,0/0,0.

13.8.50.3 cad 5616000 -

P = 30/ 60 H = 7,5/0,9.

13.8.50.4 cad 6388000 -

P = 43/100 H = 10,5/0,5.

13.8.50.5 cad 173000 -

Filtro cartuccia, 7 E, max 100 Kg/h.

13.8.50.6 cad 410000 -

Filtro autopulente, 50 E, max 100 Kg/h.

13.8.50.7 cad 142000 -

Kit nafta densa, max 45 Kg/h.

13.8.50.8 cad 188000 -

Kit nafta densa, max 100 Kg/h.

13.8.60.0

Bruciatore di olio combustibile ad aria soffiata pluristadio per portate fino a Kg/h 450.

Bruciatore di olio combustibile pluristadio per portate fino a Kg/h 450, corredato di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min./max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar).

13.8.60.1 cad 7858000 -

P = 70/140 H = 12,5/2,5.

13.8.60.2 cad 10898000 -

P = 100/200 H = 13,5/3,5.

13.8.60.3 cad 13424000 -

P = 150/300 H = 15,0/4,5.

13.8.60.4 cad 16052000 -

P = 225/450 H = 17,0/7,0.

13.8.60.5 cad 1297000 -

Filtro autopulente, 65 E, max 450 Kg/h.

13.8.60.6 cad 142000 -

Kit nafta densa, max 450 Kg/h.

13.8.70.0

Bruciatore di olio combustibile ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per portate fino a Kg/h 450.

Bruciatore di olio combustibile a funzionamento progressivo o modulante per portate fino a Kg/h 450, corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min./max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar).

13.8.70.1 cad 10893000 -

P = 35/140 H = 12,5/2,5.

13.8.70.2 cad 12628000 -

P = 50/200 H = 13,5/3,5.

13.8.70.3 cad 16631000 -

P = 60/300 H = 15,0/4,5.

13.8.70.4 cad 19855000 -

P = 100/450 H = 17,0/7,0.

13.8.70.5 cad 1297000 -

Filtro autopulente, 65 E, MAX 450 Kg/h.

13.8.70.6 cad 142000 -

Kit nafta densa, max 450 Kg/h.

13.8.70.7 cad 1555000 -

Modulatore di potenza.

13.8.70.8 cad 325000 -

Sonda di temperatura fino a 130°C e adattatore.

13.8.70.9 cad 636000 -

Sonda di temperatura fino a 450°C e adattatore.

13.8.70.10 cad 809000 -

Sonda di pressione e adattatore.

13.8.80.0

Bruciatore di olio combustibile emulsionato ad aria soffiata pluristadio per portate fino a Kg/h 300.

Bruciatore di olio combustibile emulsionato pluristadio per portate fino a Kg/h 300, motore 2800 1/min, idoneo per la combustione di olio combustibile e acqua emulsionata, completo di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min./max: P (Kg/h).

Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar).

13.8.80.1 cad 6290000 -

P = 15/30 H = 5,5/1,5.

13.8.80.2 cad 6662000 -

P = 18/40 H = 7,0/0,0.

13.8.80.3 cad 7178000 -

P = 30/60 H = 7,5/0,9.

13.8.80.4 cad 7652000 -

P = 43/90 H = 10,5/1,0.

13.8.80.5 cad 9125000 -

P = 70/130 H = 12,5/3,0.

13.8.80.6 cad 12577000 -

P = 100/200 H = 13,5/3,5.

13.8.80.7 cad 14797000 -

P = 150/300 H = 15,0/4,5.

13.8.80.8 cad 173000 -

Filtro cartuccia, 7 E, max 100 Kg/h.

13.8.80.9 cad 410000 -

Filtro autopulente, 50 E, max 100 Kg/h.

13.8.80.10 cad 1297000 -

Filtro autopulente, 65 E, max 450 Kg/h.

13.8.90.0

Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a kW 1050.

Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a kW 1050, motore 2800 1/min, corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min./max: P (kW).

Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar).

13.8.90.1 cad 1057000 -

P = 11/35 H = 0,6/0,2 armatura standard.

13.8.90.2 cad 1372000 -

P = 23/58 H = 0,8/0,3 armatura standard.

13.8.90.3 cad 1730000 -

P = 46/93 H = 1,4/0,7 armatura standard.

13.8.90.4 cad 2141000 -

P = 81/175 H = 2,5/1,0 armatura standard.

13.8.90.5 cad 3101000 -

P = 81/175 H = 2,5/1,0 armatura UNI.

13.8.90.6 cad 2364000 -

P = 81/232 H = 4,3/0,0 armatura standard.

13.8.90.7 cad 3324000 -

P = 81/232 H = 4,3/0,0 armatura UNI.

13.8.90.8 cad 4411000 -

P = 150/350 H = 7,3/0,0 armatura standard.

13.8.90.9 cad 5231000 -

P = 150/350 H = 7,3/0,0 armatura UNI.

13.8.90.10 cad 5174000 -

P = 185/465 H = 8,3/0,8 armatura standard.

13.8.90.11 cad 6278000 -

P = 185/465 H = 8,3/0,8 armatura UNI.

13.8.90.12 cad 6125000 -

P = 325/660 H = 8,3/2,6 armatura standard.

13.8.90.13 cad 7228000 -

P = 325/660 H = 8,3/2,6 armatura UNI.

13.8.90.14 cad 7649000 -

P = 525/1050 H = 9,2/1,5 armatura standard.

13.8.90.15 cad 8863000 -

P = 525/1050 H = 9,2/1,5 armatura UNI.

13.8.100.0

Bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio per potenze fino a kW 1760.

Bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio per potenze fino a kW 1760, motore 2800 1/min, corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min./max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar).

13.8.100.1 cad 5193000 -

P = 150/ 350 H = 7,5/0,0 armatura standard.

13.8.100.2 cad 6013000 -

P = 150/ 350 H = 7,5/0,0 armatura UNI.

13.8.100.3 cad 5633000 -

P = 185/ 465 H = 8,5/0,8 armatura standard.

13.8.100.4 cad 6457000 -

P = 185/ 465 H = 8,5/0,8 armatura UNI.

13.8.100.5 cad 6614000 -

P = 325/ 660 H = 8,5/2,6 armatura standard.

13.8.100.6 cad 7434000 -

P = 325/ 660 H = 8,5/2,6 armatura UNI.

13.8.100.7 cad 8808000 -

P = 525/1050 H = 9,5/1,5 armatura standard.

13.8.100.8 cad 9640000 -

P = 525/1050 H = 9,5/1,5 armatura UNI.

13.8.100.9 cad 10797000 -

P = 800/1760 H = 13,0/1,0 armatura standard.

13.8.100.10 cad 11628000 -

P = 800/1760 H = 13,0/1,0 armatura UNI.

13.8.110.0

Bruciatore di gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000.

Bruciatore di gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000, motore 2800 1/min, corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min./max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar).

13.8.110.1 cad 7722000 -

P = 130/350 H = 7,0/1,0 armatura standard.

13.8.110.2 cad 8542000 -

P = 130/350 H = 7,0/1,0 armatura UNI.

13.8.110.3 cad 8133000 -

P = 180/470 H = 8,0/1,0 armatura standard.

13.8.110.4 cad 8954000 -

P = 180/470 H = 8,0/1,0 armatura UNI.

13.8.110.5 cad 9392000 -

P = 320/660 H = 8,0/1,0 armatura standard.

13.8.110.6 cad 10212000 -

P = 320/660 H = 8,0/1,0 armatura UNI.

13.8.110.7 cad 10864000 -

P = 520/1050 H = 10,0/0,5 armatura standard.

13.8.110.8 cad 10116000 -

P = 520/1050 H = 10,0/0,5 armatura UNI.

13.8.110.9 cad 13665000 -

P = 800/1760 H = 13,0/1,0 armatura standard.

13.8.110.10 cad 14499000 -

P = 800/1760 H = 13,0/1,0 armatura UNI.

13.8.110.11 cad 16178000 -

P = 1163/2325 H = 14,0/3,0 armatura standard.

13.8.110.12 cad 16880000 -

P = 1163/2325 H = 14,0/3,0 armatura UNI.

13.8.110.13 cad 18267000 -

P = 1750/3490 H = 14,5/4,8 armatura standard.

13.8.110.14 cad 18967000 -

P = 1750/3490 H = 14,5/4,8 armatura UNI.

13.8.110.15 cad 21772000 -

P = 2440/5000 H = 16,5/4,8 armatura standard.

13.8.110.16 cad 22435000 -

P = 2440/5000 H = 16,5/4,8 armatura UNI.

13.8.110.17 cad 1555000 -

Modulatore di potenza.

13.8.110.18 cad 325000 -

Sonda di temperatura fino a 130° C e adattatore.

13.8.110.19 cad 636000 -

Sonda di temperatura fino a 450° C e adattatore.

13.8.110.20 cad 809000 -

Sonda di pressione con adattatore.

13.8.120.0

Bruciatore misto gasolio-gas monostadio per potenze fino a kW 256.

Bruciatore misto a doppio combustibile monostadio per potenze fino a kW 256, motore 2800 1/ min, idoneo per essere alimentato alternativamente a gas o gasolio, corredato di motore autonomo per la pompa gasolio e di armatura gas standard oppure a norma UNI, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min./max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar).

13.8.120.1 cad 3498000 -

P = 35/100 H = 1,5/0,0 armatura standard.

13.8.120.2 cad 4016000 -

P = 80/197 H = 4,5/1,5 armatura standard.

13.8.120.3 cad 4976000 -

P = 80/197 H = 4,5/1,5 armatura UNI.

13.8.120.4 cad 4741000 -

P = 128/256 H = 6,0/0,0 armatura standard.

13.8.120.5 cad 5561000 -

P = 128/256 H = 6,0/0,0 armatura UNI.

13.8.130.0

Bruciatore misto gasolio-gas ad aria soffiata pluristadio per potenze fino a kW 1045.

Bruciatore misto a doppio combustibile bistadio per potenze fino a kW 1045, motore 2800 1/min, idoneo per essere alimentato alternativamente a gas o gasolio, corredato di motore autonomo per la pompa gasolio e di armatura gas standard oppure a norma UNI, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min./max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar).

13.8.130.1 cad 6557000 -

P = 175/300 H = 7,0/1,0 armatura standard.

13.8.130.2 cad 7377000 -

P = 175/300 H = 7,0/1,0 armatura UNI.

13.8.130.3 cad 9308000 -

P = 232/465 H = 8,0/1,0 armatura standard.

13.8.130.4 cad 10128000 -

P = 232/465 H = 8,0/1,0 armatura UNI.

13.8.130.5 cad 1191000 -

P = 348/697 H = 8,0/1,0 armatura standard.

13.8.130.6 cad 1131000 -

P = 348/697 H = 8,0/1,0 armatura UNI.

13.8.130.7 cad 14004000 -

P = 523/1045 H = 10,0/0,5 armatura standard.

13.8.130.8 cad 14836000 -

P = 523/1045 H = 10,0/0,5 armatura UNI.

13.8.140.0

Bruciatore misto gasolio-gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000.

Bruciatore misto a doppio combustibile a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000, motore 2800 1/min, idoneo per essere alimentato alternativamente a gas o

gasolio, corredato di motore autonomo per la pompa gasolio e di armatura gas standard oppure a norma UNI, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min./ max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar).

13.8.140.1 cad 16157000 -

P = 814/1630 H = 13,0/1,0 armatura standard.

13.8.140.2 cad 16991000 -

P = 814/1630 H = 13,0/1,0 armatura UNI.

13.8.140.3 cad 20840000 -

P = 1163/2325 H = 14,0/3,0 armatura standard.

13.8.140.4 cad 21540000 -

P = 1163/2325 H = 14,0/3,0 armatura UNI.

13.8.140.5 cad 23132000 -

P = 1744/3490 H = 14,5/4,8 armatura standard.

13.8.140.6 cad 23833000 -

P = 1744/3490 H = 14,5/4,8 armatura UNI.

13.8.140.7 cad 26210000 -

P = 2325/5000 H = 16,5/4,8 armatura standard.

13.8.140.8 cad 26910000 -

P = 2325/5000 H = 16,5/4,8 armatura UNI.

13.8.140.9 cad 1555000 -

Modulatore di potenza.

13.8.140.10 cad 325000 -

Sonda di temperatura fino a 130° C e adattatore.

13.8.140.11 cad 636000 -

Sonda di temperatura fino a 450° C e adattatore.

13.8.140.12 cad 809000 -

Sonda di pressione con adattatore.

13.8.150.0

Bruciatore misto olio combustibile-gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000.

Bruciatore misto a doppio combustibile a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000, motore 2800 1/min, idoneo per essere alimentato alternativamente a gas o olio combustibile, corredato di motore autonomo per la pompa olio combustibile e di armatura gas standard oppure a norma UNI, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min./max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar).

13.8.150.1 cad 20228000 -

P = 814/1630 H = 13,0/1,0 armatura standard.

13.8.150.2 cad 21062000 -

P = 814/1630 H = 13,0/1,0 armatura UNI.

13.8.150.3 cad 24144000 -

P = 1163/2325 H = 14,0/3,0 armatura standard.

13.8.150.4 cad 24845000 -

P = 1163/2325 H = 14,0/3,0 armatura UNI.

13.8.150.5 cad 26434000 -

P = 1744/3490 H = 14,5/4,8 armatura standard.

13.8.150.6 cad 27135000 -

P = 1744/3490 H = 14,5/4,8 armatura UNI.

13.8.150.7 cad 29156000 -

P = 2325/5000 H = 16,5/4,8 armatura standard.

13.8.150.8 cad 29856000 -

P = 2325/5000 H = 16,5/4,8 armatura UNI.

13.8.150.9 cad 1555000 -

Modulatore di potenza.

13.8.150.10 cad 325000 -

Sonda di temperatura fino a 130° C e adattatore.

13.8.150.11 cad 636000 -

Sonda di temperatura fino a 450° C e adattatore.

13.8.150.12 cad 809000 -

Sonda di pressione con adattatore.

13.8.160.0

Cuffia fonica insonorizzante per bruciatori di gasolio, gas e olio combustibile ad aria soffiata.

Cuffia fonica da installare sopra il bruciatore per ridurre la rumorosità', costituita da telaio metallico montato su ruote girevoli, mobile di contenimento, isolante fonoassorbente all'interno.

13.8.160.1 cad 1009000 -

Per bruciatori di potenza max fino a 500 kW.

13.8.160.2 cad 1097000 -

Per bruciatori di potenza max fino a 800 kW.

13.8.160.3 cad 1697000 -

Per bruciatori di potenza max fino a 1100 kW.

13.8.160.4 cad 1877000 -

Per bruciatori di potenza max fino a 1800 kW.

13.8.160.5 cad 2314000 -

Per bruciatori di potenza max fino a 2500 kW.

13.8.160.6 cad 2752000 -

Per bruciatori di potenza max fino a 5000 kW.

13.9

Approvvigionamento combustibile

13.9.10.0

Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura, per gasolio e fluidi non alimentari.

Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, pozzetto in acciaio direttamente saldato al serbatoio, con chiusino carrabile, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella e asta metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo e reinterro. Capacita': C (l). Spessore della lamiera d'acciaio: S (mm). Diametro interno indicativo: D (mm).

13.9.10.1 cad 1077000 -

C = 1500 S = 3 D = 1,10.

13.9.10.2 cad 1595000 -

C = 3000 S = 3 D = 1,27.

13.9.10.3 cad 1981000 -

C = 3000 S = 4 D = 1,27.

13.9.10.4 cad 2209000 -

C = 5000 S = 3 D = 1,56.

13.9.10.5 cad 2686000 -

C = 5000 S = 4 D = 1,56.

13.9.10.6 cad 3664000 -

C = 8000 S = 4 D = 1,96.

13.9.10.7 cad 4322000 -

C = 8000 S = 5 D = 1,96.

13.9.10.8 cad 4400000 -

C = 10000 S = 4 D = 2,01.

13.9.10.9 cad 5197000 -

C = 10000 S = 5 D = 2,01.

13.9.10.10 cad 5821000 -

C = 15000 S = 4 D = 2,28.

13.9.10.11 cad 6890000 -

C = 15000 S = 5 D = 2,28.

13.9.10.12 cad 8616000 -

C = 25000 S = 4 D = 2,47.

13.9.10.13 cad 10118000 -

C = 25000 S = 5 D = 2,47.

13.9.20.0

Serbatoio in acciaio a doppia parete, ricoperto con catramatura, per gasolio e fluidi non alimentari.

Serbatoio in acciaio a doppia parete con intercapedine di controllo, idoneo per benzina, gasolio, olio combustibile e liquidi infiammabili, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, pozzetto in acciaio direttamente saldato al serbatoio con chiusino carrabile, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella e asta metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar, dispositivo di controllo e segnalazione perdite costituito da serbatoio ausiliario, liquido di controllo, indicatore di livello, sonda, tubo di plastica per il collegamento all’intercapedine, centralina elettronica di segnalazione con alimentazione a 220 V e relè di uscita. Sono escluse le opere di scavo, reinterro, l’alimentazione elettrica delle centralina ed il collegamento all’allarme remoto. Capacita': C (l). Spessore della lamiera d'acciaio per le due pareti: S (mm). Diametro interno indicativo: D (mm).

13.9.20.1 cad 2934000 -

C = 1500 S = 3 D = 1,10.

13.9.20.2 cad 4178000 -

C = 3000 S = 3 D = 1,27.

13.9.20.3 cad 5222000 -

C = 3000 S = 4 D = 1,27.

13.9.20.4 cad 5497000 -

C = 5000 S = 3 D = 1,56.

13.9.20.5 cad 6722000 -

C = 5000 S = 4 D = 1,56.

13.9.20.6 cad 8699000 -

C = 8000 S = 4 D = 1,96.

13.9.20.7 cad 10301000 -

C = 8000 S = 5 D = 1,96.

13.9.20.8 cad 9850000 -

C = 10000 S = 4 D = 2,01.

13.9.20.9 cad 11677000 -

C = 10000 S = 5 D = 2,01.

13.9.20.10 cad 12280000 -

C = 15000 S = 4 D = 2,28.

13.9.20.11 cad 14590000 -

C = 15000 S = 5 D = 2,28.

13.9.20.12 cad 17104000 -

C = 25000 S = 4 D = 2,47.

13.9.20.13 cad 20143000 -

C = 25000 S = 5 D = 2,47.

13.9.21.0

Rivestimento esterno in vetroresina per serbatoi in acciaio da interrare.

Rivestimento esterno in vetroresina con spessore minimo di 3 mm per serbatoi metallici, particolarmente idoneo per protezione dalle corrosioni quando i serbatoi sono interrati. Il rivestimento in vetroresina è sostitutivo di quello con catramatura ed è applicato in sede di costruzione del serbatoio. Il rivestimento in vetroresina è valutato come aggiunta al prezzo del serbatoio ricoperto esternamente con catramatura ed è conteggiato con una quota fissa per ciascun serbatoio più una quota variabile in funzione della superficie esterna trattata.

13.9.21.1 cad 200000 -

Quota fissa per ciascun serbatoio.

13.9.21.2 mq 38000 -

Quota per mq di superficie trattata.

13.9.22.0

Rivestimento interno in resine epossidiche per risanamento di serbatoi destinati a liquidi infiammabili.

Rivestimento interno di serbatoi, idoneo per benzina, gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi non alimentari, realizzato con resine epossidiche applicate all’interno di serbatoi esistenti. E’ compreso la pulitura interna di eventuali residui, la riparazione di eventuali perdite, l’applicazione del rivestimento, il rilascio del certificato di idoneità e di garanzia alla tenuta per almeno 5 anni. Rimane escluso lo svuotamento del prodotto eventualmente esistente nel serbatoio ed il relativo smaltimento. Il rivestimento è conteggiato con una quota fissa per ciascun serbatoio più una quota variabile in funzione della superficie interna trattata.

13.9.22.1 cad 2800000 -

Quota fissa per ciascun serbatoio.

13.9.22.2 mq 80000 -

Quota per mq di superficie trattata.

13.9.23.0

Rivestimento interno in resine epossidiche per risanamento di serbatoi destinati a liquidi alimentari.

Rivestimento interno di serbatoi, idoneo per acqua potabile e liquidi alimentari in genere, realizzato con resine epossidiche applicate all’interno di serbatoi esistenti. E’ compreso la pulitura interna di eventuali residui, la riparazione di eventuali perdite, l’applicazione del rivestimento, il rilascio del certificato di idoneità alimentare e di garanzia alla tenuta per almeno 5 anni. Rimane escluso lo svuotamento del prodotto eventualmente esistente nel serbatoio ed il relativo smaltimento. Il rivestimento è conteggiato con una quota fissa per ciascun serbatoio più una quota variabile in funzione della superficie interna trattata.

13.9.23.1 cad 2900000 -

Quota fissa per ciascun serbatoio.

13.9.23.2 mq 130000 -

Quota per mq di superficie trattata.

13.9.30 cad 36000 -

Valvola limitatrice di carico DN 50 (2 ), per serbatoio di stoccaggio combustibili liquidi.

3Accessorio per serbatoio di stoccaggio combustibili liquidi costituito da valvola limitatrice di carico a galleggiante per intercettare il combustibile quando si raggiunge il 90% di capacita' del serbatoio.

13.9.31 cad 373000 -

Sistema di segnalazione perdite per cisterna a doppia parete.

Sistema di segnalazione di perdite per cisterna a doppia camera destinate al deposito di liquidi infiammabili, costituito da serbatoio ausiliario del liquido di controllo con indicatore di livello e sonda, tubo in plastica di collegamento all'intercapedine della cisterna, centralina elettronica di segnalazione con alimentazione a 220 V e rele’ di allarme in uscita, il tutto fornito, messo in opera e funzionante con esclusione delle linee elettriche di alimentazione e collegamento all'allarme remoto.

13.9.40 cad 396000 -

Impianto di adduzione gasolio completo dal serbatoio di stoccaggio al singolo bruciatore.

Impianto di adduzione gasolio completo dal serbatoio di stoccaggio al singolo bruciatore, costituito da gruppo di pescaggio completo di aspirazione e ritorno gasolio, valvola di fondo, valvola di intercettazione rapida, attacco per indicatore pneumatico di livello, leva per comando a distanza della valvola di intercettazione rapida completa di cavetto in acciaio e guaina, filtro di linea a 2 vie per gasolio completo di rubinetto sull'andata e valvola di ritegno sul ritorno, tazza smontabile per prelievo campioni, 2 raccordi flessibili al bruciatore, tubazioni in rame rivestito di PVC di diametro adeguato per andata e ritorno gasolio. Sono escluse le opere murarie.

13.9.50.0

Accessori per impianto di adduzione gasolio dal serbatoio di stoccaggio al singolo bruciatore.

Accessori per impianti di adduzione gasolio dal serbatoio di stoccaggio al singolo bruciatore. Sono escluse le opere murarie.

13.9.50.1 cad 39400 -

3Valvola a membrana per intercettazione gasolio.

13.9.50.2 cad 22100 -

Indicatore livello meccanico.

13.9.50.3 cad 130000 -

Indicatore livello pneumatico con tubo da m 25.

13.9.60 cad 536000 -

Fluidificante per linea adduzione gasolio funzionante a resistenza elettrica V 24.

3Fluidificatore per gasolio costituito da resistenza elettrica a V 24 corazzata, termostato, "alimentatore 220 V/24 V con interruttore fusibile e spia, attacchi 3/8"", comprensivo degli" oneri per i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche.

13.9.70 cad 361000 -

Elettropompa ausiliaria per singolo bruciatore a gasolio con riduttore di pressione.

Elettropompa ausiliaria del tipo a pistone oscillante per singolo bruciatore a gasolio da installare con unico tubo di adduzione, corredata di flessibile di aspirazione, flessibile di mandata, filtro riduttore di pressione. L'elettropompa deve essere installata in prossimità' del serbatoio e deve essere alimentata a 220 V in parallelo alla pompa del bruciatore. Portata gasolio di 30/10 l/h con prevalenza rispettivamente di 8/18 m. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Elettropompa con riduttore di pressione.

13.9.80.0

Elettropompa ausiliaria per gasolio, idonea ad alimentare più bruciatori.

Elettropompa ausiliaria per gasolio da impiegare per alimentare piu' bruciatori, costituita da motore monofase a 220 V accoppiato a pompa rotativa dotata di sfiato regolabile di sovrappressione. L'elettropompa deve essere installata con tubo di mandata e tubo di ritorno. Portata massima P (l/h). Prevalenza massima 10 bar. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.9.80.1 cad 302000 -

P = 60.

13.9.80.2 cad 324000 -

P = 100.

13.9.80.3 cad 403000 -

P = 200.

13.9.80.4 cad 470000 -

P = 400.

13.9.90 cad 1307000 -

Elettropompa ausiliaria per gasolio con autoclave idonea ad alimentare più bruciatori.

Elettropompa ausiliaria per gasolio da impiegare per alimentare piu' bruciatori, costituita da pompa a ingranaggi con motore a 220 V, pressostato, separatore d'aria, serbatoio in pressione, manometro, dispositivi di sicurezza, rubinetto di scarico, lampada spia, filtro e cavo di alimentazione. Portata massima 40 l/h con una prevalenza massima di m 30.

13.9.91.0

Impianto di adduzione primaria di olio combustibile.

Impianto di adduzione primaria di olio combustibile dalla cisterna al bruciatore oppure a più bruciatori, costituito da anello di tubazioni di adeguato diametro per mandata e ritorno combustibile e fino ad una distanza massima di m 30 dal serbatoio al punto più lontano dell'anello, valvola di pescaggio, valvola di intercettazione a strappo con cavo e leva di comando, filtro autopulente per olio combustibile di portata idonea, n. 1 elettropompa ad ingranaggi per olio combustibile di adeguata portata e prevalenza, n. 1 regolatore di flusso per tarare la pressione nel tubo di mandata combustibile, n. 2 pressostati di sicurezza per arresto elettropompa, manometro con rubinetto, termometro, valvole, raccordi , accessori e quanto altro necessario per dare l'impianto funzionante escluso l'impianto elettrico e le opere murarie.

13.9.91.1 cad 4368000 -

Impianto con portata fino a 300 kg/h.

13.9.91.2 cad 4704000 -

Impianto con portata fino a 600 kg/h.

13.9.91.3 cad 5376000 -

Impianto con una elettropompa e filtro di riserva in più e portata fino a 300 kg/h.

13.9.91.4 cad 5936000 -

Impianto con una elettropompa e filtro di riserva in più e portata fino a 600 kg/h.

13.9.92 cad 918000 –

Impianto di adduzione secondario di olio combustibile per singolo bruciatore.

Impianto di adduzione secondaria di olio combustibile dall'anello primario al singolo bruciatore, costituito da tubazione di adduzione DN 25, valvola di intercettazione DN 25, elettrovalvola DN 25 per olio combustibile a 220 V, raccordi , accessori e quanto altro necessario per dare l'impianto funzionante escluso l'impianto elettrico e le opere murarie. Impianto di adduzione secondaria per singolo bruciatore.

13.9.93 cad 3528000 -

Impianto di preriscaldamento di olio combustibile in cisterna.

Impianto di preriscaldamento di olio combustibile in cisterna, costituito da scambiatore a piastre acqua/acqua con potenza di 30 kW funzionante con primario a 75°/65° e secondario a 55°/65°, scambiatore acqua/olio combustibile a serpentino di rame trattato da inserire nella cisterna con potenza di 30 kW funzionante con primario ad acqua 65°/55° e secondario olio combustibile a 25°, tubazioni isolate di adeguato diametro per il collegamento dei due scambiatori fra loro fino ad una distanza massima di m 30, tubazioni isolate di adeguato diametro per l'alimentazione del primario dello scambiatore a piastre fino ad una distanza massima di m 5 dallo stesso, elettropompa di adeguata portata e prevalenza per la circolazione d'acqua fra i due scambiatori, elettropompa di adeguata portata e prevalenza per la circolazione d'acqua nel primario dello scambiatore a piastre, termostato elettronico con display e sonda ad immersione da inserire nella cisterna per la regolazione della temperatura dell'olio combustibile, vaso d'espansione, pressostato di mancanza acqua, termometri, valvole, raccordi, accessori e quanto altro necessario per dare l'impianto funzionante con esclusione dell'impianto elettrico e delle opere murarie.

13.9.100.0

Filtro di linea per gas combustibili ed aria, pressione massima 1,0 bar.

Filtro di linea per gas combustibili ed aria, corpo e coperchio in alluminio, anello di tenuta OR, cartuccia filtrante intercambiabile in VILEDON con maglia di filtraggio da 3 micron, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata di gas o aria, con perdita di carico di 1,0 mbar, non inferiore "a: Q (mc/h).

13.9.100.1 cad 27900 -

Diametro nominale 15 (1/2"") Q = 11."

13.9.100.2 cad 45200 -

Diametro nominale 20 (3/4"") Q = 16."

13.9.100.3 cad 53400 -

Diametro nominale 25 (1"") Q = 37."

13.9.100.4 cad 68000 -

Diametro nominale 32 (1""1/4) Q = 40."

13.9.100.5 cad 69000 -

Diametro nominale 40 (1""1/2) Q = 43."

13.9.100.6 cad 112000 -

Diametro nominale 50 (2"") Q = 60."

13.9.100.7 cad 360000 -

Diametro nominale 65 (2""1/2) Q = 110."

13.9.100.8 cad 392000 -

Diametro nominale 80 (3"") Q = 120."

13.9.100.9 cad 829000 -

Diametro nominale 100 (4"") Q = 250."

13.9.110.0

Stabilizzazione di pressione per gas combustibili ed aria con doppia membrana, pressione massima 200 mbar.

Stabilizzatore di pressione per gas combustibili ed aria, pressione max di ingresso 200 mbar, pressione regolabile in uscita 6 - 25 mbar, corpo e coperchio in alluminio, temperatura d'impiego da -15 °C a +60 °C, doppia membrana per evitare l'installazione del tubo di sfiato all'esterno, completo di prese di pressione a valle, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata di gas o aria, con perdita di carico di 1,0 mbar, non inferiore a: Q (mc/h).

13.9.110.1 cad 58000 -

Diametro nominale 15 (1/ "2"") Q = 4."

13.9.110.2 cad 60000 -

Diametro nominale 20 (3/4"") Q = 13."

13.9.110.3 cad 66000 -

Diametro nominale 25 (1"") Q = 16."

13.9.110.4 cad 130000 -

Diametro nominale 32 (1""1/4) Q = 40."

13.9.110.5 cad 131000 -

Diametro nominale 40 (1""1/2) Q = 55."

13.9.110.6 cad 223000 -

Diametro nominale 50 (2"") Q = 72."

13.9.110.7 cad 743000 -

Diametro nominale 65 (2""1/2) Q = 120."

13.9.110.8 cad 792000 -

Diametro nominale 80 (3"") Q = 120."

13.9.110.9 cad 1669000 -

Diametro nominale 100 (4"") Q = 180."

13.9.120.0

Gruppo stabilizzatore di pressione e filtro per gas combustibili ed aria, con doppia membrana, pressione massima 100 mbar.

3Gruppo costituito da stabilizzatore di pressione e filtro di linea per gas combustibili ed aria, pressione max di ingresso 100 mbar, pressione regolabile in uscita 5,5 - 24 mbar, corpo e coperchio in alluminio, cartuccia filtrante intercambiabile in VILEDON con maglia di filtraggio da 3 micron, temperatura di impiego da -10° C a +60° C, completo di due prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange bulloni e guarnizioni. Portata di gas o aria, con perdita di carico di 1,0 mbar, "non inferiore a Q (mc/h).

13.9.120.1 cad 68000 -

Diametro nominale 15 (1/2"") Q = 11."

13.9.120.2 cad 71000 -

Diametro nominale 20 (3/4"") Q = 13."

13.9.120.3 cad 91000 -

Diametro nominale 25 (1"") Q = 17."

13.9.120.4 cad 172000 -

Diametro nominale 32 (1""1/4) Q = 30."

13.9.120.5 cad 174000 -

Diametro nominale 40 (1""1/2) Q = 36."

13.9.120.6 cad 332000 -

Diametro nominale 50 (2"") Q = 56."

13.9.120.7 cad 743000 -

Diametro nominale 65 (2""1/2) Q = 120."

13.9.120.8 cad 787000 -

Diametro nominale 80 (3"") Q = 120."

13.9.120.9 cad 1688000 -

Diametro nominale 100 (4"") Q = 180."

13.9.121.0

Regolatore di pressione per gas combustibili ed aria, idoneo per usi civili e industriali, completo di valvola di blocco per massima e/o minima pressione. Pressione massima a monte 5,0 bar. Pressione a valle regolabile da 15 a 150 mbar.

13.9.121.1 cad 226000 –

3Portata massima riferita al gas naturale di 25 Stmc/h. Diametro ingresso DN 20.

13.9.121.2 cad 371000 -

3Portata massima riferita al gas naturale di 50 Stmc/h. Diametro ingresso DN 25.

13.9.121.3 cad 421000 -

3Portata massima riferita al gas naturale di 80 Stmc/h. Diametro ingresso DN 32.

13.9.121.4 cad 475000 -

3Portata massima riferita al gas naturale di 100 Stmc/h. Diametro ingresso DN 40.

13.9.121.5 cad 578000 -

3Portata massima riferita al gas naturale di 120 Stmc/h. Diametro ingresso DN 40.

13.9.121.6 cad 927000 -

3Portata massima riferita al gas naturale di 300 Stmc/h. Diametro ingresso DN 50.

13.9.121.7 cad 2484000 -

3Poratata massima riferita al gas naturale di 500 Stmc/h. Diametro ingresso DN 80.

13.9.121.8 cad 5320000 -

3Portata massima riferita al gas naturale di 1000 Stmc/h. Diametro ingresso DN 80.

13.9.122.0

Regolatore di pressione per gas combustibili ed aria, idoneo per usi civili e industriali, completo di valvola di blocco per massima e/o minima pressione. Pressione massima a monte 8,0 bar. Pressione a valle regolabile da 20 a 2000 mbar.

13.9.122.1 cad 1223000 -

3Portata massima riferita al gas naturale di 50 Stmc/h. Diametro ingresso/uscita DN 25/25.

13.9.1224.2 cad 1292000 -

3Portata massima riferita al gas naturale di 100 Stmc/h. Diametro ingresso/uscita DN 25/40.

13.9.122.3 cad 3288000 -

3Portata massima riferita al gas naturale di 160 Stmc/h. Diametro ingresso/uscita DN 40/40.

13.9.122.4 cad 4021000 -

3Portata massima riferita al gas naturale di 250 Stmc/h. Diametro ingresso/uscita DN 50/50.

13.9.130.0

Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas combustibile.

3Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle tabelle UNI-CIG 8042, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.9.130.1 cad 46000 -

Diametro "nominale 15 (1/2"")."

13.9.130.2 cad 56000 -

Diametro nominale 20 (3/4"")."

13.9.130.3 cad 72000 -

Diametro nominale 25 (1"")."

13.9.130.4 cad 103000 -

Diametro nominale 32 (1""1/4)."

13.9.130.5 cad 127000 -

Diametro nominale 40 (1""1/2)."

13.9.130.6 cad 177000 -

Diametro nominale 50 (2"")."

13.9.130.7 cad 297000 -

Diametro nominale 65 (2""1/2)."

13.9.130.8 cad 351000 -

Diametro nominale 80 (3"")."

13.9.130.9 cad 433000 -

Diametro nominale 100 (4"")."

13.9.140.0

Giunti dielettrici isolanti per interrompere la continuità elettrica di tubazioni.

3Giunti isolanti per interrompere la continuita' elettrica di tubazioni al fine di preservare le stesse da fenomeni di corrosione dovuti a differenze di potenziale. Attacchi filettati fino "al DN 80, attacchi a saldare per diametri maggiori.

13.9.140.1 cad 25000 -

Diametro nominale 15 (1/2"") PN = 10."

13.9.140.2 cad 26300 -

Diametro nominale 20 (3/4"") PN = 10."

13.9.140.3 cad 29800 -

Diametro nominale 25 (1"") PN = 10."

13.9.140.4 cad 36700 -

Diametro nominale 32 (1""1/4) PN = 10."

13.9.140.5 cad 42400 -

Diametro nominale 40 (1""1/2) PN = 10."

13.9.140.6 cad 52800 -

Diametro nominale 50 (2"") PN = 10."

13.9.140.7 cad 109000 -

Diametro nominale 65 (2""1/2) PN = 10."

13.9.140.8 cad 142000 -

Diametro nominale 80 (3"") PN = 10."

13.9.140.9 cad 287000 -

Diametro nominale 100 (4"") PN = 25."

13.9.140.10 cad 401000 -

Diametro nominale 125 (5"") PN = 25."

13.9.140.11 cad 526000 -

Diametro nominale 150 (5"") PN = 25."

13.9.140.12 cad 777000 -

Diametro nominale 150 (6"") PN = 25."

13.9.140.13 cad 1072000 -

Diametro nominale 250 (10"") PN = 25."

13.9.140.14 cad 1410000 -

Diametro nominale 300 (12"") PN = 25."

13.9.150.0

Centralina elettronica per la rilevazione di fughe gas e possibilità di installare n. 2 sonde remote.

Centralina elettronica per la rilevazione di fughe gas, con relais per il comando di una o piu' elettrovalvole normalmente chiuse o normalmente aperte, alimentazione 220 V, circuiti elettrici stagni IP 67, segnalazione acustica e luminosa, sensore interno di gas, circuito di autodiagnosi. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.9.150.1 cad 256000 -

Centralina con sola sonda interna.

13.9.150.2 cad 320000 -

Centralina con sonda interna e per 2 sonde remote.

13.9.150.3 cad 140000 -

Sonda remota.

13.9.160 cad 465000 -

Centralina elettronica per la rilevazione di monossido di carbonio e sola sonda interna.

Centralina elettronica di rilevazione monossido di carbonio con sola sonda interna, con relais per il comando di elettrovalvole, ventilatori o altre apparecchiature, alimentazione 220 V, circuiti elettrici stagni IP 67, segnalazione acustica e luminosa, sensore interno di CO, circuito di autodiagnosi, soglia di allarme 200 ppm. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.9.170.0

Elettrovalvola per gas ed aria, normalmente aperta, con riarmo manuale, pressione massima 200 mbar.

Elettrovalvola per gas normalmente aperta con riarmo manuale, alimentazione 220 V (a richiesta 12 V e 24 V), pressione massima di tenuta di 200 mbar fino a DN 50 e 100 mbar da DN 65 a DN 100, circuito elettrico stagno IP 65, attacchi filettati fino a DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.9.170.1 cad 115000 -

Diametro nominale 15 (1/2"")."

13.9.170.2 cad 119000 -

Diametro nominale 20 (3/4"")."

13.9.170.3 cad 127000 -

Diametro nominale 25 (1"")."

13.9.170.4 cad 157000 -

Diametro nominale 32 (1""1/4)."

13.9.170.5 cad 165000 -

Diametro nominale 40 (1""1/2)."

13.9.170.6 cad 276000 -

Diametro nominale 50 (2"")."

13.9.170.7 cad 561000 -

Diametro nominale 65 (2""1/2)."

13.9.170.8 cad 693000 -

Diametro nominale 80 (3"")."

13.9.170.9 cad 1173000 -

Diametro nominale 100 (4"")."

13.9.180.0

Elettrovalvola per gas ed aria, normalmente chiusa, con riarmo manuale, pressione massima 200 mbar.

Elettrovalvola per gas normalmente chiusa con riarmo manuale, alimentazione 220 V (a richiesta 12 V e 24 V), pressione massima di tenuta di 200 mbar fino a DN 50 e 100 mbar da DN 65 a DN 100, circuito elettrico stagno IP 65, attacchi filettati fino a DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.9.180.1 cad 239000 -

Diametro nominale 15 (1/2"")."

13.9.180.2 cad 244000 -

Diametro nominale 20 (3/4"")."

13.9.180.3 cad 307000 -

Diametro nominale 25 (1"")."

13.9.180.4 cad 445000 -

Diametro nominale 32 (1""1/4)."

13.9.180.5 cad 446000 -

Diametro nominale 40 (1""1/2)."

13.9.180.6 cad 728000 -

Diametro nominale 50 (2"")."

13.9.180.7 cad 2071000 -

Diametro nominale 65 (2""1/2)."

13.9.180.8 cad 2238000 -

Diametro nominale 80 (3"")."

13.9.180.9 cad 3451000 -

Diametro nominale 100 (4"")."

13.10

Produttori di acqua calda sanitaria

13.10.10.0

Bollitore coibentato in acciaio zincato, scambiatore ad intercapedine.

Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacita': C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq).

13.10.10.1 cad 416000 -

C = 80 S = 0,50.

13.10.10.2 cad 461000 -

C = 100 S = 60.

13.10.10.3 cad 568000 -

C = 150 S = 0,90.

13.10.10.4 cad 688000 -

C = 200 S = 1,00.

13.10.10.5 cad 954000 -

C = 300 S = 1,35.

13.10.20.0

Bollitore coibentato in acciaio smaltato, scambiatore ad intercapedine.

Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacita': C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq).

13.10.20.1 cad 479000 -

C = 80 S = 0,50.

13.10.20.2 cad 523000 -

C = 100 S = 0,60.

13.10.20.3 cad 636000 -

C = 150 S = 0,90.

13.10.20.4 cad 744000 -

C = 200 S = 1,00.

13.10.20.5 cad 1017000 -

C = 300 S = 1,35.

13.10.30.0

Bollitore coibentato in acciaio inox, scambiatore ad intercapedine.

Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacita' : C (l). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° non inferiore a: PA (l/h).

13.10.30.1 cad 1856000 -

C = 150 PA = 1550.

13.10.30.2 cad 2097000 -

C = 200 PA = 2150.

13.10.30.3 cad 3091000 -

C = 300 PA = 3200.

13.10.30.4 cad 3967000 -

C = 400 PA = 4300.

13.10.40.0

Bollitore coibentato in acciaio smaltato, scambiatore fisso in acciaio.

Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacita': C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq).

13.10.40.1 cad 949000 -

C = 170 S = 1,15.

13.10.40.2 cad 1093000 -

C = 240 S = 1,35.

13.10.40.3 cad 1356000 -

C = 350 S = 1,75.

13.10.40.4 cad 1655000 -

C = 500 S = 2,30.

13.10.50.0

Bollitore coibentato in acciaio inox, scambiatore fisso in acciaio inox.

Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio inox idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacita': C (l). Produzione acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45° C con primario da 90° a 70° C non inferiore a: PA (l).

13.10.50.1 cad 1389000 -

C = 120 PA = 500.

13.10.50.2 cad 1645000 -

C = 160 PA = 800.

13.10.50.3 cad 2057000 -

C = 230 PA = 1500.

13.10.50.4 cad 2848000 -

C = 350 PA = 2850.

13.10.50.5 cad 3195000 -

C = 450 PA = 2850.

13.10.50.6 cad 4135000 -

C = 600 PA = 3000.

13.10.50.7 cad 4939000 -

C = 800 PA = 3850.

13.10.50.8 cad 5837000 -

C = 1000 PA = 3850.

13.10.50.9 cad 6645000 -

C = 1400 PA = 4900.

13.10.60.0

Bollitore coibentato in acciaio zincato, scambiatore estraibile in acciaio.

Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore estraibile in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, acqua surriscaldata o vapore fino a 12 bar, corredato di anodo di magnesio e coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq).

13.10.60.1 cad 1243000 -

C = 300 S = 0,75.

13.10.60.2 cad 1680000 -

C = 500 S = 1,00.

13.10.60.3 cad 2177000 -

C = 750 S = 1,50.

13.10.60.4 cad 2461000 -

C = 1000 S = 2,00.

13.10.60.5 cad 2866000 -

C = 1500 S = 3,00.

13.10.60.6 cad 3427000 -

C = 2000 S = 4,00.

13.10.60.7 cad 4269000 -

C = 3000 S = 6,00.

13.10.60.8 cad 5911000 -

C = 4000 S = 8,00.

13.10.60.9 cad 6623000 -

C = 5000 S = 10,00.

13.10.70.0

Bollitore coibentato in acciaio smaltato, scambiatore estraibile in acciaio inox.

Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale o orizzontale in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore estraibile in acciaio inox idoneo per essere alimentato con acqua calda, acqua surriscaldata o vapore fino a 12 bar, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacita': C (l). Superficie scambiatore non inferiore a S: (mq).

13.10.70.1 cad 764000 -

C = 300 S = 0,75.

13.10.70.2 cad 1966000

C = 500 S = 1,00.

13.10.70.3 cad 2517000 -

C = 750 S = 1,50.

13.10.70.4 cad 2863000 -

C = 1000 S = 2,00.

13.10.70.5 cad 3373000 -

C = 1500 S = 3,00.

13.10.70.6 cad 4194000 -

C = 2000 S = 4,00.

13.10.70.7 cad 5300000 -

C = 3000 S = 6,00.

13.10.70.8 cad 6779000 -

C = 4000 S = 8,00.

13.10.70.9 cad 7600000 -

C = 5000 S = 10,00.

13.10.80.0

Bollitore coibentato in acciaio smaltato, scambiatore estraibile in acciaio inox con superficie maggiorata.

Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore estraibile in acciaio inox di superficie maggiorata idoneo per essere alimentato con acqua calda, acqua surriscaldata o vapore fino a 12 bar, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacita': C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq).

13.10.80.1 cad 1624000 -

C = 200 S = 1,00.

13.10.80.2 cad 2062000 -

C = 300 S = 2,00.

13.10.80.3 cad 2490000 -

C = 500 S = 3,00.

13.10.80.4 cad 3416000 -

C = 750 S = 4,00.

13.10.80.5 cad 3665000 -

C = 1000 S = 5,00.

13.10.80.6 cad 4887000 -

C = 1500 S = 7,00.

13.10.80.7 cad 5667000 -

C = 2000 S = 8,00.

13.10.80.8 cad 6965000 -

C = 3000 S = 12,00.

13.10.80.9 cad 8923000 -

C = 4000 S = 16,00.

13.10.80.10 cad 10014000 -

C = 5000 S = 20,00.

13.10.90.0

Bollitore coibentato in acciaio smaltato, scambiatore estraibile in acciaio inox con superficie maggiorata e scambiatore di integrazione.

Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore estraibile di superficie maggiorata e scambiatore estraibile di integrazione, idonei per essere alimentati con acqua calda, acqua surriscaldata o vapore fino a 12 bar, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacita' : C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S1 (mq) per lo scambiatore inferiore, S2 (mq) per lo scambiatore superiore di integrazione.

13.10.90.1 cad 1936000 -

C = 200 S1 = 1,00 S2 = 0,75.

13.10.90.2 cad 2429000 -

C = 300 S1 = 2,00 S2 = 0,75.

13.10.90.3 cad 3104000 -

C = 500 S1 = 3,00 S2 = 1,00.

13.10.90.4 cad 3843000 -

C = 750 S1 = 4,00 S2 = 1,00.

13.10.90.5 cad 4238000 -

C = 1000 S1 = 5,00 S2 = 1,50.

13.10.90.6 cad 5518000 -

C = 1500 S1 = 7,00 S2 = 1,50.

13.10.90.7 cad 6453000 -

C = 2000 S1 = 8,00 S2 = 2,00.

13.10.90.8 cad 7956000 -

C = 3000 S1 = 12,00 S2 = 3,00.

13.10.90.9 cad 10210000 -

C = 4000 S1 = 16,00 S2 = 4,00.

13.10.90.10 cad 11464000 -

C = 5000 S1 = 20,00 S2 = 5,00.

13.10.100.0

Bollitore coibentato in acciaio inox, scambiatore fisso in acciaio e scambiatore di integrazione.

Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, pressione max di esercizio 6,0 bar, con doppio scambiatore a serpentino in acciaio inox idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacita': C (l). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45° C con primario da 90° a 70° C non inferiore a: PA1 (l/h) per lo scambiatore inferiore, PA2 (l/h) per lo scambiatore superiore.

13.10.100.1 cad 2174000 -

C = 160 PA1 = 800 PA2 = 500.

13.10.100.2 cad 2564000 -

C = 230 PA1 = 1500 PA2 = 550.

13.10.100.3 cad 3441000 -

C = 350 PA1 = 2850 PA2 = 950.

13.10.100.4 cad 3826000 -

C = 450 PA1 = 2850 PA2 = 1000.

13.10.100.5 cad 4827000 -

C = 600 PA1 = 3000 PA2 = 1100.

13.10.100.6 cad 5621000 -

C = 800 PA1 = 3850 PA2 = 1200.

13.10.100.7 cad 6615000 -

C = 1000 PA1 = 3850 PA2 = 1450.

13.10.100.8 cad 7538000 -

C = 1400 PA1 = 4900 PA2 = 2300.

13.10.110.0

Serbatoio in pressione in acciaio zincato per accumulo fluidi in genere, completo di coibentazione.

Serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 6,0 bar, corredato di eventuale anodo di magnesio e coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacita': C (l).

13.10.110.1 cad 978000 -

C = 300.

13.10.110.2 cad 1340000 -

C = 500.

13.10.110.3 cad 1661000 -

C = 750.

13.10.110.4 cad 1868000 -

C = 1000.

13.10.110.5 cad 2234000 -

C = 1500.

13.10.110.6 cad 2592000 -

C = 2000.

13.10.110.7 cad 3230000 -

C = 3000.

13.10.110.8 cad 4284000 -

C = 4000.

13.10.110.9 cad 4861000 -

C = 5000.

13.10.120.0

Serbatoio in pressione in acciaio smaltato per accumulo fluidi in genere, completo di coibentazione.

Serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione max di esercizio 6,0 bar, corredato di eventuale anodo di magnesio e coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacita': C (l).

13.10.120.1 cad 1168000 -

C = 300.

13.10.120.2 cad 1506000 -

C = 500.

13.10.120.3 cad 1886000 -

C = 750.

13.10.120.4 cad 2136000 -

C = 1000.

13.10.120.5 cad 2524000 -

C = 1500.

13.10.120.6 cad 2896000 -

C = 2000.

13.10.120.7 cad 3702000 -

C = 3000.

13.10.120.8 cad 4875000 -

C = 4000.

13.10.120.9 cad 5517000 -

C = 5000.

13.10.130.0

Serbatoio in pressione in acciaio inox per accumulo di liquidi alimentari e fluidi in genere, completo di coibentazione.

Serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio inox AISI 316, pressione massima di esercizio 6,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacita': C (l).

13.10.130.1 cad 1163000 -

C = 160.

13.10.130.2 cad 1437000 -

C = 230.

13.10.130.3 cad 2150000 -

C = 350.

13.10.130.4 cad 2464000 -

C = 450.

13.10.130.5 cad 3216000 -

C = 600.

13.10.130.6 cad 3704000 -

C = 800.

13.10.130.7 cad 4299000 -

C = 1000.

13.10.130.8 cad 5075000 -

C = 1400.

13.10.140.0

Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua istantaneo a gas con bruciatore atmosferico, tiraggio naturale.

Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, completo di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C non inferiore a: PA (l/min.).

13.10.140.1 cad 448000 -

PA = 5.

13.10.140.2 cad 579000 -

PA = 10.

13.10.140.3 cad 712000 -

PA = 13.

13.10.140.4 cad 879000 -

PA = 16.

13.10.140.5 cad 156000 -

Maggiorazione per accensione elettronica.

13.10.150.0

Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua istantaneo a gas, circuito stagno e tiraggio bilanciato o forzato.

Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo con tiraggio a flusso bilanciato o forzato e circuito stagno di combustione, potenza modulante, accensione piezoelettrica, completo di rubinetti di intercettazione gas ed acqua, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).

13.10.150.1 cad 1129000 -

PA = 13 tiraggio bilanciato.

13.10.150.2 cad 1174000 -

PA = 10 tiraggio forzato.

13.10.160.0

Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo a gas con bruciatore atmosferico, potenze fino a kW 6, tiraggio naturale.

Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua ad accumulo a gas, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, pressione massima di esercizio 6,0 bar, corredato di anodo di magnesio, regolatore di temperatura, valvola di sicurezza, coibentazione in poliuretano, rivestimento con mantello in acciaio verniciato a fuoco, raccordo al camino, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacita': C (l). Potenza termica al focolare : PF (kW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 10° a 45° C non inferiore a: PA (l/h).

13.10.160.1 cad 504000 -

C = 50 PF = 3,5 PA = 70.

13.10.160.2 cad 512000 -

C = 80 PF = 5,8 PA = 110.

13.10.160.3 cad 594000 -

C = 100 PF = 5,8 PA = 110.

13.10.170.0

Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo a gas con bruciatore atmosferico, potenze fino a kW 10, tiraggio naturale.

Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua ad accumulo a gas, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, pressione massima di esercizio 6,0 bar, corredato di anodo di magnesio, regolatore di temperatura, coibentazione in poliuretano, rivestimento con mantello in acciaio verniciato a fuoco, raccordo al camino, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacita': C (l). Potenza termica al focolare: PF (kW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 10° a 45° C non inferiore a: PA (l/h).

13.10.170.1 cad 909000 -

C = 130 PF = 6,8 PA = 130.

13.10.170.2 cad 1026000 -

C = 160 PF = 8,0 PA = 180.

13.10.170.3 cad 1144000 -

C = 190 PF = 9,4 PA = 218.

13.10.170.4 cad 1272000 -

C = 220 PF = 9,5 PA = 280.

13.10.180.0

Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo a gas con bruciatore atmosferico, potenze fino a kW 35, tiraggio naturale.

Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua ad accumulo a gas, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, pressione massima di esercizio 6,0 bar, corredato di anodo di magnesio, regolatore di temperatura, valvola di sicurezza, coibentazione in poliuretano, rivestimento con mantello in acciaio verniciato a fuoco, raccordo al camino, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacita': C (l). Potenza termica al focolare: PF (kW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 10° a 45° C non inferiore a: PA (l/h).

13.10.180.1 cad 1812000 -

C = 300 PF = 17,4 PA = 350.

13.10.180.2 cad 2524000 -

C = 500 PF = 20,9 PA = 450.

13.10.180.3 cad 4201000 -

C = 800 PF = 34,9 PA = 650.

13.10.180.4 cad 5217000 -

C = 1000 PF = 34,9 PA = 650.

13.10.190.0

Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo a gas con bruciatore atmosferico, potenze fino a kW 100, tiraggio naturale.

Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua ad accumulo con bruciatore atmosferico a gas, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, pressione massima d'esercizio 6,0 bar, corredato di anodo di magnesio, termostati di regolazione, termostato di sicurezza, coibentazione in poliuretano, rivestimento in lamiera verniciata, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacita': C (l). Potenza termica al focolare: PF (kW). Produzione acqua calda in servizio continuo da 10° a 45° C non inferiore a: PA (l/h).

13.10.190.1 cad 3295000 -

C = 420 PF = 34,5 PA = 750.

13.10.190.2 cad 3805000 -

C = 420 PF = 46,5 PA = 1000.

13.10.190.3 cad 4051000 -

C = 400 PF = 75,6 PA = 1600.

13.10.190.4 cad 4145000 -

C = 400 PF = 95,3 PA = 2100.

13.10.200.0

Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo a gas, circuito stagno e tiraggio a flusso bilanciato, potenze fino a kW 3,5.

Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua ad accumulo a gas, tipo con tiraggio a flusso bilanciato e circuito stagno di combustione, caldaia vetroporcellanata, anodo di magnesio, isolamento in poliuretano espanso, rivestimento con mantello in acciaio smaltato, regolatore di temperatura, valvola di sicurezza, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacita': C (l). Potenza termica al focolare: PF (kW). Produzione di acqua calda in servizio continuo da 10° a 45° C non inferiore a: PA (l/h).

13.10.200.1 cad 1691000 -

C = 80 PF = 3,50 PA = 75.

13.10.200.2 cad 1982000 -

C = 100 PF = 3,50 PA = 75.

13.10.210.0

Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo a gas, circuito stagno e tiraggio a flusso forzato, potenze fino a kW 35.

Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua ad accumulo a gas, tipo con tiraggio a flusso forzato e circuito stagno di combustione, caldaia vetroporcellanata, anodo di magnesio, isolamento in poliuretano espanso, rivestimento con mantello in acciaio verniciato, regolatore di temperatura, accensione elettronica con controllo di fiamma a ionizzazione, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacita': C (l). Potenza termica al focolare: PF (kW). Produzione di acqua calda in servizio continuo da 10° a 45° C non inferiore a: PA (l/ h).

13.10.210.1 cad 1004000 -

C = 80 PF = 5,00 PA = 115.

13.10.210.2 cad 1210000 -

C = 120 PF = 5,00 PA = 115.

13.10.210.3 cad 1733000 -

C = 200 PF = 5,80 PA = 125.

13.10.210.4 cad 2725000 -

C = 300 PF = 32,00 PA = 710.

13.10.210.5 cad 3106000 -

C = 400 PF = 32,00 PA = 710.

13.10.210.6 cad 91000 -

Kit scarico fumi orizzontale potenze fino a 6,0 kW.

13.10.210.7 cad 141000 -

Kit scarico fumi sdopp. potenze fino a 6,0 kW.

13.10.210.8 cad 152000 -

Kit scarico fumi orizzontale potenze fino a 32,0 kW.

13.10.210.9 cad 211000 -

Kit scarico fumi sdopp. potenze fino a 32,0 kW.

13.10.220.0

Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo per bruciatore ad aria soffiata, potenze fino a kW 140.

Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua ad accumulo per funzionamento con bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, pressione massima d'esercizio 6,0 bar, corredato di anodo al magnesio, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, coibentazione in poliuretano, rivestimento in lamiera verniciata, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacita': C (l). Potenza termica al focolare: PF (kW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 10° a 45° C non inferiore a PA (l/h).

13.10.220.1 cad 3203000 -

C = 375 PF = 34,3 PA = 750.

10.10.220.2 cad 3653000 -

C = 355 PF = 63,8 PA = 1400.

13.10.220.3 cad 3994000 -

C = 335 PF = 102,2 PA = 2200.

13.10.220.4 cad 4444000 -

C = 335 PF = 139,5 PA = 3000.

13.10.230.0

Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo elettrico o termoelettrico.

Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, comprensivo di opere di fissaggio,

collegamenti idraulici ed elettrici, escluse le linee di alimentazione idrauliche ed elettriche che si intendono disponibili in adiacenza all'apparecchio.

13.10.230.1 cad 220000 -

Scaldacqua elettrico da l 10.

13.10.230.2 cad 242000 -

Scaldacqua elettrico da l 15.

13.10.230.3 cad 272000 -

Scaldacqua elettrico da l 30.

13.10.230.4 cad 311000 -

Scaldacqua elettrico da l 50.

13.10.230.5 cad 362000 -

Scaldacqua elettrico da l 80.

13.10.230.6 cad 401000 -

Scaldacqua elettrico da l 100.

13.10.230.7 cad 440000 -

Scaldacqua elettrico da l 120.

13.10.230.8 cad 379000 -

Scaldacqua termoelettrico da l 50.

13.10.230.9 cad 440000 -

Scaldacqua termoelettrico da l 80.

13.10.230.10 cad 491000 -

Scaldacqua termoelettrico da l 100.

13.10.240.0

Produttore di acqua calda costituito da piccolo scaldacqua ad accumulo con doccia.

Produttore di acqua calda sanitaria costituito da piccolo scaldacqua ad accumulo con doccia, completo di involucro esterno porcellanato, tubo flessibile, gancio a muro, valvola di intercettazione, valvola miscelatrice, resistenza elettrica corazzata da W 1500, spia di funzionamento, termometro, comprese le opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacita' di accumulo: C (l). Potenza elettrica installata: PE (W).

13.10.240.1 cad 286000 -

C = 10 PE = 1500.

13.10.240.2 cad 298000 -

C = 14 PE = 1500.

13.11

Apparecchiature per fonti energetiche alternative

13.11.10.0

Caldaia ad unico focolare per combustibili solidi, per solo riscaldamento.

Caldaia per solo riscaldamento funzionante a combustibili solidi (legna, carbone, ecc.), costituita da corpo caldaia in acciaio, ampia porta girevole per caricamento combustibili solidi, porta inferiore per svuotamento ceneri con leva di scuotimento griglia, ventilatore per aria di combustione, mantello di copertura con rivestimento isolante, pannello elettrico di comando e controllo corredato di termometro, termostato ventilatore, termostato anticondensa, termostato di sicurezza. Potenza utile non inferiore a: PU (kW).

13.11.10.1 cad 4640000 -

PU = 29.

13.11.10.2 cad 5240000 -

PU = 47.

13.11.10.3 cad 6431000 -

PU = 58.

13.11.10.4 cad 8676000 -

PU = 76.

13.11.10.5 cad 9915000 -

PU = 93.

13.11.20.0

Caldaia a doppio focolare per combustibili solidi, liquidi o gassosi per solo riscaldamento.

Caldaia a doppio focolare con camini indipendenti per solo riscaldamento, funzionante a combustibili solidi, liquidi o gassosi, costituita da due corpi caldaia in acciaio, ampia porta girevole per caricamento combustibili solidi con proprio focolare, porta inferiore per svuotamento ceneri con leva di scuotimento griglia e ventilatore aria di combustione, porta per attacco bruciatore a combustibili liquidi o gassosi con proprio focolare, uscita fumi indipendente per ogni focolare, mantello di copertura con rivestimento isolante, pannello elettrico di comando e controllo corredato di termometro, termostato caldaia, termostato ventilatore, termostato di sicurezza, termostato anticondensa, termostato di minima per inserimento automatico bruciatore a combustibili liquidi o gassosi. Potenza utile non inferiore a: PU (kW).

13.11.20.1 cad 6760000 -

PU = 29.

13.11.20.2 cad 7551000 -

PU = 47.

13.11.20.3 cad 8594000 -

PU = 58.

13.11.30.0

Termocucina con focolare per combustibili solidi per solo riscaldamento.

Termocucina per funzionamento con combustibili solidi costituita da caldaia in acciaio, focolare con griglia regolabile, regolatore termostatico di tiraggio dell'aria comburente, piastra di cottura in ghisa, forno di cottura, forno scaldavivande, pannello di controllo con termometro, interruttore e segnalazione luminosa per pompa radiatori, finitura esterna in smalto bianco. Potenzialita' resa all'acqua: PU (kW). Dimensioni esterne: LxPxH (cm).

13.11.30.1 cad 3321000 -

PU = 16,3 L x P x H = 90 x 60 x 85.

13.11.30.2 cad 3944000 -

PU = 20,9 L x P x H = 99 x 60 x 85.

13.11.30.3 cad 4400000 -

PU = 24,4 L x P x H = 104 x 60 x 85.

13.11.40.0

Caldaia a caminetto con chiusura anteriore in vetro ceramico per produzione acqua calda di riscaldamento.

Caldaia a caminetto con chiusura anteriore in vetro ceramico e scambiatore interno in rame per produrre acqua calda da destinare al riscaldamento. Potenza massima focolare: PF (kW). Diametro uscita fumi: DF (mm). Sono escluse le opere murarie.

13.11.40.1 cad 2145000 -

PF = 19,5 DF = 200.

13.11.40.2 cad 2493000 -

PF = 23,3 DF = 200.

13.11.40.3 cad 2582000 -

PF = 29,0 DF = 250.

13.11.40.4 cad 2850000 -

PF = 34,3 DF = 250.

13.11.50.0

Produttore di acqua calda costituito da scaldabagno ad accumulo funzionante a combustibili solidi.

Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldabagno ad accumulo funzionante a combustibili solidi, completo di caldaia vetroporcellanata, focolare rivestito di refrattario, isolamento termico, rivestimento in acciaio smaltato, valvola di sicurezza, raccordo al camino, resistenza elettrica di integrazione da 1200 W, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione.

13.11.50.1 cad 564000 -

Scaldabagno a legna da 80 l.

13.11.50.2 cad 792000 -

Scaldabagno a legna da 110 l.

13.11.60 mq 600000 -

Collettore solare ad acqua costituito da piastra assorbente senza accumulo.

Collettore solare ad acqua calda costituito da piastra assorbente con canalizzazioni per l'acqua, protetta superiormente da un vetro di adeguato spessore per resistere agli agenti atmosferici ed inferiormente da un opportuno strato di isolante con spessore totale non inferiore a 30 mm, il tutto racchiuso in un contenitore ben sigillato ed idoneo ad essere installato direttamente all'esterno. Il collettore è valutato per metro quadrato della superficie utile esposta al sole ed il prezzo e' comprensivo delle staffe di ancoraggio e delle opere murarie necessarie all'installazione.

13.11.70.0

Collettore solare ad accumulo per la produzione diretta di acqua calda sanitaria o per altri utilizzi.

Collettore solare ad accumulo per produzione diretta di acqua calda sanitaria o per altri utilizzi, costituito da piastra assorbente, serbatoio d'acqua incorporato con capacita' non inferiore a l/mq 50, copertura doppia trasparente idonea per resistere agli agenti atmosferici, contenitore adeguatamente isolato. Il collettore e' valutato per metro quadro della superficie utile esposta al sole ed il prezzo e’ comprensivo delle staffe di ancoraggio e delle opere murarie necessarie all'installazione.

13.11.70.1 mq 1359000 -

Collettore ad accumulo.

13.11.70.2 cad 128000 -

Resistenza elettrica da 1200 W.

13.11.70.3 cad 140000 -

Resistenza elettrica da 2500 W.

13.11.80.0

Fluido termovettore antigelo non tossico, con inibitori della corrosione.

Fluido termovettore per impianti esposti al pericolo del gelo, costituito da una miscela di acqua e glicole propilenico, addittivata con inibitori della corrosione, idoneo per temperature fino a -22° C.

13.11.80.1 Kg 8400 -

Glicole propilenico al 100%.

13.11.80.2 Kg 3600 -

Glicole propilenico al 40% per temperature fino a -22°.

13.11.80.3 Kg 2800 -

Glicole propilenico al 30% per temperature fino a -14°.

13.11.80.4 Kg 1900 -

Glicole propilenico al 20% per temperature fino a - 8°.

13.12

Elettropompe

13.12.10.0

Elettropompa singola per acqua di circuito -10/+110°C, PN 6, 2800 giri/min. Rotore immerso, esecuzione in linea.

Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55. Sono compresi: i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q(mc/h)." Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

13.12.10.1 cad 188000 -

Q = 0,0/ 1,8/ 3,6 H = 0,38/0,23/0,07 DN = mm 25.

13.12.10.2 cad 230000 -

Q = 0,0/ 1,9/ 3,8 H = 0,56/0,40/0,18 DN = mm 25.

13.12.10.3 cad 468000 -

Q = 0,0/ 2,5/ 5,0 H = 0,72/0,58/0,32 DN = mm 32.

13.12.10.4 cad 604000 -

Q = 0,0/ 3,0/ 6,0 H = 1,10/0,88/0,60 DN = mm 32.

13.12.10.5 cad 553000 -

Q = 0,0/ 5,0/10,0 H = 0,55/0,35/0,08 DN = mm 40.

13.12.10.6 cad 866000 -

Q = 0,0/ 6,5/13,0 H = 0,76/0,55/0,20 DN = mm 40.

13.12.10.7 cad 887000 -

Q = 0,0/ 9,0/18,0 H = 0,66/0,46/0,20 DN = mm 50.

13.12.10.8 cad 994000 -

Q = 0,0/ 9,5/19,0 H = 1,05/0,76/0,25 DN = mm 50.

13.12.10.9 cad 1208000 -

Q = 0,0/13,0/26,0 H = 1,05/0,85/0,52 DN = mm 50.

13.12.10.10 cad 1124000 -

Q = 0,0/13,0/26,0 H = 0,84/0,64/0,28 DN = mm 65.

13.12.10.11 cad 1465000 -

Q = 0,0/20,0/40,0 H = 1,12/0,90/0,50 DN = mm 65.

13.12.10.12 cad 1740000 -

Q = 0,0/25,0/50,0 H = 1,13/0,95/0,62 DN = mm 80.

13.12.20.0

Elettropompa gemellare per acqua di circuito -10/+110°C, PN 6, 2800 giri/min. Rotore immerso, esecuzione in linea.

Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

13.12.20.1 cad 569000 -

Q = 0,0/ 1,3/ 2,6 H = 0,38/0,25/0,12 DN = mm 32.

13.12.20.2 cad 586000 -

Q = 0,0/ 1,4/ 2,8 H = 0,56/0,43/0,25 DN = mm 32.

13.12.20.3 cad 908000 -

Q = 0,0/ 2,0/ 4,0 H = 0,72/0,60/0,39 DN = mm 32

13.12.20.4 cad 1391000 -

Q = 0,0/ 5,0/10,0 H = 0,82/0,65/0,32 DN = mm 40.

13.12.20.5 cad 1819000 -

Q = 0,0/ 8,0/16,0 H = 1,05/0,77/0,23 DN = mm 50.

13.12.20.6 cad 2364000 -

Q = 0,0/12,5/25,0 H = 1,08/0,92/0,41 DN = mm 50.

13.12.20.7 cad 2647000 -

Q = 0,0/14,0/28,0 H = 1,68/1,30/0,50 DN = mm 50.

13.12.20.8 cad 2807000 -

Q = 0,0/18,0/36,0 H = 1,13/0,88/0,42 DN = mm 65.

13.12.20.9 cad 3012000 -

Q = 0,0/20,0/40,0 H = 1,65/1,34/0,60 DN = mm 65.

13.12.20.10 cad 3070000 -

Q = 0,0/23,0/46,0 H = 1,10/0,90/0,55 DN = mm 80.

13.12.21.0

Elettropompa singola per acqua di circuito -10/+110°C, PN 6, 2800 giri/min. Rotore immerso, esecuzione in linea, regolazione automatica della velocità.

Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica variabile in modo automatico con mantenimento costante della prevalenza, temperatura d’impiego -10/110°C, PN 6, grado di protezione IP 42 minimo. Sono compresi: i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

13.12.21.1 cad 268000 -

Q = 0,0/1,5/3,3 - H = 0,18/0,23/0,16 - DN = mm 25.

13.12.21.2 cad 296000 -

Q = 0,0/2,0/4,0 - H = 0,30/0,35/0,16 - DN = mm 25.

13.12.21.3 cad 486000 -

Q = 0,0/2,0/4,0 - H = 0,55/0,39/0,15 - DN = mm 32.

13.12.21.4 cad 1129000 -

Q = 0,0/3,0/6,0 - H = 0,53/0,42/0,26 - DN = mm 40.

13.12.21.5 cad 1785000 -

Q = 0,0/5,0/10,0 - H = 1,00/0,95/0,75 - DN = mm 40.

13.12.21.6 cad 1680000 -

Q = 0,0/5,0/10,0 - H = 0,78/0,65/0,49 - DN = mm 50.

13.12.21.7 cad 2247000 -

Q = 0,0/10,0/20,0 - H = 1,00/0,94/0,64 - DN = mm 50.

13.12.21.8 cad 2394000 -

Q = 0,0/15,0/30,0 - H = 0,90/0,74/0,49 - DN = mm 65.

13.12.21.9 cad 3226000 -

Q = 0,0/20,0/40,0 - H = 0,87/0,72/0,42 - DN = mm 80.

13.12.30.0

Elettropompa singola per acqua di consumo -2/+65°C, PN 6, 2800 giri/min. Rotore immerso, esecuzione in linea.

Elettropompa singola per acqua calda sanitaria, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 65° C, PN 6, grado di protezione IP 51, completa di raccordi a tre pezzi, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

13.12.30.1 cad 256000 -

Q = 0,0/ 1,0/ 1,9 H = 0,09/0,06/0,01 DN = mm 15.

13.12.30.2 cad 326000 -

Q = 0,0/ 1,4/ 1,7 H = 0,30/0,15/0,01 DN = mm 25.

13.12.40.0

Elettropompa singola per acqua di consumo -2/110 °C, PN 6, 2800 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea.

Elettropompa singola per acqua calda sanitaria, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 2800 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 110° C, PN 6, grado di protezione IP 44, completa di raccordi a tre pezzi, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max : Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

13.12.40.1 cad 376000 -

Q = 0,0/ 2,2/ 4,4 H = 0,16/0,10/0,00 DN = mm 25.

13.12.40.2 cad 414000 -

Q = 0,0/ 3,8/ 7,6 H = 0,35/0,23/0,00 DN = mm 25.

13.12.40.3 cad 450000 -

Q = 0,0/ 5,0/10,0 H = 0,60/0,40/0,00 DN = mm 32.

13.12.50.0

Elettropompa singola per acqua di circuito e di consumo -10/+120°C, PN 6, 1400 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea.

Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+120° C, PN 6, grado di protezione IP 44, completa di controflange con guarnizioni e bulloni, escluso i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

13.12.50.1 cad 548000 -

Q = 2,0/ 4,0/ 8,0 H = 0,42/0,39/0,26 DN = mm 40.

13.12.50.2 cad 554000 -

Q = 2,0/ 6,0/10,0 H = 0,50/0,45/0,32 DN = mm 40.

13.12.50.3 cad 646000 -

Q = 4,0/ 8,0/15,0 H = 0,46/0,42/0,22 DN = mm 50.

13.12.50.4 cad 669000 -

Q = 4,0/ 8,0/15,0 H = 0,60/0,56/0,35 DN = mm 50.

13.12.50.5 cad 721000 -

Q = 8,0/15,0/25,0 H = 0,56/0,47/0,24 DN = mm 65.

13.12.50.6 cad 755000 -

Q = 8,0/15,0/25,0 H = 0,64/0,56/0,31 DN = mm 65.

13.12.50.7 cad 1038000 -

Q = 15,0/30,0/45,0 H = 0,60/0,51/0,27 DN = mm 80.

13.12.50.8 cad 1063000 -

Q = 15,0/30,0/50,0 H = 0,73/0,62/0,24 DN = mm 80.

13.12.50.9 cad 1413000 -

Q = 20,0/40,0/70,0 H = 0,78/0,72/0,41 DN = mm 100.

13.12.50.10 cad 1523000 -

Q = 20,0/40,0/80,0 H = 0,98/0,93/0,47 DN = mm 100.

13.12.60.0

Elettropompa gemellare per acqua di circuito e di consumo  -10/+120°C, PN 6, 1400 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea.

Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco con tenuta meccanica, 1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+120° C, PN 6, grado di protezione IP 44, completa di controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

13.12.60.1 cad 1068000 -

Q = 2,0/ 4,0/ 8,0 H = 0,42/0,39/0,26 DN = mm 40.

13.12.60.2 cad 1076000 -

Q = 2,0/ 6,0/10,0 H = 0,50/0,45/0,32 DN = mm 40.

13.12.60.3 cad 1238000 -

Q = 4,0/ 8,0/15,0 H = 0,46/0,42/0,22 DN = mm 50.

13.12.60.4 cad 1281000 -

Q = 4,0/ 8,0/15,0 H = 0,60/0,56/0,35 DN = mm 50.

13.12.60.5 cad 1380000 -

Q = 8,0/15,0/25,0 H = 0,56/0,47/0,24 DN = mm 65.

13.12.60.6 cad 1460000 -

Q = 8,0/15,0/25,0 H = 0,64/0,56/0,31 DN = mm 65.

13.12.60.7 cad 1954000 -

Q = 15,0/30,0/45,0 H = 0,60/0,51/0,27 DN = mm 80.

13.12.60.8 cad 2000000 -

Q = 15,0/30,0/50,0 H = 0,73/0,62/0,24 DN = mm 80.

13.12.70.0

Elettropompa singola per acqua di circuito e di consumo –10/+120°C, PN 10, 1400 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea.

Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+120° C, PN 10, grado di protezione IP 44, completa di controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

13.12.70.1 cad 1060000 -

Q = 2,0/6,0/10 H = 0,52/0,45/0,25 DN = mm 40.

13.12.70.2 cad 1060000 -

Q = 2,0/8,0/12 H = 0,64/0,48/0,26 DN = mm 40.

13.12.70.3 cad 1183000 -

Q = 3,0/10,0/16 H = 0,70/0,60/0,35 DN = mm 50.

13.12.70.4 cad 1192000 -

Q = 3,0/12,0/20 H = 0,86/0,69/0,33 DN = mm 50.

13.12.70.5 cad 1192000 -

Q = 3,0/12,0/20 H = 1,05/0,90/0,50 DN = mm 50.

13.12.70.6 cad 1235000 -

Q = 4,5/18,0/30 H = 0,58/0,47/0,24 DN = mm 65.

13.12.70.7 cad 1278000 -

Q = 4,5/20,0/35 H = 0,75/0,62/0,30 DN = mm 65.

13.12.70.8 cad 1322000 -

Q = 4,5/22,0/35 H = 0,88/0,76/0,50 DN = mm 65.

13.12.70.9 cad 1322000 -

Q = 4,5/22,0/35 H = 1,08/0,93/0,70 DN = mm 65.

13.12.70.10 cad 1518000 -

Q = 4,5/25,0/35 H = 1,15/0,90/0,60 DN = mm 65.

13.12.70.11 cad 1518000 -

Q = 4,5/25,0/35 H = 1,36/1,20/0,84 DN = mm 65.

13.12.70.12 cad 1861000 -

Q = 4,5/25,0/45 H = 1,59/1,31/0,73 DN = mm 65.

13.12.70.13 cad 1537000 -

Q = 9,0/30,0/60 H = 0,78/0,69/0,35 DN = mm 80.

13.12.70.14 cad 1758000 -

Q = 9,0/30,0/60 H = 0,96/0,89/0,57 DN = mm 80.

13.12.70.15 cad 1967000 -

Q = 9,0/45,0/80 H = 1,18/0,96/0,40 DN = mm 80.

13.12.70.16 cad 1996000 -

Q = 9,0/50,0/80 H = 1,35/1,10/0,65 DN = mm 80.

13.12.70.17 cad 2035000 -

Q = 9,0/50,0/80 H = 1,53/1,30/0,90 DN = mm 80.

13.12.70.18 cad 2035000 -

Q = 9,0/50,0/80 H = 1,78/1,51/0,90 DN = mm 80.

13.12.70.19 cad 2203000 -

Q = 9,0/50,0/80 H = 2,10/1,78/1,20 DN = mm 80.

13.12.70.20 cad 1907000 -

Q = 18,0/55,0/80 H = 0,85/0,60/0,30 DN = mm 100.

13.12.70.21 cad 2150000 -

Q = 18,0/55,0/90 H = 1,10/0,86/0,40 DN = mm 100.

13.12.70.22 cad 2287000 -

Q = 18,0/65,0/110 H = 1,42/1,25/0,55 DN = mm 100.

13.12.70.23 cad 2660000 -

Q = 18,0/65,0/110 H = 1,85/1,69/0,83 DN = mm 100.

13.12.70.24 cad 2660000 -

Q = 18,0/65,0/110 H = 2,20/1,96/1,23 DN = mm 100.

13.12.70.25 cad 3572000 -

Q = 18,0/70,0/120 H = 2,40/2,20/1,40 DN = mm 100.

13.12.80.0

Elettropompa singola per acqua di circuito e di consumo –30/+130°C, PN 16, 1400 giri/min. Tenuta meccanica, aspirazione assiale.

Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -30/+130° C, PN 16, grado di protezione IP 55, completa di controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

13.12.80.1 cad 1008000 -

Q = 0,0/ 3/ 6 H = 1,18/1,10/0,88 DN = mm 25.

13.12.80.2 cad 982000 -

Q = 0,0/ 4/ 8 H = 0,68/0,65/0,56 DN = mm 32.

13.12.80.3 cad 1043000 -

Q = 0,0/ 4/ 8 H = 0,98/0,95/0,84 DN = mm 32.

13.12.80.4 cad 1148000 -

Q = 0,0/ 4/ 8 H = 1,31/1,25/1,05 DN = mm 32.

13.12.80.5 cad 1534000 -

Q = 0,0/ 4/ 8 H = 2,10/1,98/1,62 DN = mm 32.

13.12.80.6 cad 997000 -

Q = 0,0/ 7/ 14 H = 0,70/0,66/0,53 DN = mm 32.

13.12.80.7 cad 1090000 -

Q = 0,0/ 7/ 14 H = 1,04/0,95/0,68 DN = mm 32.

13.12.80.8 cad 1322000 -

Q = 0,0/ 7/ 14 H = 1,32/1,25/1,00 DN = mm 32.

13.12.80.9 cad 1707000 -

Q = 0,0/ 7/ 14 H = 2,18/2,10/1,70 DN = mm 32.

13.12.80.10 cad 1091000 -

Q = 0,0/ 12/ 24 H = 0,56/0,52/0,38 DN = mm 40.

13.12.80.11 cad 1282000 -

Q = 0,0/ 12/ 24 H = 1,03/0,97/0,80 DN = mm 40.

13.12.80.12 cad 1400000 -

Q = 0,0/ 12/ 24 H = 1,36/1,30/1,00 DN = mm 40.

13.12.80.13 cad 1760000 -

Q = 0,0/ 12/ 24 H = 2,15/2,08/1,78 DN = mm 40.

13.12.80.14 cad 2361000 -

Q = 0,0/ 12/ 24 H = 2,80/2,70/2,00 DN = mm 40.

13.12.80.15 cad 1249000 -

Q = 0,0/ 23/ 46 H = 0,56/0,46/0,30 DN = mm 50.

13.12.80.16 cad 1420000 -

Q = 0,0/ 23/ 46 H = 0,98/0,88/0,65 DN = mm 50.

13.12.80.17 cad 1595000 -

Q = 0,0/ 25/ 50 H = 1,58/1,50/1,02 DN = mm 50.

13.12.80.18 cad 2017000 -

Q = 0,0/ 25/ 50 H = 2,51/2,35/1,75 DN = mm 50.

13.12.80.19 cad 2754000 -

Q = 0,0/ 25/ 50 H = 2,80/2,70/2,00 DN = mm 50.

13.12.80.20 cad 1453000 -

Q = 0,0/ 30/ 60 H = 0,52/0,48/0,35 DN = mm 65.

13.12.80.21 cad 1550000 -

Q = 0,0/ 30/ 60 H = 0,78/0,72/0,50 DN = mm 65.

13.12.80.22 cad 1672000 -

Q = 0,0/ 40/ 80 H = 1,07/1,00/0,65 DN = mm 65.

13.12.80.23 cad 2232000 -

Q = 0,0/ 40/ 80 H = 1,66/1,65/1,20 DN = mm 65.

13.12.80.24 cad 2595000 -

Q = 0,0/ 40/ 80 H = 2,47/2,35/1,78 DN = mm 65.

13.12.80.25 cad 3110000 -

Q = 0,0/ 45/ 90 H = 2,90/2,70/2,00 DN = mm 65.

13.12.80.26 cad 1897000 -

Q = 0,0/ 60/120 H = 0,70/0,60/0,32 DN = mm 80.

13.12.80.27 cad 2017000 -

Q = 0,0/ 60/120 H = 1,08/0,97/0,77 DN = mm 80.

13.12.80.28 cad 2624000 -

Q = 0,0/ 60/120 H = 1,45/1,35/0,92 DN = mm 80.

13.12.80.29 cad 2731000 -

Q = 0,0/ 60/120 H = 2,35/2,25/1,70 DN = mm 80.

13.12.80.30 cad 4367000 -

Q = 0,0/ 80/160 H = 3,60/3,30/2,50 DN = mm 80.

13.12.80.31 cad 2943000 -

Q = 0,0/ 100/200 H = 1,05/0,95/0,530 DN = mm 100.

13.12.80.32 cad 3348000 -

Q = 0,0/ 100/200 H = 1,70/1,58/1,00 DN = mm 100.

13.12.80.33 cad 3952000 -

Q = 0,0/ 100/200 H = 2,37/2,25/1,50 DN = mm 100.

13.12.80.34 cad 5146000 -

Q = 0,0/ 110/220 H = 3,25/3,00/2,30 DN = mm 100.

13.12.80.35 cad 4726000 -

Q = 0,0/ 150/300 H = 1,62/1,53/1,15 DN = mm 125.

13.12.80.36 cad 5254000 -

Q = 0,0/ 170/340 H = 2,22/2,10/1,35 DN = mm 125.

13.12.80.37 cad 5719000 -

Q = 0,0/ 180/360 H = 2,49/2,35/1,57 DN = mm 125.

13.12.80.38 cad 5841000 -

Q = 0,0/ 220/440 H = 1,34/1,25/0,75 DN = mm 150.

13.12.80.39 cad 6395000 -

Q = 0,0/ 250/500 H = 1,70/1,50/0,80 DN = mm 150.

13.12.80.40 cad 7159000 -

Q = 0,0/ 270/540 H = 2,18/1,95/1,20 DN = mm 150.

13.12.90.0

Elettropompa singola per acqua di circuito e di consumo –10/+140°C, PN 16, 1400 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea.

Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140° C, PN 16, grado di protezione IP 54, completa di controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

13.12.90.1 cad 1169000 -

Q = 0,0/ 5/ 10 H = 0,47/0,42/0,25 DN = mm 40.

13.12.90.2 cad 1202000 -

Q = 0,0/ 5/ 10 H = 0,97/0,87/0,60 DN = mm 40.

13.12.90.3 cad 1290000 -

Q = 0,0/ 5/ 10 H = 1,51/1,42/1,02 DN = mm 40.

13.12.90.4 cad 1323000 -

Q = 0,0/ 8/ 16 H = 0,68/6,23/0,48 DN = mm 50.

13.12.90.5 cad 1338000 -

Q = 0,0/ 8/ 16 H = 1,00/0,87/0,60 DN = mm 50.

13.12.90.6 cad 1472000 -

Q = 0,0/ 8/ 16 H = 1,47/1,37/1,00 DN = mm 50.

13.12.90.7 cad 1374000 -

Q = 0,0/ 15/ 30 H = 0,62/0,57/0,42 DN = mm 65.

13.12.90.8 cad 1453000 -

Q = 0,0/ 15/ 30 H = 1,07/0,96/0,70 DN = mm 65.

13.12.90.9 cad 1670000 -

Q = 0,0/ 15/ 30 H = 1,48/1,34/0,90 DN = mm 65.

13.12.90.10 cad 1680000 -

Q = 0,0/ 25/ 50 H = 0,63/0,56/0,40 DN = mm 80.

13.12.90.11 cad 1926000 -

Q = 0,0/ 25/ 50 H = 1,09/0,97/0,66 DN = mm 80.

13.12.90.12 cad 2149000 -

Q = 0,0/ 25/ 50 H = 1,55/1,45/1,00 DN = mm 80.

13.12.90.13 cad 2419000 -

Q = 0,0/ 35/ 70 H = 1,52/1,42/1,10 DN = mm 80.

13.12.90.14 cad 2078000 -

Q = 0,0/ 35/ 70 H = 0,68/0,63/0,45 DN = mm 100.

13.12.90.15 cad 2260000 -

Q = 0,0/ 35/ 70 H = 1,06/0,98/0,70 DN = mm 100.

13.12.90.16 cad 2456000 -

Q = 0,0/ 60/120 H = 0,89/0,80/0,43 DN = mm 100.

13.12.90.17 cad 2913000 -

Q = 0,0/ 60/120 H = 1,40/1,35/0,83 DN = mm 100.

13.12.90.18 cad 4285000 -

Q = 0,0/ 60/120 H = 2,22/2,20/1,55 DN = mm 100.

13.12.90.19 cad 4016000 -

Q = 0,0/ 80/160 H = 1,00/0,95/0,70 DN = mm 125.

13.12.90.20 cad 4389000 -

Q = 0,0/ 80/160 H = 1,34/1,30/0,95 DN = mm 125.

13.12.90.21 cad 5954000 -

Q = 0,0/ 100/200 H = 2,30/2,10/1,40 DN = mm 125.

13.12.90.22 cad 5354000 -

Q = 0,0/ 110/220 H = 1,35/1,25/0,90 DN = mm 150.

13.12.90.23 cad 5887000 -

Q = 0,0/ 150/300 H = 1,63/1,50/1,05 DN = mm 150.

13.12.90.24 cad 7685000 -

Q = 0,0/ 150/300 H = 2,08/1,95/1,35 DN = mm 150.

13.12.90.25 cad 8408000 -

Q = 0,0/ 150/300 H = 2,30/2,20/1,70 DN = mm 150.

13.12.100.0

Elettropompa gemellare per acqua di circuito e di consumo –10/+140°C, PN 16, 1400 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea.

Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140° C, PN 16, grado di protezione IP 54, completa di contro- flange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

13.12.100.1 cad 2155000 -

Q = 0,0/ 8/ 17 H = 0,82/0,75/0,42 DN = mm 50.

13.12.100.2 cad 2213000 -

Q = 0,0/ 11/ 22 H = 1,15/1,00/0,55 DN = mm 50.

13.12.100.3 cad 2659000 -

Q = 0,0/ 14/ 28 H = 1,16/1,07/0,74 DN = mm 65.

13.12.100.4 cad 3322000 -

Q = 0,0/ 25/ 50 H = 1,05/0,95/0,52 DN = mm 80.

13.12.100.5 cad 3483000 -

Q = 0,0/ 35/ 70 H = 1,35/1,15/0,35 DN = mm 80.

13.12.100.6 cad 3571000 -

Q = 0,0/ 35/ 70 H = 0,85/0,77/0,50 DN = mm 100.

13.12.100.7 cad 3917000 -

Q = 0,0/ 40/ 75 H = 1,08/1,02/0,70 DN = mm 100.

13.12.100.8 cad 4115000 -

Q = 0,0/ 50/100 H = 1,26/1,17/0,52 DN = mm 100.

13.12.110.0

Elettropompa sommergibile per acque chiare di rifiuto, motore monofase con interruttore a galleggiante.

Elettropompa sommergibile per acque di rifiuto, esecuzione monoblocco con girante aperta, idonea per pompaggio di acque sporche con solidi sospesi di grandezza fino a 5 mm, 2800 1/min,

caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 50 °C, grado di protezione IP 67, completa di interruttore a galleggiante, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

13.12.110.1 cad 200000 -

Q = 0,0/ 3/ 5 H = 0,44/0,30/0,10 DN = mm 32

13.12.110.2 cad 228000 -

Q = 0,0/ 4/ 8 H = 0,67/0,55/0,25 DN = mm 32

13.12.110.3 cad 324000 -

Q = 0,0/ 7/14 H = 1,20/0,94/0,40 DN = mm 32

13.12.110.4 cad 1034000 -

Q = 0,0/12/24 H = 1,15/0,75/0,22 DN = mm 40

13.12.110.5 cad 1420000 -

Q = 0,0/15/30 H = 1,35/0,95/0,40 DN = mm 40

13.12.120.0

Elettropompa sommergibile per acque chiare di rifiuto, motore trifase.

Elettropompa sommergibile per acque di rifiuto, esecuzione monoblocco con girante aperta, idonea per passaggio di acque sporche con solidi sospesi di grandezza fino a 10 mm, 2800 1/ min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 50° C, grado di protezione IP 67, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

13.12.120.1 cad 1527000 -

Q = 0,0/ 20/ 40 H = 1,50/1,08/0,40 DN = mm 50.

13.12.120.2 cad 1732000 -

Q = 0,0/ 22/ 44 H = 1,80/1,32/0,60 DN = mm 50.

13.12.120.3 cad 2390000 -

Q = 0,0/ 25/ 50 H = 2,15/1,60/0,60 DN = mm 65.

13.12.120.4 cad 4771000 -

Q = 0,0/ 45/ 90 H = 2,30/1,70/0,60 DN = mm 80.

13.12.120.5 cad 5990000 -

Q = 0,0/ 60/120 H = 2,35/1,55/0,67 DN = mm 100.

13.12.120.6 cad 6100000 -

Q = 0,0/ 60/120 H = 2,62/1,98/1,02 DN = mm 100.

13.12.130.0

Elettropompa sommergibile per acque nere di rifiuto e liquami, motore monofase con interruttore a galleggiante.

Elettropompa sommergibile per acque di rifiuto e liquami, esecuzione monoblocco, idonea particolarmente per scarichi fecali e simili, 2900 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 50° C, grado di protezione IP 67, completa di interruttore a galleggiante, attacchi  filettati, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

13.12.130.1 cad 1021000 -

Q = 0,0/ 8/16 H = 0,55/0,39/0,24 DN = mm 50.

13.12.130.2 cad 1021000 -

Q = 0,0/10/20 H = 0,80/0,54/0,32 DN = mm 50.

13.12.130.3 cad 1645000 -

Q = 0,0/16/32 H = 0,57/0,40/0,15 DN = mm 65.

13.12.130.4 cad 1645000 -

Q = 0,0/18/36 H = 0,95/0,56/0,22 DN = mm 65.

13.12.140.0

Elettropompa sommergibile per acque nere di rifiuto e liquami. Motore trifase.

Elettropompa sommergibile per acque di rifiuto e liquami, esecuzione monoblocco, idonea particolarmente per scarichi fecali e simili, 1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 50° C, grado di protezione IP 68, completa di accessori per installazione quali gomito flangiato con piede di appoggio, fune di guida per montaggio, mensola, dispositivo di aggancio, bulloni e viti ad espansione, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

13.12.140.1 cad 2353000 -

Q = 0,0/ 8/ 16 H = 2,70/2,10/0,75 DN = mm 40.

13.12.140.2 cad 2353000 -

Q = 0,0/ 9/ 18 H = 3,00/2,35/0,70 DN = mm 40.

13.12.140.3 cad 2312000 -

Q = 0,0/14/ 28 H = 0,70/0,50/0,25 DN = mm 65.

13.12.140.4 cad 2312000 -

Q = 0,0/18/ 36 H = 0,90/0,68/0,35 DN = mm 65.

13.12.140.5 cad 2417000 -

Q = 0,0/20/ 40 H = 1,65/1,00/0,40 DN = mm 65.

13.12.140.6 cad 3812000 -

Q = 0,0/60/120 H = 0,95/0,62/0,10 DN = mm 80.

13.12.140.7 cad 3812000 -

Q = 0,0/65/130 H = 1,23/0,70/0,20 DN = mm 80.

13.12.140.8 cad 4026000 -

Q = 0,0/70/140 H = 1,55/0,92/0,35 DN = mm 80.

13.12.140.9 cad 4314000 -

Q = 0,0/50/100 H = 0,85/0,60/0,25 DN = mm 100.

13.12.140.10 cad 5165000 -

Q = 0,0/60/120 H = 1,09/0,80/0,40 DN = mm 100.

13.12.140.11 cad 5806000 -

Q = 0,0/70/140 H = 1,49/1,15/0,60 DN = mm 100.

13.12.140.12 cad 6683000 -

Q = 0,0/80/160 H = 1,75/1,40/0,80 DN = mm 100.

13.12.140.13 cad 7352000 -

Q = 0,0/90/180 H = 2,18/1,80/1,10 DN = mm 100.

13.12.140.14 cad 8159000 -

Q = 0,0/100/200 H = 2,41/2,05/1,40 DN = mm 100.

13.12.140.15 cad 8938000 -

Q = 0,0/140/280 H = 1,00/0,60/0,29 DN = mm 150.

13.12.140.16 cad 9274000 -

Q = 0,0/170/340 H = 1,15/0,75/0,41 DN = mm 150.

13.12.140.17 cad 9925000 -

Q = 0,0/200/400 H = 1,35/0,92/0,52 DN = mm 150.

13.12.150 cad 4570000 -

Sistema di raccolta e pompaggio per acque nere di rifiuto con serbatoio a tenuta, pompa singola con trituratore e quadro elettrico.

Sistema di raccolta e pompaggio per acque di rifiuto e liquami costituito da una sola elettropompa sommergibile con dispositivo trituratore, serbatoio di raccolta a tenuta di acqua e di gas, accessori elettrici per funzionamento automatico, motore monofase, tubo aspirante DN 100, tubo DN 32. Il sistema e' particolarmente indicato quando il tubo di scarico in fogna deve essere di piccolo diametro. Portata min/med/max: Q = 0,0/7/14 mc/h. Prevalenza corrispondente: H = 1,60/1,05/0,30 bar. Potenza motore: P = 0,8 kW.

13.12.160.0

Sistema di raccolta e pompaggio per acque nere di rifiuto con serbatoio a tenuta, pompa singola e quadro elettrico.

Sistema di raccolta e pompaggio di acque di rifiuto e liquami costituito da una sola elettropompa sommergibile, serbatoio di raccolta a tenuta di acqua e di gas, accessori elettrici per funzionamento automatico, quadro elettrico con interruttore, salvamotore, spie di funzionamento e blocco, motore monofase fino a 0,8 kW, trifase oltre, tubo aspirante DN 100, tubo premente DN 80. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente: H (bar). Potenza del motore: P (kW).

13.12.160.1 cad 3936000 -

Q = 0/ 25/50 H = 0,80/0,55/0,25 P = kW 0,8.

13.12.160.2 cad 7233000 -

Q = 0/40/80 H = 1,10/0,60/0,15 P = kW 3,0.

13.12.160.3 cad 7750000 -

Q = 0/45/90 H = 1,35/0,70/0,20 P = kW 4,0.

13.12.170.0

Sistema di raccolta e pompaggio per acque nere di rifiuto con serbatoio a tenuta, pompa doppia e quadro elettrico.

Sistema di raccolta e pompaggio di acque di rifiuto e liquami costituito da due elettropompe sommergibile, serbatoio di raccolta a tenuta di acqua e di gas, accessori elettrici per funzionamento automatico della pompa di riserva e per carico di punta, quadro elettrico con interruttore, salvamotore, spie di funzionamento e blocco, motori trifase, tubo aspirante DN 150, tubo premente DN100. Portata (per ciascuna elettropompa) min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente: H (bar). potenza del motore: P (kW).

13.12.170.1 cad 9023000 -

Q = 0/ 25/50 H = 0,80/0,55/0,25 P = kW 2 x 0,8.

13.12.170.2 cad 12134000 -

Q = 0/ 40/80 H = 1,10/0,60/0,15 P = kW 2 x 3,0.

13.12.170.3 cad 13497000 -

Q = 0/ 45/90 H = 1,35/0,70/0,20 P = kW 2 x 4,0.

13.12.170.4 cad 22219000 -

Q = 10/55/110 H = 1,00/0,75/0,35 P = kW 2 x 5,5.

13.12.170.5 cad 23339000 -

Q = 10/65/130 H = 1,50/1,00/0,50 P = kW 2 x 7,5.

13.12.180.0

Elettropompa sommersa per pozzi ed acque di falda, diametro di attacco DN 40.

Elettropompa sommersa per sollevamento dell'acqua dalle falde sotterranee del tipo a girante multistadio sovrapposte, 2800 1/min, per pozzi con diametro min. mm 100, completa di valvola di ritegno DN 40, escluso i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale del motore: P (kW).

13.12.180.1 cad 703000 -

Q = 1,5/ 2,0/3,0 H = 3,6/ 3,2/ 1,8 P = kW 0,37.

13.12.180.2 cad 887000 -

Q = 1,5/ 2,0/ 3,0 H = 7,5/ 6,6/ 3,5 P = kW 0,75.

13.12.180.3 cad 1121000 -

Q = 1,5/ 2,0/ 3,0 H = 10,5/ 9,4/ 5,0 P = kW 1,10.

13.12.180.4 cad 719000 -

Q = 1,5/ 3,0/ 6,0 H = 3,7/ 3,3/ 1,2 P = kW 0,55.

13.12.180.5 cad 921000 -

Q = 1,5/ 3,0/ 6,0 H = 10,1/ 9,1/ 3,5 P = kW 1,50.

13.12.180.6 cad 1158000 -

Q = 1,5/ 3,0/ 6,0 H = 10,1/ 9,1/ 3,5 P = kW 1,50.

13.12.180.7 cad 1346000 -

Q = 1,5/ 3,0/ 6,0 H = 13,4/12,0/ 4,6 P = kW 2,20.

13.12.180.8 cad 777000 -

Q = 4,0/ 7,0/11,0 H = 2,9/ 2,3/ 0,8 P = kW 0,75.

13.12.180.9 cad 1099000 -

Q = 4,0/ 7,0/11,0 H = 5,9/ 4,7/ 1,6 P = kW 1,50.

13.12.180.10 cad 1337000 -

Q = 4,0/ 7,0/11,0 H = 8,8/ 7,0/ 2,6 P = kW 2,20.

13.12.180.11 cad 2041000 -

Q = 4,0/ 7,0/11,0 H = 13,0/10,3/ 3,7 P = kW 4,00.

13.12.190.0

Elettropompa sommersa per pozzi ed acque di falda, diametro di attacco DN 50.

Elettropompa sommersa per pozzi ed acque di falda, diametro di attacco DN 50. Elettropompa sommersa per sollevamento acqua dalle falde sotterranee del tipo a giranti multistadio sovrapposte, 2800 1/min, per pozzi con diametro min. mm 150, completa di valvola di ritegno DN 50, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente

non inferiore a: H (bar). Potenza nominale del motore: P (kW).

13.12.190.1 cad 1547000 -

Q = 6,0/10,0/14,0 H = 2,8/ 2,5/1,7 P = kW 1,10.

13.12.190.2 cad 1934000 -

Q = 6,0/10,0/14,0 H = 4,7/ 4,2/ 2,9 P = kW 2,20.

13.12.190.3 cad 2567000 -

Q = 6,0/10,0/14,0 H = 6,8/ 6,0/ 4,2 P = kW 4,00.

13.12.190.4 cad 2718000 -

Q = 6,0/10,0/14,0 H = 8,5/ 7,5/ 5,2 P = kW 4,00.

13.12.190.5 cad 3100000 -

Q = 6,0/10,0/14,0 H = 10,4/ 9,2/ 6,4 P = kW 5,50.

13.12.190.6 cad 4370000 -

Q = 6,0/10,0/14,0 H = 13,9/12,2/ 8,4 P = kW 5,60.

13.12.190.7 cad 4632000 -

Q = 6,0/10,0/14,0 H = 16,3/14,2/ 9,5 P = kW 6,50.

13.12.190.8 cad 5137000 -

Q = 6,0/10,0/14,0 H = 20,8/18,2/12,2 P = kW 8,20.

13.12.190.9 cad 5752000 -

Q = 6,0/10,0/14,0 H = 25,9/22,6/14,8 P = kW 10,00.

13.12.190.10 cad 1551000 -

Q = 9,0/15,0/14,0 H = 2,6/19,5/ 1,2 P = kW 1,50.

13.12.190.11 cad 2355000 -

Q = 9,0/15,0/14,0 H = 4,4/ 4,1/ 2,6 P = kW 4,00.

13.12.190.12 cad 2771000 -

Q = 9,0/15,0/20,0 H = 6,5/ 6,0/ 3,8 P = kW 5,50.

13.12.190.13 cad 2946000 -

Q = 9,0/15,0/20,0 H = 8,5/ 7,7/ 4,6 P = kW 5,50.

13.12.190.14 cad 4293000 -

Q = 9,0/15,0/20,0 H = 11,7/10,7/ 6,7 P = kW 7,20.

13.12.190.15 cad 4726000 -

Q = 9,0/15,0/20,0 H = 14,7/13,4/ 8,2 P = kW 9,00.

13.12.190.16 cad 3045000 -

Q = 9,0/14,0/20,0 H = 9,3/ 8,7/ 5,9 P = kW 5,60.

13.12.190.17 cad 6401000 -

Q = 9,0/15,0/20,0 H = 27,2/24,7/15,0 P = kW 16,00.

13.12.190.18 cad 1577000 -

Q = 14,0/20,0/26,0 H = 2,3/ 2,0/ 1,5 P = kW 2,20.

13.12.190.19 cad 2314000 -

Q = 14,0/20,0/26,0 H = 4,5/ 3,9/ 2,9 P = kW 4,00.

13.12.190.20 cad 2734000 -

Q = 14,0/20,0/26,0 H = 6,6/ 5,7/ 4,2 P = kW 5,50.

13.12.190.21 cad 3917000 -

Q = 14,0/20,0/26,0 H = 8,6/ 7,5/ 5,5 P = kW 6,50.

13.12.190.22 cad 4165000 -

Q = 14,0/20,0/26,0 H = 10,8/ 9,4/ 7,0 P = kW 8,20.

13.12.190.23 cad 4412000 -

Q = 14,0/20,0/26,0 H = 12,8/11,3/ 8,4 P = kW 9,90.

13.12.190.24 cad 4866000 -

Q = 14,0/20,0/26,0 H = 15,3/13,3/ 9,8 P = kW 11,80.

13.12.190.25 cad 5665000 -

Q = 14,0/20,0/26,0 H = 19,8/17,4/13,0 P = kW 15,40.

13.12.200.0

Dispositivo elettrico di comando per una o due elettropompe completo di quadro elettrico.

Dispositivo elettrico per comando elettropompe, composto da quadro elettrico con interruttore generale, fusibili, telesalvamotore, rele' termico, commutatore MAN/STOP/AUT, trasformatore ausiliari, spie di funzionamento e blocco, predisposto per comando esterno a galleggiante, esclusi i collegamenti elettrici.

13.12.200.1 cad 494000 -

Quadro per pompa singola fino a 0,6 kW.

13.12.200.2 cad 494000 -

Quadro per pompa singola da 0,8 a 1,3 kW.

13.12.200.3 cad 494000 -

Quadro per pompa singola da 1,8 a 2,2 kW.

13.12.200.4 cad 494000 -

Quadro per pompa singola da 2,4 a 3,4 kW.

13.12.200.5 cad 562000 -

Quadro per pompa singola da 4,0 a 6,0 kW.

13.12.200.6 cad 674000 -

Quadro per pompa singola da 7,5 a 9,0 kW.

13.12.200.7 cad 909000 -

Quadro per pompa singola da 11,8 a 12,5 kW.

13.12.200.8 cad 955000 -

Quadro per pompe doppie fino a 0,6 kW.

13.12.200.9 cad 955000 -

Quadro per pompe doppie da 0,8 a 1,3 kW.

13.12.200.10 cad 955000 -

Quadro per pompe doppie da 1,8 a 2,2 kW.

13.12.200.11 cad 955000 -

Quadro per pompe doppie da 2,4 a 3,4 kW.

13.12.200.12 cad 1090000 -

Quadro per pompe doppie da 4,0 a 6,0 kW.

13.12.200.13 cad 1315000 -

Quadro per pompe doppie da 7,5 a 9,0 kW.

13.12.200.14 cad 1528000 -

Quadro per pompe doppie da 11,8 a 12,5 kW.

13.12.200.15 cad 68000 -

Interruttore a galleggiante per acque chiare.

13.12.200.16 cad 93000 -

Interruttore a galleggiante per acque sporche.

13.12.200.17 cad 152000 -

Interruttore a rele' elettronico per pozzo.

13.12.210.0

Dispositivo di regolazione della velocità per elettropompe a rotore immerso.

Dispositivo elettrico per la regolazione automatica e modulante della velocità di rotazione di elettropompe a rotore immerso con potenze singole fino a 1,5 kW. Il dispositivo regola la velocità in funzione della differenza di pressione ed è costituito da quadro elettrico di contenimento con grado di protezione minimo IP 40, interruttore generale, dispositivi di comando e protezione termica per l’elettropompa, regolatore elettronico in grado di attuare i comandi previsti, predisposizione di comandi e segnalazioni a distanza, trasduttore di pressione differenziale. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Il dispositivo è conteggiato in funzione della potenza dell’elettropompa comandata.

13.12.210.1 cad 2323000 -

Dispositivo per il comando di n. 1 elettropompa da 0,80 kW max.

13.12.210.2 cad 3023000 -

Dispositivo per il comando di n. 1 elettropompa da 1,50 kW max.

13.12.220.0

Dispositivo di regolazione della velocità per elettropompe di media potenza.

Dispositivo elettrico per la regolazione automatica e modulante della velocità di rotazione di elettropompe trifase di media potenza. Il dispositivo regola la velocità in funzione del valore impostato di temperatura o pressione oppure del valore di differenza di temperatura o di pressione e può comandare una o più elettropompe in sequenza. Il dispositivo è costituito da quadro elettrico di contenimento con grado di protezione minimo IP 40, interruttore generale, dispositivi di comando e protezione termica per ciascuna elettropompa, regolatore digitale in grado di attuare i comandi previsti, predisposizione di comandi e segnalazioni a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Il dispositivo è conteggiato in funzione del numero e potenza delle elettropompe comandate più i trasduttori di segnale.

13.12.220.1 cad 8258000 -

Dispositivo per il comando di n. 1 elettropompa da 1,1 kW max.

13.12.220.2 cad 8590000 -

Dispositivo per il comando di n. 2 elettropompe da 1,1 kW max.

13.12.220.3 cad 9711000 -

Dispositivo per il comando di n. 3 elettropompe da 1,1 kW max.

13.12.220.4 cad 83830000 -

Dispositivo per il comando di n. 1 elettropompa da 2,2 kW max.

13.12.220.5 cad 8715000 -

Dispositivo per il comando di n. 2 elettropompe da 2,2 kW max.

13.12.220.6 cad 9794000 -

Dispositivo per il comando di n. 3 elettropompe da 2,2 kW max.

13.12.220.7 cad 8757000 -

Dispositivo per il comando di n. 1 elettropompa da 3,0 kW max.

13.12.220.8 cad 9089000 -

Dispositivo per il comando di n. 2 elettropompe da 3,0 kW max.

13.12.220.9 cad 10209000 -

Dispositivo per il comando di n. 3 elettropompe da 3,0 kW max.

13.12.220.10 cad 9254000 -

Dispositivo per il comando di n. 1 elettropompa da 4,0 kW max.

13.12.220.11 cad 9628000 -

Dispositivo per il comando di n. 2 elettropompe da 4,0 kW max.

13.12.220.12 cad 10707000 -

Dispositivo per il comando di n. 3 elettropompe da 4,0 kW max.

13.12.220.13 cad 707000 -

Trasduttore di temperatura.

13.12.220.14 cad 907000 -

Trasduttore di pressione.

13.12.220.15 cad 1107000 -

Trasduttore di temperatura differenziale.

13.12.220.16 cad 1245000 -

Trasduttore di pressione differenziale.

13.13

Approvvigionamento idrico

13.13.10.0

Sconnettore idraulico per proteggere le reti idriche da ritorni di acque inquinante, PN 10.

Sconnettore a zona di pressione ridotta controllabile idoneo per proteggere la rete pubblica e la rete interna dell'acqua potabile contro tutti i rischi di ritorno di acque inquinate. Lo sconnettore e' costituito da un corpo in bronzo PN 10 con coperchio ispezionabile, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati per diametri maggiori, attacco per tubo di scarico, temperatura massima del fluido 65° C, ed e' realizzato secondo le prescrizioni della norma UNI 9157. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: "DN (mm).

13.13.10.1 cad 130000 -

DN 15 (1/2"")."

13.13.10.2 cad 131000 -

DN 20 (3/4"")."

13.13.10.3 cad 511000 -

DN 25 (1"")."

13.13.10.4 cad 566000 -

DN 32 (1""1/4)."

13.13.10.5 cad 1017000 -

DN 40 (1""1/2)."

13.13.10.6 cad 1056000 -

DN 50 (2"")."

13.13.10.7 cad 3997000 -

DN 65 (2""1/2)."

13.13.10.8 cad 4262000 -

DN 80 (3"")."

13.13.10.9 cad 5711000 -

DN 100 (4"")."

13.13.10.10 cad 9307000 -

DN 150 (6"")."

13.13.10.11 cad 17668000 -

DN 200 (8"")."

13.13.10.12 cad 23233000 -

DN 250 (10"")."

13.13.20.0

Filtro di protezione dello sconnettore con rete in acciaio inox a maglie di mm 1, PN 10.

Filtro con scarico per protezione dello sconnettore, costituito da corpo in ghisa PN 10 con coperchio ispezionabile, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati per diametri maggiori, rubinetto di scarico, tela filtrante in acciaio inox con maglie da mm 1. E' compreso "quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm).

13.13.20.1 cad 20000 -

DN 15 (1/2"")."

13.13.20.2 cad 25000 -

DN 20 (3/4"")."

13.13.20.3 cad 33000 -

DN 25 (1"")."

13.13.20.4 cad 43000 -

DN 32 (1""1/4)."

13.13.20.5 cad 53000 -

DN 40 (1""1/2)."

13.13.20.6 cad 80000 -

DN 50 (2"")."

13.13.20.7 cad 990000 -

DN 65 (2""1/2)."

13.13.20.8 cad 1160000 -

DN 80 (3"")."

13.13.20.9 cad 1235000 -

DN 100 (4"")."

13.13.20.10 cad 1747000 -

DN 150 (6"")."

13.13.20.11 cad 3078000 -

DN 200 (8"")."

13.13.20.12 cad 6092000 -

DN 250 (10"")."

13.13.30.0

Riduttore di pressione per aria, acqua e gas neutri, attacchi filettati, PN 25.

Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro - regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocità del fluido non

superiore a m/s 1,5: Q (mc/h). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. "Diametro nominale: DN (mm).

13.13.30.1 cad 64000 -

DN 15 (1/2"") Q = 0,9."

13.13.30.2 cad 83000 -

DN 20 (3/4"") Q = 1,6."

13.13.30.3 cad 103000 -

DN 25 (1"") Q = 2,5."

13.13.30.4 cad 190000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 4,3."

13.13.30.5 cad 373000 -

DN 40 (1""1/2) Q = 6,5."

13.13.30.6 cad 417000 -

DN 50 (2"") Q = 10,5."

13.13.40.0

Riduttore di pressione per aria, acqua e gas neutri, attacchi flangiati, PN 25.

Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a "12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati. Sono compresi: le controflange; le guarnizioni; i bulloni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito."

Portata nominale con velocità del fluido non superiore a m/s 2,0: Q (mc/h). Diametro "nominale: DN (mm).

13.13.40.1 cad 734000 -

DN 50 (2"") Q = 15."

13.13.40.2 cad 1478000 -

DN 65 (2""1/2) Q = 25."

13.13.40.3 cad 1935000 -

DN 80 (3"") Q = 35."

13.13.40.4 cad 2438000 -

DN 100 (4"") Q = 55."

13.13.40.5 cad 5031000 -

DN 125 (5"") Q = 90."

13.13.40.6 cad 6182000 -

DN 150 (6"") Q = 125."

13.13.40.7 cad 10487000 -

DN 200 (8"") Q = 230."

13.13.40.8 cad 15688000 -

DN 250 (10"") Q = 350."

13.13.40.9 cad 22355000 -

DN 300 (12"") Q = 530."

13.13.50.0

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in materiale plastico.

Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Capacità: C (l). Diametro per altezza: D x h (cm). Larghezza per profondità per altezza: L x P x h (cm).

13.13.50.1 cad 147000 -

Cilindro Verticale C = 100 D x h = 44 x 100.

13.13.50.2 cad 274000 -

Cilindro Verticale C = 200 D x h = 60 x 103.

13.13.50.3 cad 411000 -

Cilindro Verticale C = 400 D x h = 61 x 157.

13.13.50.4 cad 534000 -

Cilindro Verticale C = 600 D x h = 72 x 134.

13.13.50.5 cad 620000 -

Cilindro Verticale C = 800 D x h = 83 x 151.

13.13.50.6 cad 853000 -

Cilindro Verticale C = 1000 D x h = 81 x 204.

13.13.50.7 cad 899000 -

Cilindro Verticale C = 1300 D x h = 106 x 161.

13.13.50.8 cad 1403000 -

Cilindro Verticale C = 2000 D x h = 117 x 218.

13.13.50.9 cad 1752000 -

Cilindro Verticale C = 3000 D x h = 144 x 228.

13.13.50.10 cad 355000 -

Cilindro Orizzontale C = 300 D x h = 61 x 122.

13.13.50.11 cad 522000 -

Cilindro Orizzontale C = 500 D x h = 83 x 107.

13.13.50.12 cad 754000 -

Cilindro Orizzontale C = 1000 D x h = 82 x 198.

13.13.50.13 cad 1032000 -

Cilindro Orizzontale C = 1500 D x h = 107 x 198.

13.13.50.14 cad 1814000 -

Cilindro Orizzontale C = 2000 D x h = 123 x 193.

13.13.50.15 cad 2361000 -

Cilindro Orizzontale C = 3000 D x h = 133 x 226.

13.13.50.16 cad 3881000 -

Cilindro Orizzontale C = 5000 D x h = 168 x 243.

13.13.50.17 cad 309000 -

Base rett. C = 200 L x P x H = 45 x 85 x 67.

13.13.50.18 cad 355000 -

Base rett. C = 300 L x P x H = 62 x 85 x 73.

13.13.50.19 cad 522000 -

Base rett. C = 500 L x P x H = 63 x 108 x 95.

13.13.50.20 cad 897000 -

Base rett. C = 1000 L x P x H = 67 x 151 x 145.

13.13.60.0

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in vetroresina.

Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in vetroresina idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Capacità: C (l).

13.13.60.1 cad 251000 -

Cilindro Verticale C = 200.

13.13.60.2 cad 300000 -

Cilindro Verticale C = 300.

13.13.60.3 cad 356000 -

Cilindro Verticale C = 400.

13.13.60.4 cad 474000 -

Cilindro Verticale C = 600.

13.13.60.5 cad 629000 -

Cilindro Verticale C = 800.

13.13.60.6 cad 820000 -

Cilindro Verticale C = 1000.

13.13.60.7 cad 1060000 -

Cilindro Verticale C = 1500.

13.13.60.8 cad 1261000 -

Cilindro Verticale C = 2000.

13.13.60.9 cad 1454000 -

Cilindro Verticale C = 2500.

13.13.60.10 cad 1606000 -

Cilindro Verticale C = 3000.

13.13.60.11 cad 1967000 -

Cilindro Verticale C = 4000.

13.13.60.12 cad 2508000 -

Cilindro Verticale C = 5000.

13.13.60.13 cad 3261000 -

Cilindro Verticale C = 6000.

13.13.60.14 cad 3778000 -

Cilindro Verticale C = 8000.

13.13.60.15 cad 4491000 -

Cilindro Verticale C = 10000.

13.13.70.0

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio smaltato.

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata  internamente  con  smaltatura  altamente  resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi: l'apertura "d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno; l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre" compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni: D x H (m x m).

13.13.70.1 cad 421000 -

Capacità = litri 300 D x H = 0,55 x 1,37.

13.13.70.2 cad 538000 -

Capacità = litri 500 D x H = 0,65 x 1,60.

13.13.70.3 cad 722000 -

Capacità = litri 750 D x H = 0,75 x 1,92.

13.13.70.4 cad 855000 -

Capacità = litri 1000 D x H = 0,85 x 1,92.

13.13.70.5 cad 1167000 -

Capacità = litri 1500 D x H = 1,10 x 1,72.

13.13.70.6 cad 1424000 -

Capacità = litri 2000 D x H = 1,20 x 1,93.

13.13.70.7 cad 1749000 -

Capacità = litri 3000 D x H = 1,25 x 2,45.

13.13.70.8 cad 3376000 -

Capacità = litri 5000 D x H = 1,70 x 2,61.

13.13.70.9 cad 5150000 -

Capacità = litri 7500 D x H = 1,70 x 3,73.

13.13.70.10 cad 6060000 -

Capacità = litri 10000 D x H = 1,70 x 4,73.

13.13.80.0

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio zincato.

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi: "l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno; l'utilizzo; lo scarico."

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni: D x H (m x m).

13.13.80.1 cad 297000 -

Capacità = litri 300 D x H = 0,55 x 1,37.

13.13.80.2 cad 381000 -

Capacità = litri 500 D x H = 0,65 x 1,60.

13.13.80.3 cad 485000 -

Capacità = litri 750 D x H = 0,75 x 1,92.

13.13.80.4 cad 586000 -

Capacità = litri 1000 D x H = 0,85 x 1,92.

13.13.80.5 cad 815000 -

Capacità = litri 1500 D x H = 1,10 x 1,72.

13.13.80.6 cad 1042000 -

Capacità = litri 2000 D x H = 1,20 x 1,93.

13.13.80.7 cad 1204000 -

Capacità = litri 3000 D x H = 1,25 x 2,45.

13.13.80.8 cad 2526000 -

Capacità = litri 5000 D x H = 1,70 x 2,61.

13.13.80.9 cad 3587000 -

Capacità = litri 7500 D x H = 1,70 x 3,73.

13.13.80.10 cad 4268000 -

Capacità = litri 10000 D x H = 1,70 x 4,73.

13.13.81.0

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio inox.

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304L, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi: l'apertura "d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno; l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre "compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni: D x H (m x m).

13.13.81.1 cad 477000 -

Capacità = litri 300 - D x H = 0,65 x 1,15.

13.13.81.2 cad 572000 -

Capacità = litri 500 - D x H = 0,65 x 1,65.

13.13.81.3 cad 814000 -

Capacità = litri 750 - D x H = 0,75 x 1,95.

13.13.81.4 cad 878000 -

Capacità = litri 1000 - D x H = 0,85 x 1,95.

13.13.81.5 cad 1310000 -

Capacità = litri 1500 - D x H = 1,10 x 1,70.

13.13.81.6 cad 1770000 -

Capacità = litri 2000 - D x H = 1,10 x 2,45.

13.13.81.7 cad 2495000 -

Capacità = litri 3000 - D x H = 1,25 x 2,45.

13.13.90.0

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio inox, conteggiato al chilogrammo.

Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in lamiera di acciaio inox di adeguato spessore. Sono compresi: il coperchio oppure bocca "ermetica d'ispezione; gli attacchi vari per riempimento; lo scarico; il troppo pieno; " l'aspirazione; l'indicatore di livello; i piedini di appoggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il costo del serbatoio e' valutato a peso di lamiera di acciaio inox.

13.13.90.1 cad 384000 -

Quota fissa per ciascun serbatoio.

13.13.90.2 Kg 22000 -

Quota aggiuntiva per peso complessivo serbatoi.

13.13.100.0

Serbatoio autoclave per sollevamento liquidi esente dalle verifiche ISPESL.

Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, esente dalla denuncia di vendita e installazione, dalle verifiche ISPESL periodiche e di primo impianto, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPESL. Pressione massima d'esercizio: PN (bar).

13.13.100.1 cad 1273000 -

Capacità = litri 750 PN = 6.

13.13.100.2 cad 1468000 -

Capacità = litri 1000 PN = 6.

13.13.100.3 cad 771000 -

Capacità = litri 300 PN = 8.

13.13.100.4 cad 1018000 -

Capacità = litri 500 PN = 8.

13.13.100.5 cad 1475000 -

Capacità = litri 750 PN = 8.

13.13.100.6 cad 1679000 -

Capacità = litri 1000 PN = 8.

13.13.100.7 cad 1262000 -

Capacità = litri 500 PN = 12.

13.13.110.0

Serbatoio autoclave per sollevamento liquidi soggetto a verifiche ISPESL.

Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, collaudato ISPESL e soggetto alle verifiche periodiche e di primo impianto, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare ISPESL. Pressione massima d'esercizio: PN (bar).

13.13.110.1 cad 2972000 -

Capacità = litri 2000 PN = 6.

13.13.110.2 cad 3494000 -

Capacità = litri 2500 PN = 6.

13.13.110.3 cad 4008000 -

Capacità = litri 3000 PN = 6.

13.13.110.4 cad 5275000 -

Capacità = litri 4000 PN = 6.

13.13.110.5 cad 5976000 -

Capacità = litri 5000 PN = 6.

13.13.110.6 cad 2881000 -

Capacità = litri 1500 PN = 8.

13.13.110.7 cad 3407000 -

Capacità = litri 2000 PN = 8.

13.13.110.8 cad 4444000 -

Capacità = litri 2500 PN = 8.

13.13.110.9 cad 3138000 -

Capacità = litri 3000 PN = 8.

13.13.110.10 cad 6010000 -

Capacità = litri 4000 PN = 8.

13.13.110.11 cad 6738000 -

Capacità = litri 5000 PN = 8.

13.13.110.12 cad 2087000 -

Capacità = litri 750 PN = 12.

13.13.110.13 cad 2322000 -

Capacità = litri 1000 PN = 12.

13.13.110.14 cad 3391000 -

Capacità = litri 1500 PN = 12.

13.13.110.15 cad 3931000 -

Capacità = litri 2000 PN = 12.

13.13.110.16 cad 5270000 -

Capacità = litri 2500 PN = 12.

13.13.110.17 cad 5604000 -

Capacità = litri 3000 PN = 12.

13.13.110.18 cad 8662000 -

Capacità = litri 4000 PN = 12.

13.13.110.19 cad 9668000 -

Capacità = litri 5000 PN = 12.

13.13.120.0

Sovrapprezzo da applicare a serbatoio autoclave per effettuare il caricamento con aria compressa.

Accessorio per caricamento aria di un serbatoio autoclave costituito da idoneo compressore con interruttore di livello e pressostato oppure da elettrovalvola con interruttore di livello e pressostato. Il tutto messo in opera e funzionante compresi i collegamenti elettrici al quadro ed i collegamenti idraulici al serbatoio.

13.13.120.1 cad 1280000 -

Accessorio caricamento aria con compressore.

13.13.120.2 cad 625000 -

Accessorio caricamento aria da rete aria compressa.

13.13.130.0

Gruppo di sollevamento acqua per piccoli impianti, tipo con comando a pressostato e una elettropompa ad asse orizzontale.

Gruppo di sollevamento acqua per piccoli impianti, costituito da una ELETTROPOMPA AD ASSE ORIZZONTALE con motore monofase, SERBATOIO PRESSURIZZATO a membrana idoneo per impieghi alimentari, MANOMETRO, IMPIANTO ELETTRICO completo di telesalvamotore, pressostati, cavo di collegamento alla elettropompa e morsettiera. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW).

13.13.130.1 cad 407000 -

Q = 0/1,0/2,5 H = 4,0/2,9/1,5 P = 0,44.

13.13.130.2 cad 448000 -

Q = 0/1,0/2,5 H = 5,0/3,8/2,3 P = 0,59.

13.13.130.3 cad 518000 -

Q = 0/2,0/3,5 H = 5,2/3,5/2,3 P = 0,74.

13.13.140.0

Gruppo di sollevamento acqua per medi impianti, tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale.

Gruppo di sollevamento acqua per medi impianti, tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale. Gruppo di sollevamento acqua per medi impianti costituito da due ELETTROPOMPE AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, STAFFA PORTANTE con piedini antivibranti, COLLETTORI di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, VALVOLE di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, MANOMETRO con rubinetto e flangia di controllo, due o piu' SERBATOI PRESSURIZZATI a membrana idonei per impieghi alimentari, IMPIANTO ELETTRICO completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di

collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW).

13.13.140.1 cad 1633000 -

Q = 0/ 3/ 6 H =5,2/4,0/2,7 P = 2 x 0,74.

13.13.140.2 cad 1975000 -

Q = 0/ 4/ 9 H = 6,2/5,3/3,8 P = 2 x 1,10.

13.13.140.3 cad 2168000 -

Q = 0/ 7/14 H = 6,3/5,2/3,4 P = 2 x 1,83.

13.13.150.0

Gruppo sollevamento acqua per medi e grandi impianti, tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale.

Gruppo di sollevamento acqua per medi e grandi impianti costituito da due ELETTROPOMPE AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, STAFFA PORTANTE con piedini antivibranti, COLLETTORI di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, VALVOLE di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, MANOMETRO con rubinetto e flangia di controllo, due o piu' SERBATOI PRESSURIZZATI a membrana idonei per impieghi alimentari, IMPIANTO ELETTRICO completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW).

13.13.150.1 cad 1657000 -

Q = 0/ 5/10 H = 4,2/3,5/1,8 P = 2 x 0,74.

13.13.150.2 cad 1897000 -

Q = 0/ 6/12 H = 5,2/4,4/2,2 P = 2 x 1,10.

13.13.150.3 cad 2078000 -

Q = 0/ 6/12 H = 6,2/5,5/3,3 P = 2 x 1,83.

13.13.150.4 cad 3212000 -

Q = 0/ 9/18 H = 6,4/5,5/3,5 P = 2 x 2,20.

13.13.150.5 cad 3504000 -

Q = 0/10/20 H = 7,4/6,5/3,5 P = 2 x 3,00.

13.13.150.6 cad 3739000 -

Q = 0/10/20 H = 9,6/8,8/6,0 P = 2 x 4,00.

13.13.160.0

Gruppo sollevamento acqua per grandi impianti, tipo comando a pressostato e tre elettropompe ad asse orizzontale.

Gruppo di sollevamento acqua per grandi impianti costituito da tre ELETTROPOMPE AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, STAFFA PORTANTE con piedini antivibranti, COLLETTORI di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, VALVOLE di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, MANOMETRO con rubinetto e flangia di controllo, due o piu' SERBATOI PRESSURIZZATI a membrana idonei per impieghi alimentari, IMPIANTO ELETTRICO completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW).

13.13.160.1 cad 2369000 -

Q = 0/ 8/15 H = 4,2/3,6/2,0 P = 3 x 0,74.

13.13.160.2 cad 2732000 -

Q = 0/ 9/18 H = 5,2/4,5/2,3 P = 3 x 1,10.

13.13.160.3 cad 3011000 -

Q = 0/ 9/18 H = 6,2/5,5/3,3 P = 3 x 1,83.

13.13.160.4 cad 4580000 -

Q = 0/14/27 H = 6,4/5,6/3,5 P = 3 x 2,20.

13.13.160.5 cad 5038000 -

Q = 0/15/30 H = 7,4/6,6/3,4 P = 3 x 3,00.

13.13.160.6 cad 5322000 -

Q = 0/15/30 H = 9,6/8,9/5,8 P = 3 x 4,00.

13.13.160.7 cad 7267000 -

Q = 0/36/72 H = 8,0/7,4/5,2 P = 3 x 5,50.

13.13.160.8 cad 8035000 -

Q = 0/36/72 H = 9,4/8,8/7,0 P = 3 x 7,35.

13.13.170.0

Accessorio per rendere idoneo il gruppo di sollevamento con comando a pressostato al servizio antincendio.

Accessorio per gruppo di sollevamento acqua con comando a pressostato per rendere il gruppo idoneo al servizio antincendio mantenendo la sua efficienza anche in lunghi periodi di inattività. L'accessorio comprende: raccordo idraulico con elettrovalvola per la prova automatica settimanale, orologio settimanale, temporizzatore regolabile, pressostato di minima, sirena d'allarme collegata al pressostato di minima, pulsante d'emergenza per funzionamento forzato del gruppo.

13.13.170.1 cad 1066000 -

Accessorio antincendio per gruppo a 1 pompa.

13.13.170.2 cad 1104000 -

Accessorio antincendio per gruppo a 2 pompe.

13.13.170.3 cad 1123000 -

Accessorio antincendio per gruppo a 3 pompe.

13.13.180.0

Gruppo di sollevamento acqua per medi e grandi impianti, tipo con comando a flussimetro, due pompe ad asse orizzontale e una pilota.

Gruppo di sollevamento acqua per medi e grandi impianti con comando a flussimetro costituito da due ELETTROPOMPE PRINCIPALI AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, una ELETTROPOMPA PILOTA AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, COLLETTORE di aspirazione e mandata, VALVOLE di intercettazione a sfera e di ritegno per ciascuna elettropompa, FLUSSIMETRO per comando automatico in sequenza delle elettropompe, PRESSOSTATO per comando elettropompa pilota, SERBATOIO O SERBATOI pressurizzati da l 24 in acciaio inox senza membrana, ALIMENTATORE D'ARIA, MANOMETRO, QUADRO ELETTRICO con protezione IP 55 comprendente il sezionatore generale, salvamotori per elettropompe fino a HP 13,5, avviatori stella/triangolo per elettropompe oltre HP 13,5, trasformatore per circuiti ausiliari, scheda elettronica di autodiagnosi, sirena allarme, segnalazioni di marcia, di blocco e di allarme di minimo livello. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (HP).

13.13.180.1 cad 5249000 -

Q = 2,4/ 4,8/ 7,2 H=4,0/3,6/2,9 P=2x 1,0+1,0.

13.13.180.2 cad 5628000 -

Q = 2,4/ 4,8/ 7,2 H=5,2/4,7/3,9 P=2x 1,5+1,5.

13.13.180.3 cad 5840000 -

Q = 4,8/ 9,6/ 14,4 H=6,1/5,0/3,3 P=2x 2,0+2,0.

13.13.180.4 cad 6544000 -

Q = 9,6/14,4/ 24,0 H=4,6/4,4/4,1 P=2x 4,0+1,5.

13.13.180.5 cad 6930000 -

Q = 9,6/14,4/ 24,0 H=6,4/5,9/4,3 P=2x 4,0+4,0.

13.13.180.6 cad 7602000 -

Q = 9,6/14,4/ 24,0 H=7,6/7,0/5,5 P=2x 5,5+4,0.

13.13.180.7 cad 7179000 -

Q = 18,0/30,0/ 42,0 H=3,6/3,2/2,5 P=2x 4,0+1,0.

13.13.180.8 cad 7961000 -

Q = 18,0/30,0/ 48,0 H=4,4/4,0/3,2 P=2x 5,5+1,5.

13.13.180.9 cad 8416000 -

Q = 18,0/30,0/ 48,0 H=5,2/4,9/4,0 P=2x 7,5+1,5.

13.13.180.10 cad 8684000 -

Q = 18,0/30,0/ 48,0 H=5,9/5,6/4,7 P=2x 8,5+2,0.

13.13.180.11 cad 8588000 -

Q = 42,0/60,0/ 72,0 H=3,4/3,0/2,5 P=2x 5,5+1,5.

13.13.180.12 cad 9385000 -

Q = 42,0/60,0/ 72,0 H=4,7/4,1/3,3 P=2x 8,5+2,0.

13.13.180.13 cad 9771000 -

Q = 42,0/60,0/ 72,0 H=5,3/4,8/4,2 P=2x10,0+2,0.

13.13.180.14 cad 9970000 -

Q = 60,0/84,0/120,0 H=3,1/2,9/2,2 P=2x 7,5+1,5.

13.13.180.15 cad 10246000 -

Q = 60,0/84,0/120,0 H=3,5/3,3/2,7 P=2x10,0+1,5.

13.13.180.16 cad 11614000 -

Q = 60,0/84,0/120,0 H=4,9/4,5/3,5 P=2x13,5+2,0.

13.13.180.17 cad 13454000 -

Q = 60,0/84,0/120,0 H=5,6/5,2/4,1 P=2x17,0+2,0.

13.13.180.18 cad 15362000 -

Q = 60,0/84,0/120,0 H=6,9/6,5/5,4 P=2x20,0+5,5.

13.13.180.19 cad 213000 -

3Voltmetro con commutatore per fasi.

13.13.180.20 cad 169000 -

Amperometro per ciascuna elettropompa.

13.13.180.21 cad 81000 -

Sonda per livello minimo.

13.13.190.0

Gruppo di sollevamento acqua per grandi impianti, tipo con comando a flussimetro, tre elettropompe ad asse orizzontale e una pilota.

Gruppo di sollevamento acqua per grandi impianti con comando a flussimetro costituito da tre ELETTROPOMPE PRINCIPALI AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, una ELETTROPOMPA PILOTA AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, COLLETTORE di aspirazione e mandata, VALVOLE di intercettazione a sfera e di ritegno per ciascuna elettropompa, FLUSSIMETRO per comando automatico in sequenza delle elettropompe, PRESSOSTATO per comando elettropompa pilota, SERBATOIO O SERBATOI pressurizzati da l 24 in acciaio inox senza membrana, ALIMENTATORE D'ARIA, MANOMETRO, QUADRO ELETTRICO con protezione IP 55 comprendente il sezionatore generale, salvamotori per elettropompe fino a HP 13,5, avviatori stella/triangolo per elettropompe oltre HP 13,5, trasformatore per circuiti ausiliari, scheda elettronica di autodiagnosi, sirena allarme, segnalazioni di marcia, di blocco e di allarme di minimo livello. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (HP).

13.13.190.1 cad 6249000 -

Q = 3,6/ 7,2/ 11 H=4,2/3,6/2,8 P=3x 1,0+1,0.

13.13.190.2 cad 6698000 -

Q = 3,6/ 7,2/ 11 H=5,2/4,7/3,9 P=3x 1,5+1,5.

13.13.190.3 cad 7001000 -

Q = 7,2/ 14,4/ 22 H=6,1/5,0/3,1 P=3x 2,0+2,0.

13.13.190.4 cad 7949000 -

Q = 14,4/ 21,6/ 36 H=4,6/4,4/4,1 P=3x 4,0+1,5.

13.13.190.5 cad 8495000 -

Q = 14,4/ 21,6/ 36 H=6,4/5,9/4,3 P=3x 4,0+2,0.

13.13.190.6 cad 9281000 -

Q = 14,4/ 21,6/ 36 H=7,6/7,0/5,5 P=3x 5,5+4,0.

13.13.190.7 cad 8995000 -

Q = 27,0/ 45,0/ 63 H=3,6/3,2/2,5 P=3x 4,0+1,0.

13.13.190.8 cad 10119000 -

Q = 27,0/ 45,0/ 72 H=4,4/4,0/3,2 P=3x 5,5+1,5.

13.13.190.9 cad 10737000 -

Q = 27,0/ 45,0/ 72 H=5,2/4,9/4,0 P=3x 7,5+1,5.

13.13.190.10 cad 11053000 -

Q = 27,0/ 45,0/ 72 H=5,9/5,6/4,7 P=3x 8,5+2,5.

13.13.190.11 cad 10863000 -

Q = 63,0/ 90,0/108 H=3,4/3,0/2,5 P=3x 5,5+1,5.

13.13.190.12 cad 11985000 -

Q = 63,0/ 90,0/108 H=4,7/4,1/3,3 P=3x 8,5+2,0.

13.13.190.13 cad 12531000 -

Q = 63,0/ 90,0/108 H=5,3/4,8/4,2 P=3x10,0+2,0.

13.13.190.14 cad 12867000 -

Q = 90,0/126,0/180 H=3,1/2,9/2,2 P=3x 7,5+1,5.

13.13.190.15 cad 13231000 -

Q = 90,0/126,0/180 H=3,5/3,3/2,7 P=3x10,0+1,5.

13.13.190.16 cad 15099000 -

Q = 90,0/126,0/180 H=4,9/4,5/3,5 P=3x13,5+2,0.

13.13.190.17 cad 18000000 -

Q = 90,0/126,0/180 H=5,6/5,2/4,1 P=3x17,0+2,0.

13.13.190.18 cad 20355000 -

Q = 90,0/126,0/180 H=6,9/6,5/5,4 P=3x20,0+5,5.

13.13.190.19 cad 213000 -

Voltmetro con commutatore per fasi.

13.13.190.20 cad 169000 -

Amperometro per ciascuna elettropompa.

13.13.190.21 cad 81000 -

Sonda per livello minimo.

13.14

Trattamento dell'acqua

13.14.10.0

Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 10, attacchi filettati.

Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 10, costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro "nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h).

13.14.10.1 cad 71000 -

DN 15 (1/2"") Q = 1."

13.14.10.2 cad 139000 -

DN 20 (3/4"") Q = 2,5."

13.14.10.3 cad 147000 -

DN 25 (1"") Q = 3,5."

13.14.10.4 cad 178000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 4,5."

13.14.10.5 cad 454000 -

DN 40 (1""1/2) Q = 10."

13.14.10.6 cad 541000 -

DN 50 (2"") Q = 15."

13.14.20.0

Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN 20, attacchi filettati.

Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN 20, costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. "Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h).

13.14.20.1 cad 304000 -

DN 20 (3/4"") Q = 2,5."

13.14.20.2 cad 315000 -

DN 25 (1"") Q = 3,5."

13.14.20.3 cad 367000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 4,5."

13.14.20.4 cad 562000 -

DN 40 (1""1/2) Q = 10."

13.14.20.5 cad 655000 -

DN 50 (2"") Q = 15."

13.14.30.0

Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda con controlavaggio manuale, PN 10.

Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda, PN 10, costituito da corpo in materiale sintetico, calza filtrante in acciaio inox da 60 micron, coppa trasparente, dispositivo "manuale per lavaggio in controcorrente della calza filtrante, attacchi filettati fino a 2""," "flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h).

13.14.30.1 cad 431000 -

DN 20 (3/4"") Q = 3."

13.14.30.2 cad 439000 -

DN 25 (1"") Q = 4."

13.14.30.3 cad 540000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 5,5."

13.14.30.4 cad 1110000 -

DN 40 (1""1/2) Q = 10."

13.14.30.5 cad 1155000 -

DN 50 (2"") Q = 15."

13.14.30.6 cad 3116000 -

DN 65 (2""1/2) Q = 20."

13.14.40.0

Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda con controlavaggio automatico a tempo, PN 10.

Filtro dissabbiatore autopulente automatico per acqua fredda, PN 10, costituito da corpo in materiale sintetico, calza filtrante in acciaio inox da 60 micron, coppa trasparente, dispositivo automatico a tempo per il comando del lavaggio in controcorrente della calza "filtrante, attacchi filettati fino a 2"", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata "nominale: Q (mc/h).

13.14.40.1 cad 1753000 -

DN 20 (3/4"") Q = 3."

13.14.40.2 cad 1775000 -

DN 25 (1"") Q = 4."

13.14.40.3 cad 2062000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 5,5."

13.14.40.4 cad 2402000 -

DN 40 (1""1/2) Q = 10."

13.14.40.5 cad 2563000 -

DN 50 (2"") Q = 15."

13.14.40.6 cad 4498000 -

DN 65 (2""1/2) Q = 20."

13.14.50.0

Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda e calda con controlavaggio manuale, PN 16.

Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda e calda, PN 16, costituito da corpo in ghisa, elementi filtranti di lunga durata, dispositivo manuale per lavaggio in controcorrente "degli elementi filtranti, attacchi filettati fino a 2"", flangiati oltre. Diametro nominale: DN" "(mm). Portata nominale: Q (mc/h).

13.14.50.1 cad 474000 -

DN 20 (3/4"") Q = 3."

13.14.50.2 cad 581000 -

DN 25 (1"") Q = 5."

13.14.50.3 cad 996000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 6."

13.14.50.4 cad 1223000 -

DN 40 (1""1/2) Q = 10."

13.14.50.5 cad 1332000 -

DN 50 (2"") Q = 15."

13.14.50.6 cad 5024000 -

DN 65 (2""1/2) Q = 25."

13.14.50.7 cad 6243000 -

DN 80 (3"") Q = 30."

13.14.50.8 cad 7289000 -

DN 100 (4"") Q = 50."

13.14.60.0

Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda e calda, PN 16, con controlavaggio automatico a tempo.

Filtro dissabbiatore autopulente automatico per acqua fredda e calda, PN 16, costituito da corpo in ghisa, calze filtranti in acciaio inox, dispositivo automatico a tempo per il comando del lavaggio in contro corrente delle calze filtranti, attacchi flangiati. Diametro nominale: "DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h).

13.14.60.1 cad 9470000 -

DN 65 (2""1/2) Q = 25."

13.14.60.2 cad 9914000 -

DN 80 (3"") Q = 35."

13.14.60.3 cad 11134000 -

DN 100 (4"") Q = 50."

13.14.60.4 cad 19032000 -

DN 125 (5"") Q = 70."

13.14.60.5 cad 22497000 -

DN 150 (6"") Q = 100."

13.14.60.6 cad 26673000 -

DN 200 (8"") Q = 160."

13.14.70.0

Filtro chiarificatore a letti filtranti, per usi domestici, PN 6, con controlavaggio automatico a tempo.

Filtro chiarificatore automatico per usi domestici del tipo a letti filtranti di sabbia, PN 6, costituito da contenitore a pressione degli strati di sabbia, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione del controlavaggio, strati di sabbia a granatura differenziata, dispositivo automatico a tempo per il comando del controlavaggio, attacchi filettati. Diametro nominale: "DN (mm). Portata max con perdita di carico di 0,8 bar: Q (mc/h).

13.14.70.1 cad 894000 -

DN 20 (3/4"") Q = 0,5."

13.14.70.2 cad 1256000 -

DN 25 (1"") Q = 1,0."

13.14.70.3 cad 1516000 -

DN 25 (1"") Q = 1,5."

13.14.70.4 cad 1849000 -

DN 25 (1"") Q = 2,5."

13.14.70.5 cad 2751000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 4,0."

13.14.70.6 cad 3362000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 5,0."

13.14.70.7 cad 4079000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 7,0."

13.14.80.0

Filtro chiarificatore a letti filtranti, per usi industriali, PN 6, con controlavaggio automatico a tempo.

Filtro chiarificatore automatico per usi industriali del tipo a letti filtranti di sabbia, PN 6, costituito da contenitore a pressione degli strati di sabbia, gruppo valvole automatiche per  l'effettuazione  del controlavaggio, strati di sabbia a granatura differenziata, dispositivo automatico a tempo per il comando del controlavaggio, attacchi filettati fino a "2""1/2, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata max con perdita di carico di 0,8" "bar: Q (mc/h).

13.14.80.1 cad 6181000 -

DN 40 (1""1/2) Q = 10."

13.14.80.2 cad 7650000 -

DN 50 (2"") Q = 15."

13.14.80.3 cad 9195000 -

DN 65 (2""1/2) Q = 20."

13.14.80.4 cad 11342000 -

DN 65 (2""1/2) Q = 25."

13.14.80.5 cad 11682000 -

DN 65 (2""1/2) Q = 30."

13.14.80.6 cad 14354000 -

DN 80 (3"") Q = 40."

13.14.80.7 cad 17705000 -

DN 80 (3"") Q = 50."

13.14.80.8 cad 21635000 -

DN 80 (3"") Q = 60."

13.14.80.9 cad 24827000 -

DN 100 (4"") Q = 80."

13.14.80.10 cad 28768000 -

DN 125 (5"") Q = 100."

13.14.90 cad 1397000 -

Manometro differenziale con centralina per il comando automatico del controlavaggio di filtri.

Manometro differenziale a due contatti di max e min. completo di centralina per comandare automaticamente il controlavaggio di filtri al raggiungimento di una determinata perdita di carico.

13.14.100.0

Filtro decloratore per usi domestici, PN 6, con controlavaggio automatico a tempo/volume.

Filtro decloratore automatico per usi domestici, PN 6, costituito da contenitore a pressione degli strati filtranti e decloranti, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione del controlavaggio, strati filtranti e decloranti con carbone attivo, centralina di comando con programma a tempo e/o volume delle fasi del controlavaggio, attacchi filettati. Diametro "nominale: DN (mm). Portata max con perdita di carico di 0,8 bar: Q (mc/h).

13.14.100.1 cad 1525000 -

DN 25 (1"") Q = 1,0."

13.14.100.2 cad 1738000 -

DN 25 (1"") Q = 2,0."

13.14.100.3 cad 2999000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 3,0."

13.14.100.4 cad 3183000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 5,0."

13.14.110.0

Filtro decloratore per usi industriali, PN 6, con controlavaggio automatico a tempo.

Filtro decloratore automatico per usi industriali, PN 6, costituito da contenitore a pressione degli strati filtranti e decloranti, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione del controlavaggio, strati filtranti e decloranti con carbone attivo, dispositivo automatico a "tempo per il comando del controlavaggio, attacchi filettati fino a 2""1/2, flangiati oltre." Diametro nominale: DN (mm). Portata max con perdita di carico di 0,8 bar: Q (mc/h).

13.14.110.1 cad 7176000 -

DN 32 "(1""1/4) Q = 5."

13.14.110.2 cad 9770000 -

DN 40 (1""1/2) Q = 10."

13.14.110.3 cad 12693000 -

DN 50 (2"") Q = 15."

13.14.110.4 cad 18632000 -

DN 65 (2""1/2) Q = 20."

13.14.110.5 cad 23914000 -

DN 65 (2""1/2) Q = 30."

13.14.110.6 cad 29248000 -

DN 80 (3"") Q = 40."

13.14.110.7 cad 33252000 -

DN 80 (3"") Q = 50."

13.14.110.8 cad 39879000 -

DN 80 (3"") Q = 60."

13.14.110.9 cad 45205000 -

DN 100 (4"") Q = 80."

13.14.110.10 cad 53812000 -

DN 125 (5"") Q = 100."

13.14.120.0

Addolcitore domestico autodisinfettante, PN 6, con rigenerazione automatica a tempo.

Addolcitore domestico autodisinfettante a colonna semplice con rigenerazione comandata a tempo, costituito da contenitore PN 6, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, timer a programma giornaliero e settimanale per il comando delle fasi di rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata "nominale: Q (mc/h). Capacita' ciclica non inferiore a: C (mc x F).

q 13.14.120.1 cad 1659000 -

DN 25 (1"") Q = 1,3 C = 60."

13.14.120.2 cad 1982000 -

DN25 (1"") Q = 1,5 C = 100."

13.14.120.3 cad 2215000 -

DN 25 (1"") Q = 2,4 C = 170."

13.14.130.0

Addolcitore domestico autodisinfettante, PN 6, con rigenerazione automatica a volume.

Addolcitore domestico autodisinfettante a colonna semplice con rigenerazione comandata a volume, costituito da contenitore PN 6, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, centralina elettronica per il comando delle fasi di rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). "Capacita' ciclica non inferiore a: C (mc x F).

13.14.130.1 cad 1962000 -

DN 25 (1"") Q = 1,3 C = 60."

13.14.130.2 cad 2512000 -

DN 25 (1"") Q = 1,5 C = 100."

13.14.130.3 cad 2731000 -

DN 25 (1"") Q = 2,4 C = 170."

13.14.140.0

Addolcitore a colonna semplice per medi e grandi impianti, PN 6, con rigenerazione automatica a tempo.

Addolcitore a colonna semplice con rigenerazione comandata a tempo, costituito da contenitore per resine PN 6, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, timer a programma giornaliero e settimanale per il comando delle fasi di rigenerazione, serbatoio del "sale, attacchi filettati fino a 3"", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata" "nominale: Q (mc/h). Capacita' ciclica non inferiore a: C (mc x F).

13.14.140.1 cad 1232000 -

DN 25 (1"") Q = 1,5 C = 100."

13.14.140.2 cad 1441000 -

DN 25 (1"") Q = 2,4 C = 170."

13.14.140.3 cad 1749000 -

DN 25 (1"") Q = 2,8 C = 225."

13.14.140.4 cad 1895000 -

DN 25 (1"") Q = 3,0 C = 300."

13.14.140.5 cad 2101000 -

DN 25 (1"") Q = 3,3 C = 400."

13.14.140.6 cad 2549000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 4,0 C = 300."

13.14.140.7 cad 2900000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 4,0 C = 400."

13.14.140.8 cad 3310000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 4,5 C = 540."

13.14.140.9 cad 4537000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 6,0 C = 730."

13.14.140.10 cad 5319000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 7,0 C = 900."

13.14.140.11 cad 5933000 -

DN 40 (1""1/2) Q = 8,0 C = 900."

13.14.140.12 cad 7142000 -

DN 40 (1""1/2) Q = 9,0 C = 1100."

13.14.140.13 cad 8149000 -

DN 40 (1""1/2) Q = 9,0 C = 1500."

13.14.140.14 cad 8484000 -

DN 50 (2"") Q = 15 C = 1900."

13.14.140.15 cad 11611000 -

DN 65 (2""1/2"") Q = 20 C = 2500."

13.14.140.16 cad 13167000 -

DN 65 (2""1/2"") Q = 22 C = 3600."

13.14.140.17 cad 15413000 -

DN 80 (3"") Q = 28 C = 4500."

13.14.140.18 cad 17657000 -

DN 80 (3"") Q = 34 C = 6000."

13.14.140.19 cad 20007000 -

DN 100 (4"") Q = 40 C = 8000."

13.14.140.20 cad 24133000 -

DN 100 (4"") Q = 50 C = 10000."

13.14.140.21 cad 679000 -

Dispositivo di autodisinfezione.

13.14.150.0

Addolcitore a colonna semplice per medi e grandi impianti, PN 6, con rigenerazione automatica a volume.

Addolcitore a colonna semplice con rigenerazione comandata a volume, costituito da contenitore per resine PN 6, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, contatore lancia impulsi e centralina per il comando delle fasi di rigenerazione, serbatoio del sale, "attacchi filettati fino a 3"", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q" "(mc/h). Capacita' ciclica non inferiore a: C (mc x F).

13.14.150.1 cad 4145000 -

DN 25 (1"") Q = 1,6 C = 100."

13.14.150.2 cad 4365000 -

DN 25 (1"") Q = 2,4 C = 170."

13.14.150.3 cad 4506000 -

DN 25 (1"") Q = 2,8 C = 225."

13.14.150.4 cad 4806000 -

DN 25 (1"") Q = 3,2 C = 300."

13.14.150.5 cad 4990000 -

DN 25 (1"") Q = 3,5 C = 400."

13.14.150.6 cad 4856000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 4,0 C = 300."

13.14.150.7 cad 5504000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 4,0 C = 400."

13.14.150.8 cad 6093000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 5,0 C = 540."

13.14.150.9 cad 7428000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 6,0 C = 730."

13.14.150.10 cad 8063000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 7,0 C = 900."

13.14.150.11 cad 9107000 -

DN 40 (1""1/2) Q = 8,0 C = 900."

13.14.150.12 cad 10409000 -

DN 40 (1""1/2) Q = 9,0 C = 1100."

13.14.150.13 cad 11062000 -

DN 40 (1""1/2) Q = 9,0 C = 1500."

13.14.150.14 cad 10032000 -

DN 50 (2"") Q = 15,0 C = 1900."

13.14.150.15 cad 13507000 -

DN 65 (2""1/2) Q = 20,0 C = 2500."

13.14.150.16 cad 14952000 -

DN 65 (2""1/2) Q = 22,0 C = 3600."

13.14.150.17 cad 17333000 -

DN 80 (3"") Q = 28,0 C = 4500."

13.14.150.18 cad 19952000 -

DN 80 (3"") Q = 34,0 C = 6000."

13.14.150.19 cad 21923000 -

DN 100 (4"") Q = 40,0 C = 8000."

13.14.150.20 cad 26431000 -

DN 100 (4"") Q = 50,0 C = 10000."

13.14.150.21 cad 679000 -

Dispositivo di autodisinfezione.

13.14.160.0

Addolcitore a colonna doppia per medi e grandi impianti, PN 6, con rigenerazione automatica a volume.

Addolcitore a colonna doppia con rigenerazione comandata a volume, costituito da n.2 contenitori  per  resine  PN 6, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, e dello scambio delle colonne in modo da non aver alcuna interruzione nell'erogazione dell'acqua, contatore lancia impulsi e centralina per il comando delle fasi di "rigenerazione e dello scambio colonne, serbatoio di sale, attacchi filettati fino a 3""," flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Capacita' ciclica non "inferiore a: C (mc x F).

13.14.160.1 cad 5777000 -

DN 25 (1"") Q = 1,6 C = 100."

13.14.160.2 cad 6110000 -

DN 25 (1"") Q = 2,4 C = 170."

13.14.160.3 cad 6321000 -

DN 25 (1"") Q = 2,8 C = 225."

13.14.160.4 cad 6553000 -

DN 25 (1"") Q = 3,2 C = 300."

13.14.160.5 cad 7006000 -

DN 25 (1"") Q = 3,5 C = 400."

13.14.160.6 cad 7627000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 4,0 C = 300."

13.14.160.7 cad 8382000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 4,0 C = 400."

13.14.160.8 cad 8966000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 5,0 C = 540."

13.14.160.9 cad 11469000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 6,0 C = 730."

13.14.160.10 cad 12393000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 7.0 C = 900."

13.14.160.11 cad 14524000 -

DN 40 (1""1/2) Q = 8,0 C = 900."

13.14.160.12 cad 16575000 -

DN 40 (1""1/2) Q = 9,0 C = 1100."

13.14.160.13 cad 18918000 -

DN 40 (1""1/2) Q = 10,0 C = 1500."

13.14.160.14 cad 17870000 -

DN 50 (2"") Q = 15,0 C = 1900."

13.14.160.15 cad 24344000 -

DN 65 (2""1/2) Q = 20,0 C = 2500."

13.14.160.16 cad 28734000 -

DN 65 (2""1/2) Q = 22,0 C = 3600."

13.14.160.17 cad 31062000 -

DN 80 (3"") Q = 28,0 C = 4500."

13.14.160.18 cad 36060000 -

DN 80 (3"") Q = 34,0 C = 6000."

13.14.160.19 cad 44373000 -

DN 100 (4"") Q = 40,0 C = 8000."

13.14.160.20 cad 50073000 -

DN 100 (4"") Q = 50,0 C = 10000."

13.14.160.21 cad 679000 -

Dispositivo di autodisinfezione.

13.14.170.0

Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua , PN 8, attacchi filettati.

Dosatore  idrodinamico  proporzionale di polifosfati per acqua idoneo per evitare la precipitazione di calcio e magnesio, costituito da testata in bronzo e coppa trasparente PN8, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Volume di acqua "trattata: V (mc).

13.14.170.1 cad 76000 -

DN 15 (1/2"") Q = 1,2 V = 23."

13.14.170.2 cad 220000 -

DN 20 (3/4"") Q = 2,5 V = 130."

13.14.170.3 cad 231000 -

DN 25 (1"") Q = 3,0 V = 130."

13.14.170.4 cad 347000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 4,5 V = 130."

13.14.170.5 cad 734000 -

DN 40 (1""1/2) Q = 10,0 V = 220."

13.14.170.6 cad 797000 -

DN 50 (2"") Q = 15,0 V = 220."

13.14.180.0

Pompa dosatrice automatica completa di contatore volumetrico e sonde di controllo.

Pompa dosatrice automatica idonea per dosare con precisione prodotti antincrostanti e anticorrosivi negli impianti ad uso civile con pressione max di mandata di 7 bar, costituita da contatore volumetrico lancia impulsi, pompa dosatrice, sonda di aspirazione, sonda di "livello, dosaggio regolabile in 200 ppm, attacchi del contatore filettati fino a 1""1/2," flangiati oltre. Diametro nominale del contatore: DN (mm). Portata max del contatore: Q (mc/ "h).

13.14.180.1 cad 1042000 -

DN 20 (3/4"") Q = 3."

13.14.180.2 cad 1095000 -

DN 25 (1"") Q = 5."

13.14.180.3 cad 1177000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 10."

13.14.180.4 cad 1232000 -

DN 40 (1""1/2) Q = 12."

13.14.180.5 cad 1564000 -

DN 50 (2"") Q = 15."

13.14.180.6 cad 1911000 -

DN 65 (2""1/2) Q = 25."

13.14.180.7 cad 2048000 -

DN 80 (3"") Q = 35."

13.14.180.8 cad 2442000 -

DN 100 (4"") Q = 45."

13.14.180.9 cad 2867000 -

DN 125 (5"") Q = 60."

13.14.190.0

Pompa dosatrice a membrana o a pistone senza contatore volumetrico e sonda di livello.

Pompa dosatrice a membrana o a pistone per dosare prodotti chimici in impianti, idonea per essere comandata direttamente oppure tramite contatore lancia impulsi con centralina. Portata massima di liquido da iniettare: Q (l/h). Pressione max di pompaggio: P (bar).

13.14.190.1 cad 852000 -

3Q = 3 P = 10 (a membrana).

13.14.190.2 cad 918000 -

3Q = 6 P = 10 (a membrana).

13.14.190.3 cad 997000 -

3Q = 10 P = 10 (a membrana).

13.14.190.4 cad 1051000 -

3Q = 15 P = 10 (a membrana).

13.14.190.5 cad 1683000 -

3Q = 25 P = 20 (a pistone).

13.14.190.6 cad 2165000 -

3Q = 35 P = 20 (a pistone).

13.14.190.7 cad 2766000 -

3Q = 75 P = 7 (a pistone).

13.14.190.8 cad 2959000 -

3Q = 120 P = 5 (a pistone).

13.14.200.0

Contatore volumetrico lancia impulsi, centralina di controllo e sonda di livello per comando di pompe dosatrici.

Contatore volumetrico lancia impulsi con relativa centralina e sonda di livello per comando di "pompe dosatrici o altri dispositivi, attacchi filettati fino a 1""1/2, flangiati oltre." Diametro nominale: DN (mm).

13.14.200.1 cad 595000 -

Centralina per comando a distanza.

13.14.200.2 cad 92000 -

Sonda di livello.

13.14.200.3 cad 159000 -

Contatore DN 15 (1/2"")."

13.14.200.4 cad 192000 -

Contatore DN 20 (3/4"")."

13.14.200.5 cad 259000 -

Contatore DN 25 (1"")."

13.14.200.6 cad 336000 -

Contatore DN 32 (1""1/4)."

13.14.200.7 cad 550000 -

Contatore DN 40 (1""1/2)."

13.14.200.8 cad 1037000 -

Contatore DN 50 (2"")."

13.14.200.9 cad 1333000 -

Contatore DN 65 (2""1/2)."

13.14.200.10 cad 1398000 -

Contatore DN 80 (3"")."

13.14.200.11 cad 1788000 -

Contatore DN 100 (4"")."

13.14.200.12 cad 2190000 -

Contatore DN 125 (5"")."

13.14.200.13 cad 2486000 -

Contatore DN 150 (6"")."

13.14.200.14 cad 3220000 -

Contatore DN 200 (8"")."

13.14.210.0

Serbatoio in plastica per prodotti chimici da utilizzare in impianti di dosaggio o altro.

Serbatoio in plastica per prodotti chimici da utilizzare in impianti di dosaggio o altro. Capacita': C (l).

13.14.210.1 cad 99000 -

C = 100.

13.14.210.2 cad 131000 -

C = 150.

13.14.210.3 cad 202000 -

C = 200.

13.14.210.4 cad 392000 -

C = 300.

13.14.210.5 cad 566000 -

C = 450.

13.14.210.6 cad 629000 -

C = 550.

13.14.210.7 cad 674000 -

C = 850.

13.14.210.8 cad 871000 -

C = 1000.

13.14.220.0

Demineralizzatore automatico per il trattamento di acqua in impianti industriali.

Demineralizzatore automatico per trattamento dell'acqua di reintegro nei serbatoi di condensa degli impianti a vapore, costituito da colonna anionica e cationica, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, centralina per il comando automatico delle fasi di rigenerazione. Sono esclusi dalla fornitura i serbatoi di stoccaggio dei reagenti chimici e la vasca di neutralizzazione. Diametro nominale: DN (mm). Portata massima: "Q (mc/h).

13.14.220.1 cad 7526000 -

DN 20 (3/4"") Q = 0,4."

13.14.220.2 cad 10320000 -

DN 20 (3/4"") Q = 0,8."

13.14.220.3 cad 13451000 -

DN 25 (1"") Q = 1,0."

13.14.220.4 cad 17376000 -

DN 25 (1"") Q = 1,5."

13.14.220.5 cad 22217000 -

DN 25 (1"") Q = 2,0."

13.14.220.6 cad 29118000 -

DN 25 (1"") Q = 2,5."

13.14.220.7 cad 31174000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 3,5."

13.14.220.8 cad 38419000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 4,0."

13.14.220.9 cad 43004000 -

DN 32 (1""1/4) Q = 5,0."

13.14.220.10 cad 51547000 -

DN 40 (1""1/2) Q = 7,0."

13.14.220.11 cad 56928000 -

DN 40 (1""1/2) Q = 10,0."

13.14.220.12 cad 65209000 -

DN 40 (1""1/2) Q = 14,0."

13.15

Tubazioni

13.15.10.0

Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle all’interno di centrali tecnologiche.

Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI 8863- fino al DN 80 (3”), tipo SS UNI 7287" per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il rifacimento dell’intonaco, con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

13.15.10.1 m 7600 -

DN 10 (3/8") D x s = 17,2 x 2,00 P = 0,74.

13.15.10.2 m 11100 -

DN 15 (1/2") D x s = 21,3 x 2,30 P = 1,08.

13.15.10.3 m 14200 -

DN 20 (3/4") D x s = 26,9 x 2,30 P = 1,39.

13.15.10.4 m 18300 -

DN 25 (1") D x s = 33,7 x 2,90 P = 2,20.

13.15.10.5 m 23500 -

DN 32 (1"1/4) D x s = 42,4 x 2,90 P = 2,82.

13.15.10.6 m 27000 -

DN 40 (1"1/2) D x s = 48,3 x 2,90 P = 3,24.

13.15.10.7 m 33200 -

DN 50 (2") D x s = 60,3 x 3,20 P = 4,49.

13.15.10.8 m 42300 -

DN 65 (2"1/2) D x s = 76,1 x 3,20 P = 5,73.

13.15.10.9 m 55800 -

DN 80 (3") D x s = 88,9 x 3,60 P = 7,55.

13.15.10.10 m 70600 -

DN 100 (4") D x s = 114,3 x 4,00 P = 10,88.

13.15.10.11 m 87400 -

DN 125 (5") D x s = 139,7 x 4,00 P = 13,38.

13.15.10.12 m 118700 -

DN 150 (6") D x s = 168,3 x 4,50 P = 18,17.

13.15.10.13 m 174700 -

DN 200 (8") D x s = 219,1 x 5,90 P = 31,01.

13.15.10.14 m 234100 -

DN 250 (10") D x s = 273,0 x 6,30 P = 41,42.

13.15.10.15 m 351700 -

DN 300 (12") D x s = 323,9 x 8,00 P = 62,29.

13.15.10.16 m 386400 -

DN 350 (14") D x s = 355,6 x 8,00 P = 68,54.

13.15.10.17 m 487200 -

DN 400 (16") D x s = 406,4 x 8,80 P = 86,24.

13.15.20.0

Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare eseguite all’interno di centrali tecnologiche.

Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI 8863 fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il rifacimento dell’intonaco, con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m).

13.15.20.1 m 10200 -

DN 10 (3/8”)" D x s = 17,2 x 2,00 P = 0,74.

13.15.20.2 m 14800 -

DN 15 (1/2”) D x s = 21,3 x 2,30 P = 1,08.

13.15.20.3 m 19000 -

DN 20 (3/4”) D x s = 26,9 x 2,30 P = 1,39.

13.15.20.4 m 24500 -

DN 25 (1”) D x s = 33,7 x 2,90 P = 2,20.

13.15.20.5 m 31500 -

DN 32 (1”1/4) D x s = 42,4 x 2,90 P = 2,82.

13.15.20.6 m 36200 -

DN 40 (1”1/2) D x s = 48,3 x 2,90 P = 3,24.

13.15.20.7 m 43800 -

DN 50 (2”) D x s = 60,3 x 3,20 P = 4,49.

13.15.20.8 m 56000 -

DN 65 (2”1/2) D x s = 76,1 x 3,20 P = 5,73.

13.15.20.9 m 73900 -

DN 80 (3”) D x s = 88,9 x 3,60 P = 7,55.

13.15.20.10 m 93000 -

DN 100 (4”) D x s = 114,3 x 4,00 P = 10,88.

13.15.20.11 m 115400 -

DN 125 (5”) D x s = 139,7 x 4,00 P = 13,38.

13.15.20.12 m 155700 -

DN 150 (6”) D x s = 168,3 x 4,50 P = 18,17.

13.15.20.13 m 225100 -

DN 200 (8”) D x s = 219,1 x 5,90 P = 31,01.

13.15.20.14 m 300200 -

DN 250 (10”) D x s = 273,0 x 6,30 P = 41,42.

13.15.20.15 m 452500 -

DN 300 (12”) D x s = 323,9 x 8,00 P = 62,29.

13.15.20.16 m 497300 -

DN 350 (14”) D x s = 355,6 x 8,00 P = 68,54.

13.15.20.17 m 626100 -

DN 400 (16”) D x s = 406,4 x 8,80 P = 86,24.

13.15.30.0

Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo per linee escluse quelle all’interno di centrali tecnologiche.

Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI 8863 fino al DN 80 (3”), tipo SS UNI 7287 per" diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il rifacimento dell’intonaco, con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati.

13.15.30.1 kg 10300 -

Diametri DN 10-"15- 20 (3/8” - 1/2” - 3/4”).

13.15.30.2 Kg 8300 -

Diametri DN 25- 32- 40 (1” - 1”1/4 - 1”1/2).

13.15.30.3 Kg 7400 -

Diametri DN 50- 65- 80 (2” - 2”1/2 - 3”).

13.15.30.4 Kg 6500 -

Diametri DN 100-125-150 (4” - 5” - 6”).

13.15.30.5 Kg 5600 -

Diametri DN 200-300-400 (8” - 12” - 16”).

13.15.40.0

Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo eseguite all’interno di centrali tecnologiche.

Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI 8863 fino al DN 80 (3”), tipo SS UNI 7287 per diametri" maggiori, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il rifacimento dell’intonaco, con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati.

13.15.40.1 kg 13700 -

Diametri DN 10-"15- 20 (3/8” - 1/2” - 3/4”).

13.15.40.2 Kg 11200 -

Diametri DN 25- 32- 40 (1” - 1”1/4 - 1”1/2).

13.15.40.3 Kg 9700 -

Diametri DN 50- 65- 80 (2” - 2”1/2 - 3”).

13.15.40.4 Kg 8600 -

Diametri DN 100-125-150 (4” - 5” - 6”).

13.15.40.5 Kg 7300 -

Diametri DN 200-300-400 (8” - 12” - 16”).

13.15.40.6 Kg 18700 -

3Collettori con fori e flange.

13.15.50.0

Tubazioni in acciaio nero preisolate per teleriscaldamento, idonee per condotte interrate, conteggiate a metro lineare.

Tubazioni  preisolate  per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate, costituite da tubo in acciaio nero FM tipo UNI 6363/84, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di mm 3, schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e guaina polietilene con densità di Kg/mc 70/80 e conducibilità a 40° C < di 0,026 W/m, spessori progressivi dell'isolante. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera compresi i pezzi speciali preisolati ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S (mm).

13.15.50.1 m 43700 -

DN = mm 20 (3/4”) DE x S = 90 x 29.

13.15.50.2 m 47600 -

DN = mm 25 (1”) DE x S = 90 x 25.

13.15.50.3 m 55800 -

DN = mm 32 (1”1/4) DE x S = 110 x 31.

13.15.50.4 m 59400 -

DN = mm 40 (1”1/2) DE x S = 110 x 28.

13.15.50.5 m 67200 -

DN = mm 50 (2”) DE x S = 125 x 29.

13.15.50.6 m 80600 -

DN = mm 65 (2”1/2) DE x S = 140 x 29.

13.15.50.7 m 96300 -

DN = mm 80 (3”) DE x S = 160 x 32.

13.15.50.8 m 116500 -

DN = mm 100 (4”) DE x S = 200 x 39.

13.15.50.9 m 150100 -

DN = mm 125 (5”) DE x S = 225 x 38.

13.15.50.10 m 181400 -

DN = mm 150 (6”) DE x S = 250 x 36.

13.15.60.0

Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle all’interno di centrali tecnologiche.

Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il rifacimento dell’intonaco, con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

13.15.60.1 m 9000 -

DN = mm 10 (3/8”) D x s = 17,2 x 2,00 P = 0,75.

13.15.60.2 m 13000 -

DN = mm 15 (1/2”) D x s = 21,3 x 2,30 P = 1,09.

13.15.60.3 m 16600 -

DN = mm 20 (3/4”) D x s = 26,9 x 2,30 P = 1,40.

13.15.60.4 m 21300 -

DN = mm 25 (1”) D x s = 33,7 x 2,90 P = 2,22.

13.15.60.5 m 27200 -

DN = mm 32 (1”1/4) D x s = 42,4 x 2,90 P = 2,85.

13.15.60.6 m 31400 -

DN = mm 40 (1”1/2) D x s = 48,3 x 2,90 P = 3,28.

13.15.60.7 m 39400 -

DN = mm 50 (2”) D x s = 60,3 x 3,20 P = 4,56.

13.15.60.8 m 50600 -

DN = mm 65 (2”1/2) D x s = 76,1 x 3,20 P = 5,85.

13.15.60.9 m 67200 -

DN = mm 80 (3”) D x s = 88,9 x 3,60 P = 7,72.

13.15.60.10 m 89600 -

DN = mm 100 (4”) D x s = 114,3 x 4,00 P = 11,50.

13.15.70.0

Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare eseguite all’interno di centrali tecnologiche.

Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863, comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il rifacimento dell’intonaco, con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

13.15.70.1 m 11900 -

DN = mm 10 (3/8”) D x s = 17,2 x 2,00 P = 0,75.

13.15.70.2 m 17200 -

DN = mm 15 (1/2”) D x s = 21,3 x 2,30 P = 1,09.

13.15.70.3 m 22200 -

DN = mm 20 (3/4”) D x s = 26,9 x 2,30 P = 1,40.

13.15.70.4 m 28400 -

DN = mm 25 (1”) D x s = 33,7 x 2,90 P = 2,22.

13.15.70.5 m 36500 -

DN = mm 32 (1”1/4) D x s = 42,4 x 2,90 P = 2,85.

13.15.70.6 m 42000 -

DN = mm 40 (1”1/2) D x s = 48,3 x 2,90 P = 3,28.

13.15.70.7 m 52300 -

DN = mm 50 (2”) D x s = 60,3 x 3,20 P = 4,56.

13.15.70.8 m 62700 -

DN = mm 65 (2”1/2) D x s = 76,1 x 3,20 P = 5,85.

13.15.70.9 m 88500 -

DN = mm 80 (3”) D x s = 88,9 x 3,60 P = 7,72.

13.15.70.10 m 118700 -

DN = mm 100 (4”) D x s = 114,3 x 4,00 P = 11,50.

13.15.80.0

Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo per linee escluse quelle all’interno di centrali tecnologiche.

Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il rifacimento dell’intonaco, con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati.

13.15.80.1 kg 11900 -

Diametri DN 10- 15- 20 (3/8” - 1/2” - 3/4”).

13.15.80.2 Kg 9500 -

Diametri DN 25- 32- 40 (1” - 1”1/4 - 1”1/2).

13.15.80.3 Kg 8600 -

Diametri DN 50- 65- 80 (2” - 2”1/2 - 3”).

13.15.80.4 Kg 7800 -

Diametro DN 100 (4”).

13.15.90.0

Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo eseguite all’interno di centrali tecnologiche.

Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863, comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura delle tracce su laterizi forati e murature leggere ed il rifacimento dell’intonaco, con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati.

13.15.90.1 kg 15900 -

Diametri DN 10- 15- 20 (3/8” - 1/2” - 3/4”).

13.15.90.2 Kg 12800 -

Diametri DN 25- 32- 40 (1” - 1”1/4 - 1”1/2).

13.15.90.3 Kg 11400 -

Diametri DN 50- 65- 80 (2” - 2”1/2 - 3”).

13.15.90.4 Kg 10300 -

Diametro DN 100 (4”).

13.15.90.5 Kg 20400 -

3Collettori con fori e flange.

13.15.100.0

Tubazioni in acciaio zincato preisolate per teleriscaldamento, idonee per condotte interrate, conteggiate a metro lineare.

Tubazioni  preisolate  per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate, costituite da tubo in acciaio zincato FM tipo UNI 6363/84, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di mm 3, schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e guaina polietilene con densità di Kg/mc 70/80 e conducibilità a 40° C< di 0,026 W/m, spessori progressivi dell'isolante. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera compresi i pezzi speciali preisolati ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno guaina in polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S (mm).

13.15.100.1 m 50300 -

DN = 20 (3/4”) DE x S = 90 x 29.

13.15.100.2 m 54300 -

DN = 25 (1”) DE x S = 90 x 25.

13.15.100.3 m 63800 -

DN = 32 (1”1/4) DE x S = 110 x 31.

13.15.100.4 m 68300 -

DN = 40 (1”1/2) DE x S = 110 x 28.

13.15.100.5 m 76200 -

DN = 50 (2”) DE x S = 125 x 29.

13.15.100.6 m 91800 -

DN = 65 (2”1/2) DE x S = 140 x 29.

13.15.100.7 m 110900 -

DN = 80 (3”) DE x S = 160 x 32.

13.15.100.8 m 134400 -

DN = 100 (4”) DE x S = 200 x 39.

13.15.100.9 m 173600 -

DN = 125 (5”) DE x S = 225 x 38.

13.15.100.10 m 209400 -

DN = 150 (6”) DE x S = 250 x 36.

13.15.110.0

Tubazioni in acciaio catramato per condotte d’acqua interrate, conteggiate a metro lineare.

Tubazioni in acciaio per condotte d'acqua interrate, rivestite esternamente con catramatura pesante, tipo FM - ISO R 65 serie leggera II - per diametri fino al DN 80 (3”), tipo FM UNI" 6363/84 per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali e materiale di saldatura. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare compreso  il  rivestimento:  P (Kg/m). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione.

13.15.110.1 m 11900 -

DN = 15 (1/2”) D x s = 21,3 x 2,00 P = 1,34.

13.15.110.2 m 15300 -

DN = 20 (3/4”) D x s = 26,9 x 2,35 P = 1,85.

13.15.110.3 m 19200 -

DN = 25 (1”) D x s = 33,7 x 2,65 P = 2,55.

13.15.110.4 m 21500 -

DN = 32 (1”1/4) D x s = 42,4 x 2,65 P = 3,25.

13.15.110.5 m 24900 -

DN = 40 (1”1/2) D x s = 48,3 x 2,90 P = 4,25.

13.15.110.6 m 29700 -

DN = 50 (2”) D x s = 60,3 x 2,90 P = 5,35.

13.15.110.7 m 39200 -

DN = 65 (2”1/2) D x s = 76,1 x 3,25 P = 7,32.

13.15.110.8 m 44100 -

DN = 80 (3”) D x s = 88,9 x 3,25 P = 8,81.

13.15.110.9 m 63800 -

DN = 100 (4”) D x s = 114,3 x 3,20 P = 11,40.

13.15.110.10 m 77300 -

DN = 125 (5”) D x s = 139,7 x 3,60 P = 15,60.

13.15.110.11 m 103000 -

DN = 150 (6”) D x s = 168,3 x 4,00 P = 20,40.

13.15.110.12 m 165800 -

DN = 200 (8”) D x s = 219,1 x 5,00 P = 32,20.

13.15.110.13 m 215000 -

DN = 250 (10”) D x s = 273,0 x 5,60 P = 43,40.

13.15.110.14 m 293400 -

DN = 300 (12”) D x s = 323,9 x 5,90 P = 54,70.

13.15.110.15 m 342700 -

DN = 350 (14”) D x s = 355,6 x 6,30 P = 64,60.

13.15.110.16 m 408800 -

DN = 400 (16”) D x s = 406,4 x 6,30 P = 73,90.

13.15.110.17 m 472600 -

DN = 450 (18”) D x s = 457,2 x 6,30 P = 85,40.

13.15.110.18 m 521900 -

DN = 500 (20”) D x s = 508,0 x 6,30 P = 94,70.

13.15.120.0

Tubazioni in acciaio catramato per condotte di gas interrate, conteggiate a metro lineare.

Tubazioni in acciaio per condotte di gas interrate, rivestite esternamente con catramatura pesante, tipo FM - ISO R 65 serie leggera II - per diametri fino al DN 80 (3”), tipo FM - D.M. 24.11.84 IV specie - per diametri maggiori, comprensive di pezzi speciali e materiale di saldatura. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare compreso il rivestimento: P (Kg/m). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione.

13.15.120.1 m 11900 -

DN = 15 (1/2”) D x s = 21,3 x 2,00 P = 1,34.

13.15.120.2 m 15100 -

DN = 20 (3/4”) D x s = 26,9 x 2,35 P = 1,85.

13.15.120.3 m 18800 -

DN = 25 (1”) D x s = 33,7 x 2,65 P = 2,55.

13.15.120.4 m 20900 -

DN = 32 (1”1/4) D x s = 42,4 x 2,65 P = 3,25.

13.15.120.5 m 24100 -

DN = 40 (1”1/2) D x s = 48,3 x 2,90 P = 4,25.

13.15.120.6 m 28800 -

DN = 50 (2”) D x s = 60,3 x 2,90 P = 5,35.

13.15.120.7 m 38000 -

DN = 65 (2”1/2) D x s = 76,1 x 3,25 P = 7,32.

13.15.120.8 m 42000 -

DN = 80 (3”) D x s = 88,9 x 3,25 P = 8,81.

13.15.120.9 m 63800 -

DN = 100 (4”) D x s = 114,3 x 3,20 P = 11,40.

13.15.120.10 m 76200 -

DN = 125 (5”) D x s = 139,7 x 3,60 P = 15,60.

13.15.120.11 m 100800 -

DN = 150 (6”) D x s = 168,3 x 4,00 P = 20,40.

13.15.120.12 m 161300 -

DN = 200 (8”) D x s = 219,1 x 5,00 P = 32,20.

13.15.120.13 m 210600 -

DN = 250 (10”) D x s = 273,0 x 5,60 P = 43,40.

13.15.120.14 m 287800 -

DN = 300 (12”) D x s = 323,9 x 5,90 P = 54,70.

13.15.120.15 m 334900 -

DN = 350 (14”) D x s = 355,6 x 6,30 P = 64,60.

13.15.120.16 m 398700 -

DN = 400 (16”) D x s = 406,4 x 6,30 P = 73,90.

13.15.120.17 m 461400 -

DN = 450 (18”) D x s = 457,2 x 6,30 P = 85,40.

13.15.120.18 m 508500 -

DN = 500 (20”) D x s = 508,0 x 6,30 P = 94,70.

13.15.130.0

Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di acciaio nero o zincato.

Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio.

13.15.130.1 kg 7400 -

Staffaggi in acciaio nero.

13.15.130.2 Kg 8500 -

Staffaggi in acciaio zincato.

13.15.140.0

Tubazioni in rame nudo per fluidi e gas, conteggiate a metro lineare.

Tubazioni di rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il rifacimento dell’intonaco, con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra , della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

13.15.140.1 m 5100 -

D x s = 10 x 1,0 P = 0,25 Kg/m (tubo in rotoli).

13.15.140.2 m 6400 -

D x s = 12 x 1,0 P = 0,31 Kg/m (tubo in rotoli).

13.15.140.3 m 7600 -

D x s = 14 x 1,0 P = 0,37 Kg/m (tubo in rotoli).

13.15.140.4 m 8600 -

D x s = 16 x 1,0 P = 0,42 Kg/m (tubo in rotoli).

13.15.140.5 m 9900 -

D x s = 18 x 1,0 P = 0,48 Kg/m (tubo in rotoli).

13.15.140.6 m 12100 -

D x s = 22 x 1,0 P = 0,59 Kg/m (tubo in rotoli).

13.15.140.7 m 16800 -

D x s = 22 x 1,5 P = 0,86 Kg/m (tubo in rotoli).

13.15.140.8 m 17600 -

D x s = 28 x 1,0 P = 0,76 Kg/m (tubo in barre).

13.15.140.9 m 26000 -

D x s = 28 x 1,5 P = 1,12 Kg/m (tubo in barre).

13.15.140.10 m 22700 -

D x s = 35 x 1,0 P = 0,98 Kg/m (tubo in barre).

13.15.140.11 m 32700 -

D x s = 35 x 1,5 P = 1,41 Kg/m (tubo in barre).

13.15.140.12 m 26700 -

D x s = 42 x 1,0 P = 1,15 Kg/m (tubo in barre).

13.15.140.13 m 39400 -

D x s = 42 x 1,5 P = 1,70 Kg/m (tubo in barre).

13.15.140.14 m 51000 -

D x s = 54 x 1,5 P = 2,20 Kg/m (tubo in barre).

13.15.140.15 m 67200 -

D x s = 54 x 2,0 P = 2,91 Kg/m (tubo in barre).

13.15.150.0

Tubazioni di rame rivestite con guaina anticorrosione per fluidi e gas, conteggiate a metro lineare.

Tubazioni di rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, rivestite con guaina aderente in materiale plastico idonea a garantire una protezione del tubo di rame da corrosioni, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il rifacimento dell’intonaco, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

13.15.150.1 m 5600 -

D x s = 10 x 1,0 P = 0,25 Kg/m (tubo in rotoli).

13.15.150.2 m 6700 -

D x s = 12 x 1,0 P = 0,31 Kg/m (tubo in rotoli).

13.15.150.3 m 8000 -

D x s = 14 x 1,0 P = 0,37 Kg/m (tubo in rotoli).

13.15.150.4 m 9100 -

D x s = 16 x 1,0 P = 0,42 Kg/m (tubo in rotoli).

13.15.150.5 m 10300 -

D x s = 18 x 1,0 P = 0,48 Kg/m (tubo in rotoli).

13.15.150.6 m 18100 -

D x s = 22 x 1,5 P = 0,86 Kg/m (tubo in rotoli).

13.15.150.7 m 27800 -

D x s = 28 x 1,5 P = 1,12 Kg/m (tubo in barre).

13.15.160.0

Tubazioni di rame rivestite con isolante termico per fluidi e gas, conteggiate a metro lineare.

Tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione, rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il rifacimento dell’intonaco, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. La guaina isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100° C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità e spessore devono essere tali da rispettare le norme di legge specifiche sul contenimento dei consumi energetici con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati.

Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante con conducibilità di 0,040 W/mC a 40° C: S (mm).

13.15.160.1 m 8100 -

D x s = 10 x 1 S = 6 (tubo in rotoli).

13.15.160.2 m 9400 -

D x s = 12 x 1 S = 6 (tubo in rotoli).

13.15.160.3 m 10800 -

D x s = 14 x 1 S = 6 (tubo in rotoli).

13.15.160.4 m 11900 -

D x s = 16 x 1 S = 6 (tubo in rotoli).

13.15.160.5 m 13100 -

D x s = 18 x 1 S = 6 (tubo in rotoli).

13.15.160.6 m 16500 -

D x s = 22 x 1 S = 9 (tubo in rotoli).

13.15.160.7 m 21300 -

D x s = 22 x 1,5 S = 9 (tubo in rotoli).

13.15.160.8 m 23000 -

D x s = 28 x 1,0 S = 9 (tubo in barre).

13.15.160.9 m 31500 -

D x s = 28 x 1,5 S = 9 (tubo in barre).

13.15.160.10 m 28100 -

D x s = 35 x 1,0 S = 9 (tubo in barre).

13.15.160.11 m 38300 -

D x s = 35 x 1,5 S = 9 (tubo in barre).

13.15.160.12 m 34300 -

D x s = 42 x 1,0 S =13 (tubo in barre).

13.15.160.13 m 47300 -

D x s = 42 x 1,5 S =13 (tubo in barre).

13.15.160.14 m 60500 -

D x s = 54 x 1,5 S =13 (tubo in barre).

13.15.160.15 m 77300 -

D x s = 54 x 2,0 S =13 (tubo in barre).

13.15.170.0

Tubazioni di rame per gas frigorifero preisolate ed accoppiate, conteggiate a metro lineare.

Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli, conteggiate a metro lineare e costituite da due tubi, uno per la fase liquida ed uno per la fase gassosa, inseriti ciascuno in guaina isolante di polietilene espanso con spessore minimo di mm 8, ricoperti da rivestimento corrugato antistrappo ed accoppiati tra loro, con raccordi a saldare del tipo "a cartella", comprensive di materiale per giunzioni, sistemi di fissaggio, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il rifacimento dell’intonaco, con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno fase liquida piu' diametro esterno fase gassosa: d + D = pollici(mm).

13.15.170.1 m 26500 -

D + D = 1/4” + 3/8” (6,4 + 9,5).

13.15.170.2 m 32600 -

D + D = 1/4” + 1/2” (6,4 + 12,7).

13.15.170.3 m 40500 -

D + D = 1/4” + 5/8” (6,4 + 15,9).

13.15.170.4 m 46500 -

D + D = 3/8” + 5/8” (9,5 + 15,9).

13.15.180.0

Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per refrigerazione, conteggiate a metro lineare.

Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli fin al diametro 22 x 1,0 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare rivestite con guaina isolante in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,040 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 5000, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il rifacimento dell’intonaco, con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante: S (mm).

13.15.180.1 m 7800 -

D x s = 6,4 x 0,8 S = 6 (tubo in rotoli).

13.15.180.2 m 8600 -

D x s = 9,5 x 0,8 S = 7 (tubo in rotoli).

13.15.180.3 m 10000 -

D x s = 12,7 x 0,8 S = 7 (tubo in rotoli).

13.15.180.4 m 12500 -

D x s = 15,9 x 1,0 S = 7 (tubo in rotoli).

13.15.180.5 m 15000 -

D x s = 19,1 x 1,0 S = 7 (tubo in rotoli).

13.15.180.6 m 17400 -

D x s = 22 x 1,0 S = 9 (tubo in barre).

13.15.180.7 m 23700 -

D x s = 28 x 1,0 S = 9 (tubo in barre).

13.15.180.8 m 29300 -

D x s = 35 x 1,0 S = 10 (tubo in barre).

13.15.180.9 m 49700 -

D x s = 42 x 1,5 S = 14 (tubo in barre).

13.15.180.10 m 65000 -

D x s = 54 x 1,5 S = 15 (tubo in barre).

13.15.190.0

Tubazioni di rame nudo per fluidi e gas, conteggiate a chilogrammo.

Tubazioni di rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a Kg, per distribuzione di fluidi e gas in pressione con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il rifacimento dell’intonaco, con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati.

13.15.190.1 kg 20900 -

Tubi in rotoli da 10 x 1,0 fino a 22 x 1,5.

13.15.190.2 Kg 23600 -

Tubi in barre da 28 x 1,0 fino a 54 x 2,0.

13.15.200 cad 70600 -

Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori e piccole unità di condizionamento, conteggiata fino alla colonna principale di scarico.

Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori e piccole unità di condizionamento, realizzata in tubo di rame, idoneamente rivestito, oppure di polietilene, diametro interno minimo mm 14, convogliata direttamente in rete fognaria già predisposta, conteggiata per collegamento a ciascun apparecchio fino alla colonna di scarico escluso la realizzazione di quest'ultima. Sono comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il rifacimento dell’intonaco, con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Conteggiata per ciascun collegamento.

13.15.210 cad 145600 -

Presa gas per cucina completa di tubazione e rubinetto di intercettazione.

Presa gas per cucina costituita da derivazione dalla tubazione principale, tubo di adduzione in rame posato sottotraccia secondo le prescrizioni delle norme di sicurezza (UNI 7129) con una lunghezza massima fino a m 15 dalla derivazione, rubinetto di intercettazione da incasso con maniglia esterna installato in posizione comoda e ben visibile, portagomma per innesto tubo flessibile, compreso le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il rifacimento dell’intonaco, con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati.

13.15.220.0

Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 6, conteggiate a metro lineare per linee interrate.

Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici antincendio), PN 6, prodotte secondo UNI 7611 tipo 312 e DIN 8074, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n.102  del 02/12/78 del Ministero Sanità', dotate di Marchio di qualità rilasciato dall'Istituto Italiano Plastici, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione.

13.15.220.1 m 1500 -

D x s = 20 x 1,6.

13.15.220.2 m 2100 -

D x s = 25 x 1,6.

13.15.220.3 m 3100 -

D x s = 32 x 1,9.

13.15.220.4 m 4500 -

D x s = 40 x 2,3.

13.15.220.5 m 6600 -

D x s = 50 x 2,9.

13.15.220.6 m 9900 -

D x s = 63 x 3,6.

13.15.220.7 m 13100 -

D x s = 75 x 4,3.

13.15.220.8 m 17700 -

D x s = 90 x 5,1.

13.15.220.9 m 25500 -

D x s = 110 x 6,3.

13.15.220.10 m 35500 -

D x s = 125 x 7,1.

13.15.220.11 m 41800 -

D x s = 140 x 8,0.

13.15.220.12 m 50700 -

D x s = 160 x 9,1.

13.15.220.13 m 60500 -

D x s = 180 x 10,2.

13.15.220.14 m 71700 -

D x s = 200 x 11,4.

13.15.220.15 m 86200 -

D x s = 225 x 12,8.

13.15.220.16 m 101900 -

D x s = 250 x 14,2.

13.15.230.0

Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 10, conteggiate a metro lineare per linee interrate.

Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione ( acquedotti, irrigazione, impianti idrici, antincendio), PN 10, prodotte secondo UNI 7611 tipo 312 e DIN 8074, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero Sanità, dotate di Marchio Qualità rilasciato dall'Istituto Italiano Plastici, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione.

13.15.230.1 m 1600 -

D x s = 20 x 1,9.

13.15.230.2 m 2400 -

D x s = 25 x 2,3.

13.15.230.3 m 3600 -

D x s = 32 x 3,0.

13.15.230.4 m 5200 -

D x s = 40 x 3,7.

13.15.230.5 m 7800 -

D x s = 50 x 4,6.

13.15.230.6 m 11800 -

D x s = 63 x 5,8.

13.15.230.7 m 15900 -

D x s = 75 x 6,9.

13.15.230.8 m 21700 -

D x s = 90 x 8,2.

13.15.230.9 m 31400 -

D x s = 110 x 10,0.

13.15.230.10 m 43200 -

D x s = 125 x 11,4.

13.15.230.11 m 51500 -

D x s = 140 x 12,8.

13.15.230.12 m 63800 -

D x s = 160 x 14,6.

13.15.230.13 m 76200 -

D x s = 180 x 16,4.

13.15.230.14 m 91800 -

D x s = 200 x 18,2.

13.15.230.15 m 110900 -

D x s = 225 x 20,5.

13.15.230.16 m 131000 -

D x s = 250 x 22,8.

13.15.240.0

Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare per linee interrate.

Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici antincendio), PN 16, prodotte secondo UNI 7611 tipo 312, DIN 8074 rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero Sanità, dotate di Marchio di Qualità rilasciato dall'Istituto Italiano Plastici, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione.

13.15.240.1 m 1900 -

D x s = 20 x 2,8.

13.15.240.2 m 2800 -

D x s = 25 x 3,5.

13.15.240.3 m 4300 -

D x s = 32 x 4,5.

13.15.240.4 m 6400 -

D x s = 40 x 5,6.

13.15.240.5 m 9500 -

D x s = 50 x 6,9.

13.15.240.6 m 14400 -

D x s = 63 x 8,7.

13.15.240.7 m 19700 -

D x s = 75 x 10,4.

13.15.240.8 m 27300 -

D x s = 90 x 12,5.

13.15.240.9 m 39800 -

D x s = 110 x 15,2.

13.15.240.10 m 54000 -

D x s = 125 x 17,3.

13.15.240.11 m 65000 -

D x s = 140 x 19,4.

13.15.240.12 m 80600 -

D x s = 160 x 22,1.

13.15.240.13 m 98600 -

D x s = 180 x 24,9.

13.15.240.14 m 118700 -

D x s = 200 x 27,6.

13.15.240.15 m 144500 -

D x s = 225 x 31,1.

13.15.240.16 m 172500 -

D x s = 250 x 34,5.

13.15.250.0

Tubazioni in pead per gas, serie S 5, conteggiate a metro lineare per linee interrate.

Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate di distribuzione gas combustibili, prodotte secondo UNI ISO 4437 tipo 316 serie S 5, dotate di Marchio di Qualità rilasciato dall'Istituto Italiano Plastici, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione.

13.15.250.1 m 2100 -

D x s = 20 x 3,0.

13.15.250.2 m 2800 -

D x s = 25 x 3,0.

13.15.250.3 m 3900 -

D x s = 32 x 3,0.

13.15.250.4 m 5600 -

D x s = 40 x 3,7.

13.15.250.5 m 8400 -

D x s = 50 x 4,6.

13.15.250.6 m 12800 -

D x s = 63 x 5,8.

13.15.250.7 m 17200 -

D x s = 75 x 6,9.

13.15.250.8 m 23600 -

D x s = 90 x 8,2.

13.15.250.9 m 34300 -

D x s = 110 x 10,0.

13.15.250.10 m 46900 -

D x s = 125 x 11,4.

13.15.250.11 m 56000 -

D x s = 140 x 12,8.

13.15.250.12 m 69400 -

D x s = 160 x 14,6.

13.15.250.13 m 84000 -

D x s = 180 x 16,4.

13.15.250.14 m 100800 -

D x s = 200 x 18,2.

13.15.250.15 m 124300 -

D x s = 225 x 20,5.

13.15.250.16 m 149000 -

D x s = 250 x 22,8.

13.15.260.0

Tubazioni in polipropilene per impianti idrosanitari conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle all’interno di locali tecnici e bagni.

Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, PN 20, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, posate sottotraccia con giunzioni saldate, comprensive di pezzi speciali, materiali per saldature, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il rifacimento dell’intonaco, con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

13.15.260.1 m 8600 -

D x s = 16 x 2,7.

13.15.260.2 m 10900 -

D x s = 20 x 3,4.

13.15.260.3 m 14800 -

D x s = 25 x 4,2.

13.15.260.4 m 20000 -

D x s = 32 x 5,4.

13.15.260.5 m 27700 -

D x s = 40 x 6,7.

13.15.260.6 m 37400 -

D x s = 50 x 8,4.

13.15.260.7 m 52800 -

D x s = 63 x 10,5.

13.15.260.8 m 71700 -

D x s = 75 x 12,5.

13.15.260.9 m 96300 -

D x s = 90 x 15,0.

13.15.270.0

Tubazioni in polipropilene per impianti idrosanitari conteggiate a metro lineare, eseguite all’interno di locali tecnici e bagni.

Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, pressione massima d'esercizio = bar 20, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, posate sottotraccia con giunzioni saldate, comprensive di pezzi speciali, materiale per saldature, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il rifacimento dell’intonaco, con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

13.15.270.1 m 11200 -

D x s = 16 x 2,7.

13.15.270.2 m 13900 -

D x s = 20 x 3,4.

13.15.270.3 m 18700 -

D x s = 25 x 4,2.

13.15.270.4 m 25600 -

D x s = 32 x 5,4.

13.15.270.5 m 35300 -

D x s = 40 x 6,7.

13.15.270.6 m 47700 -

D x s = 50 x 8,4.

13.15.270.7 m 67200 -

D x s = 63 x 10,5.

13.15.270.8 m 90700 -

D x s = 75 x 12,5.

13.15.270.9 m 122100 -

D x s = 90 x 15,0.

13.15.280.0

Giunto antivibrante di gomma per fluidi fino a 100 °C, PN 10, attacchi flangiati.

Giunto antivibrante di gomma con canotto cilindrico, idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e ad assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda fino a 100° C, PN 10, attacchi flangiati, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm).

13.15.280.1 cad 236300 -

DN = 20 (3/4”).

13.15.280.2 cad 239700 -

DN = 25 (1”).

13.15.280.3 cad 276600 -

DN = 32 (1”1/4).

13.15.280.4 cad 293400 -

DN = 40 (1”1/2).

13.15.280.5 cad 328200 -

DN = 50 (2”).

13.15.280.6 cad 395400 -

DN = 65 (2”1/2).

13.15.280.7 cad 541000 -

DN = 80 (3”).

13.15.280.8 cad 589100 -

DN = 100 (4”).

13.15.280.9 cad 693300 -

DN = 125 (5”).

13.15.280.10 cad 843400 -

DN = 150 (6”).

13.15.280.11 cad 1133400 -

DN = 200 (8”).

13.15.290.0

Giunto antivibrante e di compensazione di gomma per fluidi fino a 90 °C, PN 16, attacchi flangiati.

Giunto antivibrante e di compensazione in gomma con canotto ad ondulazione sferica, idoneo per l'assorbimento di tensioni, oscillazioni, inclinazioni, vibrazioni, piccole deformazioni longitudinali e per l'interruzione della trasmissione del rumore lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda fino a 90° C, PN 16, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm).

13.15.290.1 cad 281100 -

DN = 20 (3/4”).

13.15.290.2 cad 283400 -

DN = 25 (1”).

13.15.290.3 cad 308000 -

DN = 32 (1”1/4).

13.15.290.4 cad 310200 -

DN = 40 (1”1/2).

13.15.290.5 cad 334900 -

DN = 50 (2”).

13.15.290.6 cad 386400 -

DN = 65 (2”1/2).

13.15.290.7 cad 413300 -

DN = 80 (3”).

13.15.290.8 cad 453600 -

DN = 100 (4”).

13.15.290.9 cad 505100 -

DN = 125 (5”).

13.15.290.10 cad 588000 -

DN = 150 (6”).

13.15.290.11 cad 959800 -

DN = 200 (8”).

13.15.290.12 cad 1179400 -

DN = 250 (10”).

13.15.300.0

Raccordo flessibile antivibrante per fluidi fino a 80 °C, PN 10, lunghezza cm 50, attacchi filettati.

Raccordo flessibile antivibrante per fluidi fino a 80° C, PN 10, idoneo per assorbire vibrazioni di elettropompe, macchine, compressori, ecc. evitando la trasmissione di rumori, costituito da tubo in gomma resistente al calore rivestito da una maglia metallica flessibile, lunghezza cm 50, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm).

13.15.300.1 cad 16500 -

DN = 15 (1/2”).

13.15.300.2 cad 19700 -

DN = 20 (3/4”).

13.15.300.3 cad 23700 -

DN = 25 (1”).

13.15.300.4 cad 36200 -

DN = 32 (1”1/4).

13.15.300.5 cad 46300 -

DN = 40 (1”1/2).

13.15.300.6 cad 57100 -

DN = 50 (2”).

13.15.310.0

Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio per fluidi fino a 300 °C, PN 16, attacchi a saldare.

Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio, idoneo per l'assorbimento di vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed angolari, impiegabile per acqua fredda, calda, surriscaldata e vapore fino a 300° C, PN 16, costituito da soffietto in acciaio, attacchi a saldare. Diametro nominale: DN (mm). Spostamento massimo assiale: S1 (mm). Spostamento massimo laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi).

13.15.310.1 cad 103000 -

DN = 15 (3/8”) S1= +/-24 S2= +/-" 10 S3= +/-30.

13.15.310.2 cad 108600 -

DN = 20 (3/4”) S1= +/-24 S2= +/-" 10 S3= +/-30.

13.15.310.3 cad 123200 -

DN = 25 (1”) S1= +/-30 S2= +/-16 S3= +/-30.

13.15.310.4 cad 132200 -

DN = 32 (1” 1/4) S1= +/-30 S2= +/-24 S3= +/-30.

13.15.310.5 cad 138900 -

DN = 40 (1”1/2) S1= +/-30 S2= +/-24 S3= +/-30.

13.15.310.6 cad 165800 -

DN = 50 (2”) S1= +/-46 S2= +/-22 S3= +/-25.

13.15.310.7 cad 199400 -

DN = 65 (2”1/2) S1= +/-46 S2= +/-22 S3= +/-25.

13.15.310.8 cad 237400 -

DN = 80 (3”) S1= +/-46 S2= +/-20 S3= +/-20.

13.15.310.9 cad 280000 -

DN = 100 (4”) S1= +/-46 S2= +/-20 S3= +/-12.

13.15.310.10 cad 353900 -

DN = 125 (5”) S1= +/-46 S2= +/-16 S3= +/-12.

13.15.310.11 cad 496200 -

DN = 150 (6”) S1= +/-66 S2= +/-16 S3= +/-12.

13.15.310.12 cad 651800 -

DN = 200 (8”) S1= +/-70 S2= +/-16 S3= +/-12.

13.15.320.0

Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio per fluidi fino a 300 °C, PN 16, attacchi flangiati.

Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio, idoneo per l'assorbimento di vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed angolari, impiegabile per acqua fredda, calda, surriscaldata e vapore fino a 300° C, PN 16, costituito da soffietto in acciaio, attacchi flangiati completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). Spostamento massimo assiale: S1 (mm). Spostamento massimo laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi).

13.15.320.1 cad 221800

DN = 50 (2”) S1= +/-46 S2= +/-22 S3= +/-30.

13.15.320.2 cad 275500 -

DN = 65 (2”1/2) S1= +/-46 S2= +/-22 S3= +/-25.

13.15.320.3 cad 318100 -

DN = 80 (3”) S1= +/-46 S2= +/-20 S3= +/-20.

13.15.320.4 cad 380800 -

DN = 100 (4”) S1= +/-46 S2= +/-20 S3= +/-12.

13.15.320.5 cad 539800 -

DN = 125 (5”) S1= +/-46 S2= +/-16 S3= +/-12.

13.15.320.6 cad 713400 -

DN = 150 (6”) S1= +/-66 S2= +/-16 S3= +/-12.

13.15.320.8 cad 911700 -

DN = 200 (8”) S1= +/-70 S2= +/-16 S3= +/-12.

13.16

Rivestimenti isolanti per impianti

13.16.10.0

Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105°C, Spessore mm 6.

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40°C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, Spessore mm 6. Sono compresi: gli eventuali collanti; gli sfridi; e il nastro adesivo. L'isolante e' conteggiato" per metro lineare compreso le curve quando e' costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando e' costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra e' conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

13.16.10.1 m 2600 -

s x D = 6 x 6.

13.16.10.2 m 2700 -

s x D = 6 x 8.

13.16.10.3 m 2700 -

s x D = 6 x 10.

13.16.10.4 m 2800 -

s x D = 6 x 12.

13.16.10.5 m 2900 -

s x D = 6 x 14.

13.16.100.6 m 3000 -

s x D = 6 x 17 (3/8”).

13.16.100.7 m 3500 -

s x D = 6 x 22 (1/2”).

13.16.10.8 m 3900 -

s x D = 6 x 27 (3/4”).

13.16.10.9 m 4200 -

s x D = 6 x 34 (1”).

13.16.10.10 mq 27200 -

Costo per mq di superficie esterna con s = 6.

13.16.20.0

Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105°C, Spessore mm 9.

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40°C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, Spessore mm 9, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante e' conteggiato per metro lineare compreso le curve quando e' costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando e' costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra e' conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

13.16.20.1 m 3100 -

s x D = 9 x 8.

13.16.110.2 m 3100 -

s x D = 9 x 10.

13.16.20.3 m 3200 -

s x D = 9 x 12.

13.16.20.4 m 3400 -

s x D = 9 x 14.

13.16.20.5 m 3600 -

s x D = 9 x 17 (3/8”).

13.16.20.6 m 4000 -

s x D = 9 x 22 (1/2”).

13.16.20.7 m 4800 -

s x D = 9 x 27 (3/4”).

13.16.20.8 m 4800 -

s x D = 9 x 34 (1”).

13.16.20.9 m 5700 -

s x D = 9 x 42 (1”1/4).

13.16.20.10 m 6200 -

s x D = 9 x 48 (1”1/2).

13.16.20.11 m 7700 -

s x D = 9 x 60 (2”).

13.16.20.12 m 9900 -

s x D = 9 x 76 (2”1/2).

13.16.20.13 m 12200 -

s x D = 9 x 88 (3”).

13.16.20.14 m 18600 -

s x D = 9 x 114 (4”).

13.16.20.15 m 23500 -

s x D = 9 x 139 (5”).

13.16.20.16 mq 33200 -

Costo per mq di superficie esterna con s = 9

13.16.30.0

Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105°C, Spessore mm 13.

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40°C non superiore a 0,042 W/mC, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, Spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante e' conteggiato per metro lineare compreso le curve quando e' costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando e' costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra e' conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

13.15.30.1 m 3800 -

s x D = 13 x 12.

13.16.30.2 m 4000 -

s x D = 13 x 14.

13.16.30.3 m 4200 -

s x D = 13 x 17 (3/8”).

13.16.30.4 m 4600 -

s x D = 13 x 22 (1/2”).

13.16.30.5 m 5100 -

s x D = 13 x 27 (3/4”).

13.16.30.6 m 5700 -

s x D = 13 x 34 (1”).

13.16.30.7 m 6700 -

s x D = 13 x 42 (1”1/4”).

13.16.30.8 m 7200 -

s x D = 13 x 48 (1”1/2).

13.16.30.9 m 9500 -

s x D = 13 x 60 (2”).

13.16.30.10 m 11300 -

s x D = 13 x 76 (2”1/2).

13.16.30.11 m 14000 -

s x D = 13 x 88 (3”).

13.16.30.12 m 22700 -

s x D = 13 x 114 (4”).

13.16.30.13 m 28100 -

s x D = 13 x 139 (5”).

13.16.30.14 mq 38100 -

Costo per mq di superficie esterna con s = 13.

13.16.40.0

Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105°C, Spessore mm 19.

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40°C non superiore a 0,042 W/mC, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, Spessore mm 19, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante e' conteggiato per metro lineare compreso le curve quando e' costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando e' costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra e' conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

13.16.40.1 m 6600 -

s x D = 19 x 17 (3/8”).

13.16.40.2 m 7700 -

s x D = 19 x 22 (1/2”).

13.16.40.3 m 8800 -

s x D = 19 x 27 (3/4”).

13.16.40.4 m 9600 -

s x D = 19 x 34 (1”).

13.16.40.5 m 12000 -

s x D = 19 x 42 (1”1/4).

13.16.40.6 m 13100 -

s x D = 19 x 48 (1”1/2).

13.16.40.7 m 16000 -

s x D = 19 x 60 (2”).

13.16.40.8 m 19900 -

s x D = 19 x 76 (2”1/2).

13.16.40.9 m 22300 -

s x D = 19 x 88 (3”).

13.16.40.10 m 31200 -

s x D = 19 x 114 (4”).

13.16.40.11 m 39800 -

s x D = 19 x 139 (5”).

13.16.40.12 mq 49100 -

Costo per mq di superficie esterna con s = 19.

13.16.50.0

Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105°C, Spessore mm 32.

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40°C, non superiore a 0,042 W/mC, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, Spessore mm 32, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante e' conteggiato per metro lineare compreso le curve quando e' costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando e' costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra e' conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

13.16.50.1 m 13000 -

s x D = 32 x 17 (3/8”).

13.16.50.2 m 15300 -

s x D = 32 x 22 (1/2”).

13.16.50.3 m 16400 -

s x D = 32 x 27 (3/4”).

13.16.50.4 m 17900 -

s x D = 32 x 34 (1”).

13.16.50.5 m 22000 -

s x D = 32 x 42 (1”1/4).

13.16.540.6 m 24100 -

s x D = 32 x 48 (1”1/2).

13.16.50.7 m 29600 -

s x D = 32 x 60 (2”).

13.16.50.8 m 35600 -

s x D = 32 x 76 (2”1/2).

13.16.50.9 m 40200 -

s x D = 32 x 88 (3”).

13.16.50.10 m 57200 -

s x D = 32 x 114 (4”).

13.16.50.11 m 72600 -

s x D = 32 x 139 (5”).

13.16.50.12 mq 69300 -

Costo per mq di superficie esterna con s = 32.

13.16.60.0

Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105°C.

Isolante per tubazioni, valvole, accessori e superfici in genere costituito da lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40°C non superiore a 0,042 Wm/C, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante e' conteggiato per metro quadro di superficie esterna.

L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori e' conteggiato con il doppio della superficie esterna.

13.16.60.1 mq 27200 -

Spessore della lastra = mm 6.

13.16.60.2 mq 33200 -

Spessore della lastra = mm 9.

13.16.60.3 mq 38100 -

Spessore della lastra = mm 13.

13.16.60.4 mq 43500 -

Spessore della lastra = mm 16.

13.16.60.5 mq 49100 -

Spessore della lastra = mm 19.

13.16.60.6 mq 60500 -

Spessore della lastra = mm 25.

13.16.60.7 mq 69300 -

Spessore della lastra = mm 32.

13.16.60.8 mq 121000 -

Spessore della lastra = mm 50 (2 x 25).

13.16.60.9 mq 137500 -

Spessore della lastra = mm 64 (2 x 32).

13.16.70.0

Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105°C, Spessore 100% a norma di legge.

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40 C non superiore a 0,042 W/mC, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello Spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante e' conteggiato per metro lineare compreso le curve quando e' costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando e' costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra e' conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

13.16.70.1 m 13000 -

s x D = 32 x 17 (3/8”).

13.16.70.2 m 15300 -

s x D = 32 x 22 (1/2”).

13.16.70.3 m 16400 -

s x D = 32 x 27 (3/4”).

13.16.70.4 m 17900 -

s x D = 32 x 34 (1”).

13.16.70.5 m 53900 -

s x D = 50 x 42 (1”1/4) (in lastra).

13.16.70.6 m 56100 -

s x D = 50 x 48 (1”1/2) (in lastra).

13.16.70.7 m 81400 -

s x D = 64 x 60 (2”) (in lastra).

13.16.70.8 m 88000 -

s x D = 64 x 76 (2”1/2) (in lastra).

13.16.70.9 m 93500 -

s x D = 64 x 88 (3”) (in lastra).

13.16.70.10 m 104500 -

s x D = 64 x 114 (4”) (in lastra).

13.16.70.11 m 115500 -

s x D = 64 x 139 (5”) (in lastra).

13.16.70.12 m 128700 -

s x D = 64 x 168 (6”) (in lastra).

13.16.70.13 mq 69300 -

Costo per mq di superficie esterna con s = 32.

13.16.160.14 mq 121000 -

Costo per mq di superficie esterna con s = 50.

13.16.70.15 mq 137500 -

Costo per mq di superficie esterna con s = 64.

13.16.80.0

Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105°C, Spessore 50% a norma di legge.

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40°C non superiore a 0,042 W/mC, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (50% dello Spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti disperdenti), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante e' conteggiato per metro lineare compreso le curve quando e' costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando e' costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra e' conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

13.16.80.1 m 3800 -

s x D = 13 x 12.

13.16.80.2 m 4000 -

s x D = 13 x 14.

13.16.80.3 m 4200 -

s x D = 13 x 17 (3/8”).

13.16.80.4 m 7700 -

s x D = 19 x 22 (1/2”).

13.16.80.5 m 8800 -

s x D = 19 x 27 (3/4”).

13.16.80.6 m 9600 -

s x D = 19 x 34 (1”).

13.16.80.7 m 22000 -

s x D = 32 x 42 (1”1/4).

13.16.80.8 m 24100 -

s x D = 32 x 48 (1”1/2).

13.16.80.9 m 29600 -

s x D = 32 x 60 (2”).

13.16.80.10 m 35600 -

s x D = 32 x 76 (2”1/2).

13.16.80.11 m 40200 -

s x D = 32 x 88 (3”).

13.16.80.12 m 57200 -

s x D = 32 x 114 (4”).

13.16.80.13 m 72600 -

s x D = 32 x 139 (5”).

13.16.80.14 m 50300 -

s x D = 32 x 168 (6”) (in lastra).

13.16.80.15 mq 38100 -

Costo per mq di superficie esterna con s = 13.

13.16.80.16 mq 49100 -

Costo per mq di superficie esterna con s = 19.

13.16.80.17 mq 69300 -

Costo per mq di superficie esterna con s = 32.

13.16.90.0

Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105°C, Spessore 30% a norma di legge.

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40°C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (30% dello Spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti non disperdenti), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante e' conteggiato per metro lineare compreso le curve quando e' costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando e' costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra e' conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

13.16.90.1 m 3100 -

s x D = 9 x 8.

13.16.90.2 m 3100 -

s x D = 9 x 10.

13.16.90.3 m 3200 -

s x D = 9 x 12.

13.16.90.4 m 3400 -

s x D = 9 x 14.

13.16.90.5 m 3600 -

s x D = 9 x 17 (3/8”).

13.16.90.6 m 4600 -

s x D = 13 x 22 (1/2”).

13.16.90.7 m 5100 -

s x D = 13 x 27 (3/4”).

13.16.90.8 m 5700 -

s x D = 13 x 34 (1”).

13.16.90.9 m 6700 -

s x D = 13 x 42 (1”1/4).

13.16.90.10 m 7200 -

s x D = 13 x 48 (1”1/2).

13.16.90.11 m 16000 -

s x D = 19 x 60 (2”).

13.16.90.12 m 19900 -

s x D = 19 x 76 (2”1/2).

13.16.90.13 m 22300 -

s x D = 19 x 88 (3”).

13.16.90.14 m 31200 -

s x D = 19 x 114 (4”).

13.16.90.15 m 39800 -

s x D = 19 x 139 (5”).

13.16.90.16 m 31800 -

s x D = 19 x 168 (6”) (in lastra).

13.16.90.17 mq 33200 -

Costo per mq di superficie esterna con s = 9.

13.16.90.18 mq 38100 -

Costo per mq di superficie esterna con s = 13.

13.16.90.19 mq 49100 -

Costo per mq di superficie esterna con s = 19.

13.16.100.0

Isolante per tubazioni e superfici in lastra di elastomero estruso, con resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000.

Isolante per tubazioni, valvole, accessori e superfici in genere costituito da lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40°C non superiore a 0,040 Wm/C, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante e' conteggiato per metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori e' conteggiato con il doppio della superficie esterna.

13.16.100.1 mq 33400 -

Spessore della lastra = mm 6.

13.16.100.2 mq 42200 -

Spessore della lastra = mm 10.

13.16.100.3 mq 49400 -

Spessore della lastra = mm 12.

13.16.100.4 mq 57000 -

Spessore della lastra = mm 16.

13.16.100.5 mq 66000 -

Spessore della lastra = mm 19.

13.16.100.6 mq 82000 -

Spessore della lastra = mm 25.

13.16.100.7 mq 95000 -

Spessore della lastra = mm 32.

13.16.100.8 mq 126000 -

Spessore della lastra = mm 50.

13.16.100.9 mq 189000 -

Spessore della lastra = mm 64 (2 x 32).

13.16.110.0

Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano espanso rivestito con guaina di PVC, Spessore 50% a norma di legge.

Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in poliuretano espanso con densita' non inferiore a 40 kg/mc, rivestito esternamente con guaina in PVC dotata di chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilita' termica a 40°C non superiore a 0,040 W/mC, classe 2 di reazione al fuoco, campo di impiego fino a +105°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (50% dello Spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti disperdenti), compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolamento delle tubazioni e' conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori e' conteggiato con il doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

13.16.110.1 m 7100 -

D = 18 (3/8”) Spessore mm 20.

13.16.110.2 m 7400 -

D = 22 (1/2”) Spessore mm 20.

13.16.110.3 m 7800 -

D = 28 (3/4”) Spessore mm 20.

13.16.110.4 m 8500 -

D = 35 (1”) Spessore mm 20.

13.16.110.5 m 9800 -

D = 42 (1”1/4) Spessore mm 25.

13.16.110.6 m 10700 -

D = 48 (1”1/2) Spessore mm 25.

13.16.110.7 m 12200 -

D = 60 (2”) Spessore mm 30.

13.16.110.8 m 15500 -

D = 76 (2”1/2) Spessore mm 30.

13.16.110.9 m 18500 -

D = 89 (3”) Spessore mm 30.

13.16.110.10 m 21800 -

D = 114 (4”)" Spessore mm 30.

13.16.110.11 mq 40000 -

Costo per mq di superficie esterna.

13.16.120.0

Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano espanso rivestito con pellicola di alluminio goffrato, Spessore 100% a norma di legge.

Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in poliuretano espanso con densita' non inferiore a 40 kg/mc, rivestito esternamente con 0,4 mm di polietilene espanso protetto da film metallizzato e goffrato di alluminio, dotate di chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,025 W/mC, classe 2 di reazione al fuoco, campo di impiego da -20° a +110°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello Spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolamento delle tubazioni e' conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori e' conteggiato con il doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

13.16.120.1 m 10000 -

D = 27 (3/4”) Spessore mm 22.

13.16.120.2 m 10400 -

D = 34 (1”) Spessore mm 23.

13.16.120.3 m 11500 -

D = 43 (1”1/4) Spessore mm 24.

13.16.120.4 m 12200 -

D = 49 (1”1/2) Spessore mm 24.

13.16.120.5 m 14500 -

D = 61 (2”) Spessore mm 30.

13.16.120.6 m 17300 -

D = 76 (2”1/2) Spessore mm 31.

13.16.120.7 m 19700 -

D = 89 (3”) Spessore mm 31.

13.16.120.8 m 27100 -

D = 114 (4”) Spessore mm 32.

13.16.120.9 m 32900 -

D = 140 (5”) Spessore mm 35.

13.16.120.10 m 37900 -

D = 168 (6”) Spessore mm 40.

13.16.120.11 mq 48700 -

Costo per mq di superficie esterna.

13.16.130.0

Isolante per tubazioni con schiuma di poliuretano e rivestimento in alluminio.

Isolante per tubazioni, valvolame ed accessori costituito da schiuma di poliuretano iniettata in loco dentro carter precostituito di alluminio di Spessore da 6/10 o 8/10 mm, densita' della schiuma non inferiore a 35 Kg/mc, conducibilita' termica a 40°C non superiore a 0,036 W/mc, classe 2 di reazione al fuoco della schiuma, campo di impiego da -20° a +105°C, compreso materiale di finitura quale viti, rivetti, fasce di giunzione e terminali. L'isolante e' conteggiato per mq di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori e' conteggiato con il doppio della superficie esterna.

13.16.130.1 mq 97900 -

Spessore dell'isolante 30 mm.

13.16.130.2 mq 100100 -

Spessore dell'isolante 40 mm.

13.16.130.3 mq 104500 -

Spessore dell'isolante 50 mm.

13.16.130.4 mq 105600 -

Spessore dell'isolante 60 mm.

13.16.130.5 mq 111100 -

Spessore dell'isolante 80 mm.

13.16.130.6 mq 117700 -

Spessore dell'isolante 100 mm.

13.16.140.0

Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di fibre di vetro, Spessore 100% a norma di legge.

Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in fibre di vetro legate con resine termoindurenti, coefficiente di conducibilita' termica a 40°C non superiore a 0,037 W/mC, classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a +400°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello Spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario alla messa in opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali ed accessori e' effettuato con feltro di fibre di vetro dello stesso Spessore.

L'isolamento delle tubazioni e' conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori e' conteggiato con il doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

13.16.140.1 m 8300 -

D = 21 (1/2”) Spessore mm 30.

13.16.140.2 m 8700 -

D = 27 (3/4”) Spessore mm 30.

13.16.140.3 m 9100 -

D = 34 (1”) Spessore mm 30.

13.16.140.4 m 12800 -

D = 42 (1”1/4) Spessore mm 40.

13.16.140.5 m 13300 -

D = 49 (1”1/2) Spessore mm 40.

13.16.140.6 m 19400 -

D = 61 (2”) Spessore mm 50.

13.16.140.7 m 20800 -

D = 76 (2”1/2) Spessore mm 50.

13.16.140.8 m 25300 -

D = 89 (3”) Spessore mm 50.

13.16.140.9 m 35600 -

D = 114 (4”) Spessore mm 60.

13.16.140.10 m 39500 -

D = 140 (5”) Spessore mm 60.

13.16.140.11 m 44400 -

D = 168 (6”) Spessore mm 60.

13.16.140.12 m 56100 -

D = 219 (8”) Spessore mm 60.

13.16.140.13 m 67100 -

D = 273 (10”) Spessore mm 60.

13.16.140.14 m 78100 -

D = 324 (12”) Spessore mm 60.

13.16.140.15 mq 53000 -

Costo per mq di superficie esterna con s = 50.

13.16.140.16 mq 59400 -

Costo per mq di superficie esterna con s = 60.

13.16.150.0

Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di fibre di vetro, Spessore 50% a norma di legge.

Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in fibre di vetro legate con resine termoindurenti, coefficiente di conducibilita' termica a 40°C non superiore a 0,037 W/mC, classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a +400°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (50% dello Spessore per tubazioni correnti sottotraccia in pareti perimetrali), compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario alla messa in opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali ed accessori e' effettuato con feltro di fibre di vetro dello stesso Spessore.

L'isolamento delle tubazioni e' conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori e' conteggiato con il doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

13.16.150.1 m 6100 -

D = 21 (1/2”) Spessore mm 20.

13.16.150.2 m 6500 -

D = 27 (3/4”) Spessore mm 20.

13.16.150.3 m 6900 -

D = 34 (1”) Spessore mm 20.

13.16.150.4 m 7800 -

D = 42 (1”1/4) Spessore mm 20.

13.16.150.5 m 8300 -

D = 49 (1”1/2) Spessore mm 20.

13.16.150.6 m 10200 -

D = 61 (2”) Spessore mm 25.

13.16.150.7 m 11700 -

D = 76 (2”1/2) Spessore mm 25.

13.16.150.8 m 13300 -

D = 89 (3”) Spessore mm 25.

13.16.150.9 m 18500 -

D = 114 (4”) Spessore mm 30.

13.16.150.10 m 20800 -

D = 140 (5”) Spessore mm 30.

13.16.150.11 m 24300 -

D = 168 (6”) Spessore mm 30.

13.16.150.12 m 29900 -

D = 219 (8”) Spessore mm 30.

13.16.150.13 m 37500 -

D = 273 (10”) Spessore mm 30.

13.16.150.14 m 44300 -

D = 324 (12”) Spessore mm 30.

13.16.150.15 mq 35400 -

Costo per mq di superficie esterna con s = 25.

13.16.150.16 mq 39300 -

Costo per mq di superficie esterna con s = 30.

13.16.160.0

Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di fibre di vetro, Spessore 30% a norma di legge.

Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in fibre di vetro legate con resine termoindurenti, coefficiente di conducibilita' termica a 40°C non superiore a 0,037 W/mC, classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a +400°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (30% dello Spessore per tubazioni correnti sottotraccia in locali riscaldati), compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario alla messa in opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali ed accessori e' effettuato con feltro di fibre di vetro dello stesso Spessore.

L'isolamento delle tubazioni e' conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori e' conteggiato con il doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

13.16.160.1 m 6100 -

D = 21 (1/2”) Spessore mm 20.

13.16.160.2 m 6500 -

D = 27 (3/4”) Spessore mm 20.

13.16.160.3 m 6900 -

D = 34 (1”) Spessore mm 20.

13.16.160.4 m 7800 -

D = 42 (1”1/4) Spessore mm 20.

13.16.160.5 m 8300 -

D = 49 (1”1/2) Spessore mm 20.

13.16.160.6 m 9500 -

D = 61 (2”) Spessore mm 20.

13.16.160.7 m 11000 -

D = 76 (2”1/2) Spessore mm 20.

13.16.160.8 m 12500 -

D = 89 (3”) Spessore mm 20.

13.16.160.9 m 15300 -

D = 114 (4”) Spessore mm 20.

13.16.160.10 m 18500 -

D = 140 (5”) Spessore mm 25.

13.16.160.11 m 21200 -

D = 168 (6”) Spessore mm 25.

13.16.160.12 m 29900 -

D = 219 (8”) Spessore mm 30.

13.16.160.13 m 37500 -

D = 273 (10”) Spessore mm 30.

13.16.160.14 m 44300 -

D = 324 (12”) Spessore mm 30.

13.16.160.15 mq 34300 -

Costo per mq di superficie esterna con s = 20.

13.16.170.0

Isolante per tubazioni e superfici con materassino in feltro di fibre di vetro.

Isolante per tubazioni e superfici costituito da materassino in fibre di vetro legate con resine termoindurenti, coefficiente di conducibilita' termica a 40°C non superiore a 0,037 W/mC, classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a +400°C, compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario alla messa in opera.

L'isolamento e' conteggiato a metro quadro di superficie esterna e l'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori e' conteggiato con il doppio della superficie esterna.

13.16.170.1 mq 34300 -

Costo per mq di superficie esterna con s = 20.

13.16.170.2 mq 35400 -

Costo per mq di superficie esterna con s = 25.

13.16.170.3 mq 39300 -

Costo per mq di superficie esterna con s = 30.

13.16.170.4 mq 46200 -

Costo per mq di superficie esterna con s = 40.

13.16.170.5 mq 53000 -

Costo per mq di superficie esterna con s = 50.

13.16.170.6 mq 59400 -

Costo per mq di superficie esterna con s = 60.

13.16.170.7 mq 63800 -

Costo per mq di superficie esterna con s = 70.

13.16.170.8 mq 66000 -

Costo per mq di superficie esterna con s = 80.

13.16.180.0

Rivestimento di isolanti per tubazioni e pezzi speciali realizzato con fogli di PVC o alluminio.

Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori, realizzato con foglio di PVC rigido con temperature d'impiego da -25°C a +60°C e classe 1 di reazione al fuoco, oppure foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8 e con temperature d'impiego da -196°C a +250° C e classe 0 di reazione al fuoco. E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'isolante termico. Il rivestimento e' conteggiato per metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve, valvole, pezzi speciali ed accessori e' conteggiato con il doppio della superficie esterna.

13.16.180.1 mq 30700 -

Rivestimento in PVC, Spessore minimo mm 0,35

13.16.180.2 mq 58300 -

Rivestimento in alluminio liscio Spessore mm 0,6/0,8

13.16.190.0

Isolante termico in polietilene espanso per rivestimento interno o esterno di canalizzazioni di distribuzione aria.

Isolante termico in polietilene espanso a cellule chiuse, conducibilita' termica a 40°C non superiore a 0,033 W/mC, densita' non inferiore a 30 kg/mc, classe 1 di reazione al fuoco, confezionato in lastre autoadesive, particolarmente indicato per il rivestimento interno ed esterno di canali per l'aria calda e fredda.

13.16.190.1 mq 20900 -

Spessore mm 5 applicato all'interno.

13.16.190.2 mq 26300 -

Spessore mm 10 applicato all'interno.

13.16.190.3 mq 32500 -

Spessore mm 15 applicato all'interno.

13.16.190.4 mq 25500 -

Spessore mm 5 applicato all'esterno.

13.16.190.5 mq 31000 -

Spessore mm 10 applicato all'esterno.

13.16.190.6 mq 37200 -

Spessore mm 15 applicato all'esterno.

13.16.190.7 mq 40400 -

Spessore mm 20 applicato all'esterno.

13.16.190.8 mq 44600 -

Spessore mm 25 applicato all'esterno.

13.16.200.0

Isolante termoacustico in fibra di vetro per rivestimento interno di canalizzazioni di distribuzione aria.

Isolante termoacustico in fibra di vetro, conducibilita' termica a 40°C non superiore a 0,036 W/mC, classe 1 di reazione al fuoco, confezionato in materassino il cui lato aria e' rinforzato da una rete di filo di vetro impregnata di resine termoindurenti tale da escludere qualunque rilascio di materiale, particolarmente indicato per il rivestimento termoacustico interno di canali per l'aria calda e fredda.

13.16.200.1 mq 14600 -

Spessore mm 15.

13.16.200.2 mq 16300 -

Spessore mm 25.

13.16.210.0

Isolante termico in fibra di vetro per rivestimento esterno di canalizzazioni di distribuzione aria.

Isolante termico in fibra di vetro, conducibilita' termica a 40°C non superiore a 0,036 W/mC, classe 1 di reazione al fuoco, confezionato in materassino il cui lato esterno e' fissato su foglio di alluminio retinato che ha la funzione di protezione meccanica e di barriera al vapore, particolarmente indicato per il rivestimento termico esterno di canali per l'aria calda e fredda.

13.16.210.1 mq 20900 -

Spessore mm 25.

13.16.210.2 mq 22400 -

Spessore mm 50.

13.16.220.0

Rivestimento di canalizzazioni di distribuzione aria con lamiera in acciaio zincato o alluminio.

Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato con lamierino di acciaio zincato o alluminio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8, idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali. Le giunzioni del rivestimento devono essere sigillate con opportuno mastice affinche' sia garantita l’impermeabilità all'acqua.

13.16.220.1 mq 43100 -

Rivestimento in acciaio zincato.

13.16.220.2 mq 48700 -

Rivestimento in alluminio.

13.17

Accessori per impiantistica

13.17.10.0

Valvola automatica a galleggiante o a dischi igroscopici per sfogo aria da impianti idraulici.

Valvola automatica per sfogo aria da impianti idraulici, PN 10, temperatura massima 115°C, costituita da corpo in ottone stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina, completa di rubinetto automatico di isolamento. Per grandi capacità di sfogo la valvola e' PN 16 con corpo in ghisa e galleggiante in acciaio inox. Per radiatori la valvola può essere a galleggiante PN 10 o a dischi igroscopici. Diametro nominale: DN.

13.17.10.1 cad 13900 -

DN = 10 (3/"8”), PN 10, ottone stampato.

13.17.10.2 cad 192600 -

DN = 20 (3/4”), PN 16, ghisa, grande capacità.

13.17.10.3 cad 19800 -

DN = 32 (1”1/4), PN 10, ottone, per radiatori.

13.17.10.4 cad 6300 -

Valvolina igroscopica per radiatori.

13.17.20.0

Valvola di scarico termico, qualificata e tarata ISPESL, per impianti termici.

Valvola di scarico termico, ad azione positiva, qualificata e tarata ISPESL, completa di riarmo manuale e micro interruttore per blocco bruciatore o allarme. Diametro nominale: DN.

Potenzialità di scarico con pressione a monte di 0,5 bar non inferiore a: PS (W).

13.17.20.1 cad 268800 -

DN = 40 x 32 (1”1/2 x 1”1/4), PS = 141000 W.

13.17.20.2 cad 393100 -

DN = 40 x 40 (1”1/2 x 1”1/2), PS = 426000 W.

13.17.30.0

Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, per impianti termici.

Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, sovrappressione di apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%. Tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 bar.

13.17.30.1 cad 48700 -

Diametro nominale = 15 (1/2” x 3/4”).

13.17.30.2 cad 67200 -

Diametro nominale = 20 (3/4” x 1”).

13.17.30.3 cad 123200 -

Diametro nominale = 25 (1” x 1”1/4).

13.17.30.4 cad 156800 -

Diametro nominale = 32 (1”1/4 x 1”1/2).

13.17.40.0

Valvola di sicurezza a membrana, tipo ordinario, per impianti non soggetti a controllo ISPESL.

Valvola di sicurezza a membrana, di tipo ordinario. Tarature standard: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 6 - 7 - 8 bar.

13.17.40.1 cad 21800 -

Diametro nominale = 15 (1/2”).

13.17.40.2 cad 30100 -

Diametro nominale = 20 (3/4”).

13.17.40.3 cad 95200 -

Diametro nominale = 25 (1”).

13.17.40.4 cad 122100 -

Diametro nominale = 32 (1”1/4).

13.17.50.0

Valvola di sicurezza termica con intercettazione combustibile, taratura 98°C.

Valvola di sicurezza termica con intercettazione del combustibile, completa di bulbo termostatico, qualificata e tarata ISPESL. Taratura 98°C.

13.17.50.1 cad 248600 -

Diametro nominale 15 (1/2”).

13.17.50.2 cad 332600 -

Diametro nominale 20 (3/4”).

13.17.50.3 cad 442400 -

Diametro nominale 25 (1”).

13.17.50.4 cad 523000 -

Diametro nominale 32 (1”1/4).

13.17.50.5 cad 575700 -

Diametro nominale 40 (1”1/2).

13.17.50.6 cad 713400 -

Diametro nominale 50 (2”).

13.17.50.7 cad 1028200 -

Diametro nominale 65 (2”1/2).

13.17.50.8 cad 1490700 -

Diametro nominale 80 (3”).

13.17.60.0

Valvola di sicurezza termica con intercettazione combustibile, taratura a richiesta.

Valvola di sicurezza termica con intercettazione del combustibile, completa di bulbo termostatico, qualificata e tarata ISPESL. Tarature standard a richiesta: 120° - 140° - 160° - 180°C.

13.17.60.1 cad 404300 -

Diametro nominale 15 (1/2”).

13.17.60.2 cad 483800 -

Diametro nominale 20 (3/4”).

13.17.60.3 cad 594700 -

Diametro nominale 25 (1”).

13.17.60.4 cad 696600 -

Diametro nominale 32 (1”1/4).

13.17.60.5 cad 791800 -

Diametro nominale 40 (1”1/2).

13.17.60.6 cad 901600 -

Diametro nominale 50 (2”).

13.17.60.7 cad 1216300 -

Diametro nominale 65 (2”1/2).

13.17.60.8 cad 1895000 -

Diametro nominale 80 (3”).

13.17.70.0

Imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza.

Imbuto di scarico per valvola di sicurezza o di scarico termico con curva orientabile, costruzione in ottone.

13.17.70.1 cad 23400 -

Diametro nominale 15 (1/2”).

13.17.70.2 cad 26300 -

Diametro nominale 20 (3/4”).

13.17.70.3 cad 50500 -

Diametro nominale 25 (1”).

13.17.70.4 cad 59400 -

Diametro nominale 32 (1”1/4).

13.17.80 cad 69400 -

Gruppo di riempimento per impianti, completo di rubinetto, valvola di ritegno e manometro.

Gruppo riempimento impianto completo di rubinetto di intercettazione, filtro, valvola di ritegno e manometro. DN 15 (1/2”).

13.17.90 cad 126600 -

Gruppo di riempimento di grande portata per impianti, completo di valvole intercettazione, ritegno e manometro.

Gruppo di riempimento impianto costituito da riduttore di pressione, valvola di intercettazione a sfera con ritegno incorporato, valvola di intercettazione a sfera, manometro. DN 15 (1/2”).

13.17.91 cad 72500 -

Complesso di accessori ISPESL per impianto a vaso di espansione aperto.

Complesso di accessori di sicurezza ISPESL per generatore di calore di acqua calda (a temperatura inferiore a 100°C) inserito in impianto a vaso di espansione aperto, costituito da manometro di scala adeguata, rubinetto a 3 vie, flangia di controllo, ricciolo porta manometro, pozzetto di controllo temperatura e quanto altro necessario per la corretta installazione delle sopraelencate apparecchiature, il tutto fornito, posto in opera e funzionante con esclusione dei vasi di espansione e delle valvole di intercettazione combustibile o scarico termico che vanno computate separatamente. Complesso accessori per generatore di calore.

13.17.92.0

Complesso di accessori ISPESL per impianto a vaso di espansione chiuso.

Complesso di accessori di sicurezza ISPESL per generatore di calore di acqua calda (a temperatura inferiore a 100°C) inserito in impianto a vaso di espansione chiuso, costituito da manometro di scala adeguata, rubinetto a 3 vie, flangia di controllo, ricciolo porta manometro, pozzetto di controllo temperatura, pressostato di sicurezza a riarmo manuale, valvola o valvole di sicurezza di adeguata dimensione e taratura, imbuto e tubo di scarico per ciascuna valvola di sicurezza, gruppo di riempimento DN 15 (completo di manometro, 2 valvole di intercettazione, filtro, valvola di ritegno) e quanto altro necessario per la corretta installazione delle sopraelencate apparecchiature, il tutto fornito, posto in opera e funzionante con esclusione dei vasi di espansione e delle valvole di intercettazione combustibile o scarico termico che vanno computate separatamente.

13.17.92.1 cad 394200 -

Complesso accessori per generatore di calore con potenza utile max di 140 kW.

13.17.92.2 cad 432300 -

Complesso accessori per generatore di calore con potenza utile max di 200 kW.

13.17.92.3 cad 533100 -

Complesso accessori per generatore di calore con potenza utile max di 400 kW.

13.17.92.4 cad 590200 -

Complesso accessori per generatore di calore con potenza utile max di 580 kW.

13.17.92.5 cad 801900 -

Complesso accessori per generatore di calore con potenza utile max di 800 kW.

13.17.92.6 cad 915000 -

Complesso accessori per generatore di calore con potenza utile max di 1200 kW.

13.17.100.0

Separatore d’aria per montaggio diretto su tubazione, attacchi filettati, PN 6.

Separatore d'aria in ghisa per montaggio diretto su tubazione, PN 6, attacchi filettati.

13.17.100.1 cad 50700 -

Diametro nominale 25 (1”).

13.17.100.2 cad 53500 -

Diametro nominale 32 (1”1/4).

13.17.100.3 cad 57100 -

Diametro nominale 40 (1”1/2).

13.17.100.4 cad 73900 -

Diametro nominale 50 (2”).

13.17.100.5 cad 159000 -

Diametro nominale 65 (2”1/2).

13.17.100.6 cad 179200 -

Diametro nominale 80 (3”).

13.17.100.7 cad 439000 -

Diametro nominale 100 (4”).

13.17.110.0

Collettore complanare di distribuzione per impianti a 2 tubi.

Collettore complanare di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4”," 1”). Derivazioni laterali: D (1/2”).

13.17.110.1 cad 101900 -

A = 3/4” D = 1/2” 4 + 4.

13.17.110.2 cad 144500 -

A = 3/4” D = 1/2” 6 + 6.

13.17.110.3 cad 184800 -

A = 3/4” D = 1/2” 8 + 8.

13.17.110.4 cad 230700 -

A = 3/4” D = 1/2” 10 + 10.

13.17.110.5 cad 123200 -

A = 1” D = 1/2” 4 + 4.

13.17.110.6 cad 166900 -

A = 1” D = 1/2” 6 + 6.

13.17.110.7 cad 222900 -

A = 1” D = 1/2” 8 + 8.

13.17.110.8 cad 278900 -

A = 1” D = 1/2” 10 + 10.

13.17.110.9 cad 334900 -

A = 1” D = 1/2” 12 + 12.

13.17.120.0

Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi o monotubo.

Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene.

"Attacchi principali: A (3/4”, 1”, 1/4”). Derivazioni laterali: D (1/2”).

13.17.120.1 cad 76200 -

A = 3/4” D = 1/2” 2 +" 2.

13.17.120.2 cad 96300 -

A = 3/4” D = 1/2” 3 + 3.

13.17.120.3 cad 116500 -

A = 3/4” D = 1/2” 4 + 4.

13.17.120.4 cad 86200 -

A = 1” D = 1/2” 2 + 2.

13.17.120.5 cad 110900 -

A = 1” D = 1/2” 3 + 3.

13.17.120.6 cad 141100 -

A = 1” D = 1/2” 4 + 4.

13.17.120.7 cad 108600 -

A = 1”1/4 D = 1/2” 2 + 2.

13.17.120.8 cad 142200 -

A = 1”1/4 D = 1/2” 3 + 3.

13.17.120.9 cad 180300 -

A = 1”1/4 D = 1/2” 4 + 4.

13.17.120.10 cad 283400 -

A = 1”1/4 D = 1/2” 6 + 6.

13.17.120.11 cad 360600 -

A = 1”1/4 D = 1/2” 8 + 8.

13.17.120.12 cad 463700 -

A = 1”1/4 D = 1/2” 10 + 10.

13.17.120.13 cad 541000 -

A = 1”1/4 D = 1/2” 12 + 12.

13.17.120.14 cad 648500 -

A = 1”1/4 D = 1/2” 14 + 14.

13.17.130.0

Collettore doppio di distribuzione per impianti a pavimento radiante.

Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna derivazione, zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2 rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1”, 1/4”). Derivazioni laterali: D (3/4”).

13.17.130.1 cad 219500 -

A = 1” D = 3/" 4” 2 + 2.

13.17.130.2 cad 264300 -

A = 1” D = 3/4” 3 + 3.

13.17.130.3 cad 317000 -

A = 1” D = 3/4” 4 + 4.

13.17.130.4 cad 371800 -

A = 1” D = 3/4” 5 + 5.

13.17.130.5 cad 417800 -

A = 1” D = 3/4” 6 + 6.

13.17.130.6 cad 464800 -

A = 1” D = 3/4” 7 + 7.

13.17.130.7 cad 513000 -

A = 1” D = 3/4” 8 + 8.

13.17.130.8 cad 565600 -

A = 1” D = 3/4” 9 + 9.

13.17.130.9 cad 616000 -

A = 1” D = 3/4” 10 + 10.

13.17.130.10 cad 660800 -

A = 1” D = 3/4” 11 + 11.

13.17.130.11 cad 388600 -

A = 1”1/4 D = 3/4” 4 + 4.

13.17.130.12 cad 450200 -

A = 1”1/4 D = 3/4” 5 + 5.

13.17.130.13 cad 506200 -

A = 1”1/4 D = 3/4” 6 + 6.

13.17.130.14 cad 563400 -

A = 1”1/4 D = 3/4” 7 + 7.

13.17.130.15 cad 622700 -

A = 1”1/4 D = 3/4” 8 + 8.

13.17.130.16 cad 681000 -

A = 1”1/4 D = 3/4” 9 + 9.

13.17.130.17 cad 741400 -

A = 1”1/4 D = 3/4” 10 + 10.

13.17.130.18 cad 797400 -

A = 1”1/4 D = 3/4” 11 + 11.

13.17.140.0

Sportello di copertura collettore con telaio per montaggio a filo muro.

Sportello di copertura collettore in lamiera di acciaio, per montaggio a filo muro completo di telaio di fissaggio con zanche a murare. Sono comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco.

13.17.140.1 cad 30200 -

Dimensioni Altezza x Larghezza = mm 340 x mm 252.

13.17.140.2 cad 33600 -

Dimensioni Altezza x Larghezza = mm 515 x mm 252.

13.17.140.3 cad 58200 -

Dimensioni Altezza x Larghezza = mm 410 x mm 325.

13.17.140.4 cad 66100 -

Dimensioni Altezza x Larghezza = mm 640 x mm 325.

13.17.150.0

Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad incasso nel muro.

Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Sono comprese le opere murarie di apertura e chiusura di tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm).

13.17.150.1 cad 57100 -

H x L x P = 340 x 252 x 80.

13.17.150.2 cad 62700 -

H x L x P = 515 x 252 x 80.

13.17.150.3 cad 85100 -

H x L x P = 410 x 325 x 90.

13.17.150.4 cad 101900 -

H x L x P = 640 x 325 x 110.

13.17.150.5 cad 89600 -

H x L x P = 410 x 325 x 110.

13.17.150.6 cad 107500 -

H x L x P = 640 x 325 x 110.

13.17.150.7 cad 163500 -

H x L x P = 450 x 400 x 140.

13.17.150.8 cad 179200 -

H x L x P = 450 x 600 x 140.

13.17.150.9 cad 205000 -

H x L x P = 450 x 800 x 140.

13.17.150.10 cad 227400 -

H x L x P = 450 x 1000 x 140.

13.17.150.11 cad 310200 -

H x L x P = 450 x 1200 x 140.

13.17.151.0

Vaso di espansione aperto in acciaio zincato.

Vaso d'espansione aperto per impianti di riscaldamento, costituito da serbatoio in acciaio zincato completo di coperchio, rubinetto di riempimento a galleggiante, tubo di troppo pieno e/o sfogo di adeguato diametro, attacchi per tubo di sicurezza e tubo di carico di adeguato diametro e quanto altro necessario per la corretta installazione delle sopraelencate apparecchiature, il tutto fornito, posto in opera e funzionante compreso staffaggi ed opere murarie.

13.17.151.1 cad 123200 -

Vaso d'espansione con capacità totale di 50 litri.

13.17.151.2 cad 202700 -

Vaso d’espansione con capacità totale di 100 litri.

13.17.151.3 cad 320300 -

Vaso d’espansione con capacità totale di 200 litri.

13.17.151.4 cad 393100 -

Vaso d’espansione con capacità totale di 300 litri.

13.17.151.5 cad 535400 -

Vaso d’espansione con capacità totale di 500 litri.

13.17.151.6 cad 692200 -

Vaso d’espansione con capacità totale di 750 litri.

13.17.151.7 cad 771700 -

Vaso d’espansione con capacità totale di 1000 litri.

13.17.152.0

Vaso di espansione aperto in acciaio inox.

Vaso d'espansione aperto per impianti di riscaldamento, costituito da serbatoio in acciaio inox AISI 304 completo di coperchio, rubinetto di riempimento a galleggiante, tubo di troppo pieno e/o sfogo di adeguato diametro, attacchi per tubo di sicurezza e tubo di carico di adeguato diametro e quanto altro necessario per la corretta installazione delle sopraelencate apparecchiature, il tutto fornito, posto in opera e funzionante compreso staffaggi ed opere murarie.

13.17.152.1 cad 177000 -

Vaso d'espansione con capacità totale di 50 litri.

13.17.152.2 cad 289000 -

Vaso d’espansione con capacità totale di 100 litri.

13.17.152.3 cad 457000 -

Vaso d’espansione con capacità totale di 200 litri.

13.17.152.4 cad 562200 -

Vaso d’espansione con capacità totale di 300 litri.

13.17.152.5 cad 765000 -

Vaso d’espansione con capacità totale di 500 litri.

13.17.152.6 cad 989000 -

Vaso d’espansione con capacità totale di 750 litri.

13.17.152.7 cad 1102100 -

Vaso d’espansione con capacità totale di 1000 litri.

13.17.160.0

Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento.

Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, costruito a norma del D.M. 01/12/75 per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri.

Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm).

13.17.160.1 cad 33300 -

Capacità = l 5, D = 20 (3/4”).

13.17.160.2 cad 34600 -

Capacità = l 8, D = 20 (3/4”).

13.17.160.3 cad 39000 -

Capacità = l 12, D = 20 (3/4”).

13.17.160.4 cad 45200 -

Capacità = l 18, D = 20 (3/4”).

13.17.160.5 cad 48600 -

Capacità = l 24, D = 20 (3/4”).

13.17.160.6 cad 180300 -

Capacità = l 35, D = 25 (1”).

13.17.160.7 cad 208300 -

Capacità = l 50, D = 25 (1”).

13.17.160.8 cad 259800 -

Capacità = l 80, D = 25 (1”).

13.17.160.9 cad 304600 -

Capacità = l 105, D = 25 (1”).

13.17.160.10 cad 376300 -

Capacità = l 150, D = 25 (1”).

13.17.160.11 cad 431200 -

Capacità = l 200, D = 25 (1”).

13.17.160.12 cad 576800 -

Capacità = l 250, D = 25 (1”).

13.17.160.13 cad 666400 -

Capacità = l 300, D = 25 (1”).

13.17.160.14 cad 1013600 -

Capacità = l 500, D = 25 (1”).

13.17.170.0

Vaso di espansione chiuso con membrana atossica per impianti idrosanitari.

Vaso di espansione chiuso con membrana atossica (DM 21.3.73) ed intercambiabile per impianti idrosanitari, costruito a norma del DM 1.12.75 per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri e completo di valvola di sicurezza e manometro. Pressione max di esercizio non inferiore a 8 bar. Diametro attacco: D (mm).

13.17.170.1 cad 33300 -

Capacità = l 5, D = 20 (3/"4”).

13.17.170.2 cad 34600 -

Capacità = l 8, D = 20 (3/4”).

13.17.170.3 cad 39000 -

Capacità = l 12, D = 20 (3/4”).

13.17.170.4 cad 45200 -

Capacità = l 18, D = 20 (3/4”).

13.17.170.5 cad 48600 -

Capacità = l 24, D = 20 (3/4”).

13.17.170.6 cad 641800 -

Capacità = l 100, D = 40 (1”1/2).

13.17.170.7 cad 860200 -

Capacità = l 200, D = 40 (1”1/2).

13.17.170.8 cad 1001300 -

Capacità = l 300, D = 40 (1”1/2).

13.17.170.9 cad 1635200 -

Capacità = l 500, D = 40 (1”1/2).

13.17.180.0

Ammortizzatore di colpi di ariete per reti idriche, in acciaio inox con membrana.

Ammortizzatore di colpi di ariete costituito da vaso d'espansione in acciaio inox con membrana, idoneo per essere installato in impianti idrosanitari per evitare brusche sovrappressioni dipendenti da colpi di ariete, temperatura max d'esercizio 99°C, attacco filettato DN 15 (1/2”).

13.17.180.1 cad 51100 -

Capacità = l 0,16, Pressione max 15 bar.

13.17.180.2 cad 59400 -

Capacità = l 0,50, Pressione max 10 bar.

13.17.180.3 cad 71700 -

Capacità = l 2,00, Pressione max 10 bar.

13.17.190.0

Miscelatore termostatico regolabile per piccoli impianti di acqua calda sanitaria.

Valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo in bronzo nikelato, temperatura in uscita regolabile da 30°C a 60°C, attacchi filettati, idonea per piccoli impianti o per essere installata direttamente sotto scaldacqua ad accumulo.

13.17.190.1 cad 73900 -

Diametro nominale 15 (1/2”).

13.17.190.2 cad 79500 -

Diametro nominale 20 (3/4”).

13.17.190.3 cad 89600 -

Diametro nominale 25 (1”).

13.17.190.4 cad 112000 -

Diametro nominale 15 (1/2”) installazione sotto scaldacqua.

13.17.200.0

Miscelatore termostatico regolabile per medi e grandi impianti di acqua calda sanitaria.

Valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo in bronzo, temperatura in uscita regolabile da 36° C a 53° C, predisposta per l'inserimento della tubazione di ricircolo, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.17.200.1 cad 404300 -

Diametro nominale 15 (1/2”).

13.17.200.2 cad 635000 -

Diametro nominale 20 (3/4”).

13.17.200.3 cad 670900 -

Diametro nominale 25 (1”).

13.17.200.4 cad 732500 -

Diametro nominale 32 (1” 1/4).

13.17.200.5 cad 1136800 -

Diametro nominale 40 (1”1/2).

13.17.200.6 cad 1297000 -

Diametro nominale 50 (2”).

13.17.200.7 cad 4024200 -

Diametro nominale 65 (2”1/2).

13.17.200.8 cad 4683800 -

Diametro nominale 80 (3”).

13.18

Valvolame

13.18.10.0

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64.

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20°C a +180°C.

13.18.10.1 cad 12700 -

DN = 10 (3/8”), PN = 64.

13.18.10.2 cad 15800 -

DN = 15 (1/2”), PN = 64.

13.18.10.3 cad 20200 -

DN = 20 (3/4”), PN = 42.

13.18.10.4 cad 24500 -

DN = 25 (1”), PN = 42.

13.18.10.5 cad 33300 -

DN = 32 (1”1/4), PN = 35.

13.18.10.6 cad 40200 -

DN = 40 (1”1/2), PN = 35.

13.18.10.7 cad 58200 -

DN = 50 (2”), PN = 35.

13.18.10.8 cad 119800 -

DN = 65 (2”1/2), PN = 25.

13.18.10.9 cad 173600 -

DN = 80 (3”), PN = 25.

13.18.10.10 cad 273300 -

DN = 100 (4”), PN = 25.

13.18.20.0

Prolunga per leva di comando da applicare su qualsiasi tipo di valvola a sfera.

Prolunga per leva di comando da applicare su qualsiasi tipo di valvola a sfera al fine di consentire l'isolamento termico della tubazione senza interruzione sulla valvola.

13.18.20.1 cad 7500 -

Per valvole fino al diametro nominale 32 (1”1/4).

13.18.20.2 cad 11000 -

Per valvole da diametro nominale 40 (1”1/2) a diametro nominale 50" (2”).

13.18.20.3 cad 16600 -

Per valvole da diametro nominale 65 (2”1/2) a diametro nominale 100"(4”).

13.18.20.4 cad 23500 -

Per valvole oltre diametro nominale 100 (4”).

13.18.30.0

Valvola di intercettazione a sfera da incasso con maniglia e rosone, passaggio totale, PN 25-64.

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante da incasso con maniglia esterna e rosone in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20°C a +180°C, comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco o del rivestimento.

13.18.30.1 cad 19500 -

Diametro nominale 10 (3/8”) PN = 64.

13.18.30.2 cad 22500 -

Diametro nominale 15 (1/2”) PN = 64.

13.18.30.3 cad 27200 -

Diametro nominale 20 (3/4”) PN = 42.

13.18.30.4 cad 34400 -

Diametro nominale 25 (1”) PN = 42.

13.18.40.0

Valvola di intercettazione a sfera da incasso con cappuccio, passaggio totale, PN 25-64.

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo medio da incasso con cappuccio in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20°C a +180°C, comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco o del rivestimento.

13.18.40.1 cad 17600 -

Diametro nominale 10 (3/8”) PN = 64.

13.18.40.2 cad 20300 -

Diametro nominale 15 (1/2”) PN = 64.

13.18.40.3 cad 24600 -

Diametro nominale 20 (3/4”) PN = 42.

13.18.40.4 cad 31800 -

Diametro nominale 25 (1”) PN = 42.

13.18.50.0

Valvola di intercettazione da incasso con maniglia o con cappuccio, corpo in polipropilene, PN 25.

Valvola di intercettazione da incasso con corpo in polipropilene, PN 25, per collegamento diretto, mediante saldatura, a tubi di polipropilene, completa di maniglia oppure di cappuccio, idonea per acqua sanitaria calda e fredda, comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco o del rivestimento. Diametro esterno del tubo di polipropilene: DE (mm).

13.18.50.1 cad 40800 -

DE = 20 con maniglia.

13.18.50.2 cad 43100 -

DE = 25 con maniglia.

13.18.50.3 cad 32600 -

DE = 20 con cappuccio.

13.18.50.4 cad 34900 -

DE = 25 con cappuccio.

13.18.60.0

Valvola a sfera con attacchi flangiati, passaggio totale, PN 16.

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.18.60.1 cad 112000 -

Diametro nominale 20 (3/4”), PN = 16.

13.18.60.2 cad 140000 -

Diametro nominale 25 (1”), PN = 16.

13.18.60.3 cad 183700 -

Diametro nominale 32 (1”1/4), PN = 16.

13.18.60.4 cad 233000 -

Diametro nominale 40 (1”1/2), PN = 16.

13.18.60.5 cad 319200 -

Diametro nominale 50 (2”), PN = 16.

13.18.60.6 cad 408800 -

Diametro nominale 65 (2”1/2), PN = 16.

13.18.60.7 cad 497300 -

Diametro nominale 80 (3”), PN = 16.

13.18.60.8 cad 681000 -

Diametro nominale 100 (4”), PN = 16.

13.18.60.9 cad 1150200 -

Diametro nominale 125 (5”), PN = 16.

13.18.60.10 cad 1643000 -

Diametro nominale 150 (6”), PN = 16.

13.18.70.0

Valvola di intercettazione a sfera con ritegno incorporato, passaggio normale, PN 16.

Valvola di intercettazione a sfera, con ritegno incorporato, passaggio normale, attacchi filettati, corpo a sfera in ottone con guarnizioni in PTFE TEFLON, idonea per liquidi e gas fino a + 110°C.

13.18.70.1 cad 23300 -

Diametro nominale 15 (1/2”), PN = 16.

13.18.70.2 cad 27900 -

Diametro nominale 20 (3/4”), PN = 16.

13.18.70.3 cad 41700 -

Diametro nominale 25 (1”), PN = 16.

13.18.70.4 cad 55900 -

Diametro nominale 32 (1”1/4), PN = 16.

13.18.70.5 cad 89600 -

Diametro nominale 40 (1”1/2), PN = 16.

13.18.70.6 cad 127700 -

Diametro nominale 50 (2”), PN = 16.

13.18.80.0

Valvola a tre vie per intercettazione di tubi di sicurezza o espansione, costruita a norme ISPESL.

Valvola a tre vie idonea per l'intercettazione di tubi di sicurezza e/o espansione avente sezione di passaggio non inferiore a quella del tubo cui e' collegata, costruita in modo tale da assicurare in ogni posizione il collegamento della via sempre aperta con una delle altre due vie, realizzata in bronzo con comando a quadro, idonea per acqua e fluidi fino a +150°C, PN 16, attacchi filettati.

13.18.80.1 cad 144500 -

Diametro nominale 25 (1”).

13.18.80.2 cad 178100 -

Diametro nominale 32 (1”1/4).

13.18.80.3 cad 277800 -

Diametro nominale 40 (1”1/2).

13.18.80.4 cad 385300 -

Diametro nominale 50 (2”).

13.18.80.5 cad 632800 -

Diametro nominale 65 (2”1/2).

13.18.80.6 cad 1023700 -

Diametro nominale 80 (3”).

13.18.90.0

Valvola a sfera a 3 vie con deviazione a L, passaggio totale, PN 16.

Valvola a sfera a 3 vie, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, costruzione con passaggio ad L tale da consentire il collegamento fra la via sempre aperta ed almeno una delle altre due vie, idonea per liquidi e gas da -20°C a +180°C.

13.18.90.1 cad 46600 -

Diametro nominale 10 (3/8”), PN = 16.

13.18.90.2 cad 48800 -

Diametro nominale 15 (1/2”), PN = 16.

13.18.90.3 cad 61600 -

Diametro nominale 20 (3/4”), PN = 16.

13.18.90.4 cad 85100 -

Diametro nominale 25 (1”), PN = 16.

13.18.90.5 cad 109800 -

Diametro nominale 32 (1”1/4), PN = 16.

13.18.90.6 cad 153400 -

Diametro nominale 40 (1”1/2), PN = 16.

13.18.90.7 cad 234100 -

Diametro nominale 50 (2”), PN = 16.

13.18.100 cad 15200 -

Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, PN 20.

Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, PN 20. Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, attacco filettato, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, maschio per azionamento con utensile, completo di portagomma, tappo e catenella, idoneo per liquidi e gas da -10°C a + 130°C. DN 15 (1/2”), PN = 20.

13.18.110.0

Valvola di bilanciamento per utilizzo in circuiti idraulici, PN 16.

Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni.

13.18.110.1 cad 80600 -

Diametro nominale 15 (1/2”).

13.18.110.2 cad 85100 -

Diametro nominale 20 (3/4”).

13.18.110.3 cad 104200 -

Diametro nominale 25 (1”).

13.18.110.4 cad 121000 -

Diametro nominale 32 (1”1/4).

13.18.110.5 cad 152300 -

Diametro nominale 40 (1”1/2).

13.18.110.6 cad 219500 -

Diametro nominale 50 (2”).

13.18.110.7 cad 573400 -

Diametro nominale 65 (2”1/2).

13.18.110.8 cad 961000 -

Diametro nominale 80 (3”).

13.18.110.9 cad 1388800 -

Diametro nominale 100 (4”).

13.18.110.10 cad 2070900 -

Diametro nominale 125 (5”).

13.18.110.11 cad 2729400 -

Diametro nominale 150 (6”).

13.18.110.12 cad 5783700 -

Diametro nominale 200 (8”).

13.18.110.13 cad 8094200 -

Diametro nominale 250 (10”).

13.18.110.14 cad 12606700 -

Diametro nominale 300 (12”).

13.18.120.0

Saracinesca in ottone, passaggio totale, attacchi filettati, PN 16.

Saracinesca in ottone stampato, tipo standard, passaggio totale, attacchi filettati, idonea per liquidi fino a +100°C con 16 bar e fino +170°C con 7 bar.

13.18.120.1 cad 12100 -

Diametro nominale 10 (3/8”)," PN = 16.

13.18.120.2 cad 14100 -

Diametro nominale 15 (1/2”), PN = 16.

13.18.120.3 cad 16900 -

Diametro nominale 20 (3/4”), PN = 16.

13.18.120.4 cad 19500 -

Diametro nominale 25 (1”), PN = 16.

13.18.120.5 cad 24000 -

Diametro nominale 32 (1”1/4), PN = 16.

13.18.120.6 cad 27900 -

Diametro nominale 40 (1”1/2), PN = 16.

13.18.120.7 cad 35300 -

Diametro nominale 50 (2”), PN = 16.

13.18.120.8 cad 50200 -

Diametro nominale 65 (2”1/2), PN = 16.

13.18.120.9 cad 62700 -

Diametro nominale 80 (3”), PN = 16.

13.18.120.10 cad 98600 -

Diametro nominale 100 (4”), PN = 16.

13.18.130.0

Raccoglitore di impurità in bronzo, tipo a Y, con filtro ispezionabile, attacchi filettati, PN 16.

Raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro in bronzo idoneo per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +180°C con 9 bar.

13.18.130.1 cad 12400 -

Diametro nominale 10 (3/8”), PN = 20.

13.18.130.2 cad 14200 -

Diametro nominale 15 (1/2”), PN = 20.

13.18.130.3 cad 17100 -

Diametro nominale 20 (3/4”), PN = 20.

13.18.130.4 cad 21400 -

Diametro nominale 25 (1”), PN = 20.

13.18.130.5 cad 26800 -

Diametro nominale 32 (1”1/4), PN = 20.

13.18.130.6 cad 32000 -

Diametro nominale 40 (1”1/2), PN = 20.

13.18.130.7 cad 44400 -

Diametro nominale 50 (2”), PN = 20.

13.18.130.8 cad 66100 -

Diametro nominale 65 (2”1/2), PN = 20.

13.18.130.9 cad 89600 -

Diametro nominale 80 (3”), PN = 20.

13.18.130.10 cad 143400 -

Diametro nominale 100 (4”), PN = 20.

13.18.140.0

Raccoglitore di impurità in ghisa con filtro a Y per fluidi fino a 300°C, PN 16, attacchi flangiati.

Raccoglitore di impurità in ghisa con filtro a Y per fluidi fino a 300°C PN 16, attacchi flangiati. Raccoglitore di impurità con filtro a Y, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, cestello filtrante in acciaio inox, idoneo per vapore, acqua, olio, nafta fino a +300 °C,

attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.18.140.1 cad 63800 -

Diametro nominale 15 (1/"2”).

13.18.140.2 cad 70600 -

Diametro nominale 20 (3/4”).

13.18.140.3 cad 84000 -

Diametro nominale 25 (1”).

13.18.140.4 cad 95200 -

Diametro nominale 32 (1”1/4).

13.18.140.5 cad 117600 -

Diametro nominale 40 (1”1/2).

13.18.140.6 cad 140000 -

Diametro nominale 50 (2”).

13.18.140.7 cad 199400 -

Diametro nominale 65 (2”1/2).

13.18.140.8 cad 236300 -

Diametro nominale 80 (3”).

13.18.140.9 cad 312500 -

Diametro nominale 100 (4”).

13.18.140.10 cad 473800 -

Diametro nominale 125 (5”).

13.18.140.11 cad 675400 -

Diametro nominale 150 (6”).

13.18.140.12 cad 1377600 -

Diametro nominale 200 (8”).

13.18.140.13 cad 2259000 -

Diametro nominale 250 (10”).

13.18.150.0

Valvola di ritegno a clapet in ottone, sede metallica, attacchi filettati, PN 16.

Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile in posizione orizzontale, attacchi filettati, sede metallica, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 16 bar e fino a +170°C con 7 bar.

13.18.150.1 cad 12500 -

Diametro nominale 10 (3/8”), PN = 16.

13.18.150.2 cad 14200 -

Diametro nominale 15 (1/2”), PN = 16.

13.18.150.3 cad 17500 -

Diametro nominale 20 (3/4”), PN = 16.

13.18.150.4 cad 21400 -

Diametro nominale 25 (1”), PN = 16.

13.18.150.5 cad 26000 -

Diametro nominale 32 (1”1/4), PN = 16.

13.18.150.6 cad 32000 -

Diametro nominale 40 (1”1/2), PN = 16.

13.18.150.7 cad 38500 -

Diametro nominale 50 (2”), PN = 16.

13.18.150.8 cad 57100 -

Diametro nominale 65 (2”1/2), PN = 16.

13.18.150.9 cad 69400 -

Diametro nominale 80 (3”), PN = 16.

13.18.150.10 cad 107500 -

Diametro nominale 100 (4”), PN = 16.

13.18.160.0

Valvola di ritegno con otturatore a molla, attacchi filettati, PN 20.

Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +170°C con 7 bar.

13.18.160.1 cad 13700 -

Diametro nominale 10 (3/8”), PN = 20.

13.18.160.2 cad 15000 -

Diametro nominale 15 (1/2”), PN = 20.

13.18.160.3 cad 18500 -

Diametro nominale 20 (3/4”), PN = 20.

13.18.160.4 cad 23100 -

Diametro nominale 25 (1”), PN = 20.

13.18.160.5 cad 28700 -

Diametro nominale 32 (1”1/4), PN = 20.

13.18.160.6 cad 35700 -

Diametro nominale 40 (1”1/2), PN = 20.

13.18.160.7 cad 44500 -

Diametro nominale 50 (2”), PN = 20.

13.18.160.8 cad 69400 -

Diametro nominale 65 (2”1/2), PN = 20.

13.18.160.9 cad 91800 -

Diametro nominale 80 (3”), PN = 20.

13.18.160.10 cad 147800 -

Diametro nominale 100 (4”), PN = 20.

13.18.170.0

Valvola di ritegno a molla con pressione di apertura controllata per evitare la circolazione naturale, PN 16.

Valvola di ritegno a molla con pressione di apertura controllata, particolarmente indicata per evitare circolazione naturale di acqua calda negli impianti di riscaldamento, pressione di apertura di circa 20 mbar, idonea per liquidi fino a +120°C.

13.18.170.1 cad 37600 -

Diametro nominale 20 (3/4”), PN" = 16.

13.18.170.2 cad 40000 -

Diametro nominale 25 (1”), PN = 16.

13.18.170.3 cad 52200 -

Diametro nominale 32 (1”1/4), PN = 16.

13.18.170.4 cad 66100 -

Diametro nominale 40 (1”1/2), PN = 16.

13.18.180.0

Valvola di ritegno a clapet, tipo wafer, attacchi flangiati, PN 16.

Valvola di ritegno a CLAPET, tipo WAFER per inserimento diretto fra flange, PN 16, corpo e battente in acciaio, tenuta con O-Ring di Viton, idonea per acqua fino a 150°C, completa di flange, bulloni e guarnizioni.

13.18.180.1 cad 149000 -

Diametro nominale 50 (2”).

13.18.180.2 cad 175800 -

Diametro nominale 65 (2”1/2).

13.18.180.3 cad 202700 -

Diametro nominale 80 (3”).

13.18.180.4 cad 249800 -

Diametro nominale 100 (4”).

13.18.180.5 cad 297900 -

Diametro nominale 125 (5”).

13.18.180.6 cad 412200 -

Diametro nominale 150 (6”).

13.18.180.7 cad 595800 -

Diametro nominale 200 (8”).

13.18.180.8 cad 840000 -

Diametro nominale 250 (10”).

13.18.180.9 cad 1192800 -

Diametro nominale 300 (12”).

13.18.190.0

Valvola di ritegno a flusso avviato, attacchi flangiati, PN 16.

Valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, sedi di tenuta in acciaio inox, idonea per vapore, aria, nafta, olio, acqua ed acqua surriscaldata fino a +120° C con 16 bar e fino a +300°C con 13 bar, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni, e guarnizioni.

13.18.190.1 cad 77300 -

Diametro nominale 15 (1/2”).

13.18.190.2 cad 85100 -

Diametro nominale 20 (3/4”).

13.18.190.3 cad 104200 -

Diametro nominale 25 (1”).

13.18.190.4 cad 124300 -

Diametro nominale 32 (1”1/4).

13.18.190.5 cad 145600 -

Diametro nominale 40 (1”1/2).

13.18.190.6 cad 178100 -

Diametro nominale 50 (2”).

13.18.190.7 cad 253100 -

Diametro nominale 65 (2”1/2).

13.18.190.8 cad 290100 -

Diametro nominale 80 (3”).

13.18.190.9 cad 397600 -

Diametro nominale 100 (4”).

13.18.190.10 cad 563400 -

Diametro nominale 125 (5”).

13.18.190.11 cad 752600 -

Diametro nominale 150 (6”).

13.18.190.12 cad 1350700 -

Diametro nominale 200 (8”).

13.18.200.0

Valvola di ritegno intermedia verticale, attacchi flangiati, PN 16.

Valvola di ritegno intermedia verticale, PN 16, corpo in ghisa, sede di tenuta ed otturatore in ghisa, anello di tenuta in gomma, idonea per acqua e fluidi in genere fino a +100°C, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.18.200.1 cad 150100 -

Diametro nominale 40 (1”1/2).

13.18.200.2 cad 169100 -

Diametro nominale 50 (2”).

13.18.200.3 cad 252000 -

Diametro nominale 65 (2”1/2).

13.18.200.4 cad 286700 -

Diametro nominale 80 (3”).

13.18.200.5 cad 370700 -

Diametro nominale 100 (4”).

13.18.200.6 cad 473800 -

Diametro nominale 125 (5”).

13.18.200.7 cad 644000 -

Diametro nominale 150 (6”).

13.18.200.8 cad 1032600 -

Diametro nominale 200 (8”).

13.18.210.0

Valvola di ritegno in ottone con sugheruola per tubi di pescaggio, PN 16.

Valvola di ritegno con sugheruola per acqua e fluidi da -10°C a +40°C, PN 16, idonea per evitare lo svuotamento del tubo di pescaggio, costituita da corpo in ottone, otturatore in ottone a doppia guida, tenuta con guarnizione in gomma, sugheruola a tagli orizzontali per filtraggio di fanghi e sedimenti, attacchi filettati.

13.18.210.1 cad 13000 -

Diametro nominale 10 (3/8”).

13.18.210.2 cad 14300 -

Diametro nominale 15 (1/2”).

13.18.210.3 cad 16200 -

Diametro nominale 20 (3/4”).

13.18.210.4 cad 18400 -

Diametro nominale 25 (1”).

13.18.210.5 cad 22300 -

Diametro nominale 32 (1”1/4).

13.18.210.6 cad 25800 -

Diametro nominale 40 (1”1/2).

13.18.210.7 cad 32500 -

Diametro nominale 50 (2”).

13.18.210.8 cad 47700 -

Diametro nominale 65 (2”1/2).

13.18.210.9 cad 59400 -

Diametro nominale 80 (3”).

13.18.210.10 cad 89600 -

Diametro nominale 100 (4”).

13.18.220.0

Valvola di ritegno con otturatore a molla e prese di ispezione, attacchi filettati, PN 16.

Valvola di ritegno con otturatore a molla e prese di ispezione per verificare la tenuta dell'otturatore, PN 16, idonea per acqua, aria e gas fino a +95°C, costituita da corpo in ottone, otturatore in resina, guarnizione di tenuta in gomma, molla in acciaio inox, attacchi filettati.

13.18.220.1 cad 19700 -

Diametro nominale 15 (1/2”).

13.18.220.2 cad 23600 -

Diametro nominale 20 (3/4”).

13.18.220.3 cad 29700 -

Diametro nominale 25 (1”).

13.18.220.4 cad 41200 -

Diametro nominale 32 (1”1/4).

13.18.220.5 cad 62700 -

Diametro nominale 40 (1”1/2).

13.18.220.6 cad 87400 -

Diametro nominale 40 (2”).

13.18.230.0

Valvola stabilizzatrice automatica di portata per circuiti idraulici, PN 25, campo di pressione 0,14 - 0,22 bar.

Valvola stabilizzatrice automatica di portata per acqua fino a +135°C, PN 25, idonea a regolare e stabilizzare la portata ad un valore costante anche al variare della pressione differenziale, costituita da corpo in ottone, uno o piu' otturatori autoregolanti con relativa molla in acciaio INOX, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per DN superiori, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Il campo di pressione differenziale entro il quale la portata rimane costante va da 0,14 bar a 0,22 bar. Per ciascun diametro sono selezionabili diversi valori di portata. Diametro nominale: DN (mm). Portata minima selezionabile: P min (mc/h). Portata massima selezionabile: P max (mc/h).

13.18.230.1 cad 121000 -

DN 15 (1/2”) P min 0,45 P max 1,82.

13.18.230.2 cad 122100 -

DN 20 (3/4”) P min 0,45 P max 1,82.

13.18.230.3 cad 142200 -

DN 25 (1”) P min 0,91 P max 4,31.

13.18.230.4 cad 207200 -

DN 32 (1”1/4) P min 0,91 P max 4,31.

13.18.230.5 cad 347200 -

DN 40 (1”1/2) P min 1,82 P max 10,9.

13.18.230.6 cad 588000 -

DN 50 (2”) P min 1,82 P max 10,9.

13.18.230.7 cad 1118900 -

DN 65 (2”1/2) P min 2,73 P max 18,2.

13.18.230.8 cad 1262200 -

DN 80 (3”) P min 5,45 P max 27,3.

13.18.230.9 cad 2312800 -

DN 100 (4”) P min 16,0 P max 61,5.

13.18.230.10 cad 4030900 -

DN 150 (6”) P min 31,8 P max 123.

13.18.230.11 cad 5528300 -

DN 200 (8”) P min 64,0 P max 215.

13.18.230.12 cad 7888200 -

DN 250 (10”) P min 127 P max 338.

13.18.230.13 cad 9162700 -

DN 300 (12”) P min 255 P max 460.

13.18.240.0

Valvola stabilizzatrice automatica di portata per circuiti idraulici, PN 25, campo di pressione 0,35 - 0,42 bar.

Valvola stabilizzatrice automatica di portata per acqua fino a +135°C, PN 25, idonea a regolare e stabilizzare la portata ad un valore costante anche al variare della pressione differenziale, costituita da corpo in ottone, uno o piu' otturatori autoregolanti con relativa molla in acciaio INOX, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per DN superiori, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Il campo di pressione differenziale entro il quale la portata rimane costante va da 0,35 bar a 0,42 bar. Per ciascun diametro sono selezionabili diversi valori di portata. Diametro nominale: DN (mm). Portata minima selezionabile: P min (mc/h). Portata massima selezionabile: P max (mc/h).

13.18.240.1 cad 121000 -

DN 15 (1/2”) P min 0,45 P max 2,73.

13.18.240.2 cad 122100 -

DN 20 (3/4”) P min 0,45 P max 2,73.

13.18.240.3 cad 142200 -

DN 25 (1”) P min 0,91 P max 6,13.

13.18.240.4 cad 207200 -

DN 32 (1”1/4) P min 0,91 P max 6,13.

13.18.240.5 cad 347200 -

DN 40 (1”1/2) P min 3,63 P max 15,4.

13.18.240.6 cad 588000 -

DN 50 (2”) P min 3,63 P max 15,4.

13.18.240.7 cad 1118900 -

DN 65 (2”1/2) P min 5,45 P max 27,3.

13.18.240.8 cad 1262200 -

DN 80 (3”) P min 8,18 P max 34,1.

13.18.240.9 cad 2312800 -

DN 100 (4”) P min 16,0 P max 77,5.

13.18.240.10 cad 4030900 -

DN 150 (6”) P min 31,8 P max 155.

13.18.240.11 cad 5528300 -

DN 200 (8”) P min 64,0 P max 271.

13.18.240.12 cad 7888200 -

DN 250 (10”) P min 127 P max 425.

13.18.240.13 cad 9162700 -

DN 300 (12”) P min 255 P max 580.

13.18.250.0

Coppia di valvole per corpo scaldante costituita da detentore e valvola manuale.

Coppia di valvole in ottone cromato per corpo scaldante costituita da detentore e valvola ad angolo con manopola, completa di raccordi per collegamento a tubo in ferro, rame o plastica e piastrine” copri muro.

13.18.250.1 cad 31000 -

Diametro nominale 10 (3/8”).

13.18.250.2 cad 34900 -

Diametro nominale 15 (1/2”).

13.18.250.3 cad 49800 -

Diametro nominale 20 (3/4”).

13.18.260.0

Coppia di valvola per corpo scaldante costituita da detentore e valvola termostatica.

Coppia di valvole in ottone cromato per corpo scaldante costituita da detentore e valvola ad angolo con testa termostatica, completa di raccordi per collegamento a tubo in ferro, rame o plastica e piastrine copri muro.

13.18.260.1 cad 63800 -

Diametro nominale 10 (3/8”) con testa normale.

13.18.260.2 cad 67200 -

Diametro nominale 15 (1/2”) con testa normale.

13.18.260.3 cad 81800 -

Diametro nominale 20 (3/4”) con testa normale.

13.18.260.4 cad 86200 -

Diametro nominale 10 (3/8”) con testa antimanomissione.

13.18.260.5 cad 90700 -

Diametro nominale 20 (1/2”) con testa antimanomissione.

13.18.260.6 cad 105300 -

Diametro nominale 20 (3/4”) con testa antimanomissione.

13.18.260.7 cad 38400 -

Maggiorazione per sonda a distanza.

13.18.270.0

Valvola di regolazione con testa termostatica e sonda di temperatura a distanza.

Valvola di regolazione temperatura costituita da corpo valvola con attacchi ad angolo o diritti, testa termostatica di azionamento, otturatore con scala graduata di regolazione, sonda di temperatura a distanza per applicazione a contatto o di ferro, rame o plastica.

13.18.270.1 cad 149000 -

DN 10 (3/8”) KV = 1,4, scala 20°C - 50°C.

13.18.270.2 cad 151200 -

DN 15 (1/2”) KV = 1,9, scala 20°C - 50°C.

13.18.270.3 cad 160200 -

DN 20 (3/4”) KV = 3,6, scala 20°C - 50°C.

13.18.270.4 cad 149000 -

DN 10 (3/8”) KV = 1,4, scala 40°C - 70°C.

13.18.270.5 cad 151200 -

DN 15 (1/2”) KV = 1,9, scala 40°C - 70°C.

13.18.270.6 cad 160200 -

DN 20 (3/4”) KV = 3,6, scala 40°C - 70°C.

13.18.280.0

Coppia di valvole per corpo scaldante costituita da detentore e valvola elettrotermica.

Coppia di valvole in ottone cromato per corpo scaldante costituita da detentore e valvola ad angolo con testa elettrotermica a 220 V o 24 V con azione ON-OFF, completa di raccordi per collegamento a tubo in ferro, rame o plastica e piastrine copri muro. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.18.280.1 cad 105300 -

Diametro nominale 10 (3/8”).

13.18.280.2 cad 108600 -

Diametro nominale 15 (1/2”).

13.18.280.3 cad 188200 -

Diametro nominale 20 (3/4”).

13.18.290.0

Valvola di intercettazione con comando elettrotermico ad azione ON-OFF.

Valvola di intercettazione con comando elettrotermico ad azione ON-OFF. Valvola di intercettazione a 2 vie o 3 vie, tipo normalmente chiusa, costituita da corpo valvola con attacchi ad angolo o diritti, testa elettrotermica a 220 V o 24 V con azione ON-OFF, completa di raccordi per collegamenti a tubo di ferro, rame o plastica. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata caratteristica con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h).

13.18.290.1 cad 97400 -

DN 10 (3/8”) KV" = 1,4 a 2 vie.

13.18.290.2 cad 100800 -

DN 15 (1/2”) KV = 1,9 a 2 vie.

13.18.290.3 cad 113100 -

DN 20 (3/4”) KV = 3,6 a 2 vie.

13.18.290.4 cad 131000 -

DN 20 (3/4”) KV = 3,6 a 3 vie.

13.18.290.5 cad 146700 -

DN 20 (3/4”) KV = 3,6 a 3 vie con T by-pass.

13.18.300 cad 57100 -

Valvola mono tubo a 4 vie per corpo scaldante con manopola.

3"Valvola a 4 vie in ottone cromato per corpo scaldante, con attacchi DN 20 (3/4”), idonea per" impianti monotubo, completa di manopola, raccordi per tubi in rame o plastica, dima murale, piastrina copri muro in plastica.

13.18.310.0

Valvola mono tubo a 4 vie per corpo scaldante con testa termostatica.

Valvola a 4 vie in ottone cromato per corpo scaldante, idonea per impianti mono tubo, completa di testa termostatica, raccordi per tubi in rame o plastica, dima murale, piastrina copri muro in plastica.

13.18.210.1 cad 91800 -

Valvola con testa normale.

13.18.310.2 cad 115400 -

Valvola con testa antimanomissione.

13.18.310.3 cad 38400 -

Maggiorazione per sonda a distanza.

13.18.320 cad 140000 -

Valvola mono tubo a 4 vie per corpo scaldante con testa elettrotermica.

Valvola a 4 vie in ottone cromato per corpo scaldante, idonea per impianti mono tubo, completa di testa elettrotermica a 220 V o 24 V con azione ON-OFF, raccordi per tubi di rame o plastica, dima murale, piastrina copri muro in plastica. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.18.330.0

Saracinesca in ghisa, corpo ovale, attacchi flangiati, PN 16.

Saracinesca in ghisa a corpo ovale, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in ottone, sedi di tenuta in ottone, tenuta a premistoppa, idonea per acqua, nafta, aria, gas fino a +100°C, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.18.330.1 cad 126600 -

Diametro nominale 40 (1”1/2).

13.18.330. 2 cad 152300 -

Diametro nominale 50 (2”).

13.18.330.3 cad 209400 -

Diametro nominale 65 (2”1/2).

13.18.330.4 cad 266600 -

Diametro nominale 80 (3”).

13.18.330.5 cad 329300 -

Diametro nominale 100 (4”).

13.18.330.6 cad 418900 -

Diametro nominale 125 (5”).

13.18.330.7 cad 562200 -

Diametro nominale 150 (6”).

13.18.330.8 cad 852300 -

Diametro nominale 200 (8”).

13.18.330.9 cad 1469400 -

Diametro nominale 250 (10”).

13.18.330.10 cad 2059700 -

Diametro nominale 300 (12”).

13.18.340.0

Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, attacchi flangiati, PN 16.

Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox, tenuta a premistoppa, idonea per vapore, aria, nafta, olio, acqua ed acqua surriscaldata fino a 120°C con 16 bar e fino a 300°C con 13 bar, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.18.340.1 cad 85100 -

Diametro nominale 15 (1/2”).

13.18.340.2 cad 93000 -

Diametro nominale 20 (3/4”).

13.18.340.3 cad 112000 -

Diametro nominale 25 (1”).

13.18.340.4 cad 136600 -

Diametro nominale 32 (1”1/4).

13.18.340.5 cad 160200 -

Diametro nominale 40 (1”1/2).

13.18.340.6 cad 192600 -

Diametro nominale 50 (2”).

13.18.340.7 cad 277800 -

Diametro nominale 65 (2”1/2).

13.18.340.8 cad 317000 -

Diametro nominale 80 (3”).

13.18.340.9 cad 430100 -

Diametro nominale 100 (4”).

13.18.340.10 cad 626100 -

Diametro nominale 125 (5”).

13.18.340.11 cad 823200 -

Diametro nominale 150 (6”).

13.18.340.12 cad 2708200 -

Diametro nominale 250 (10”).

13.18.350.0

Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, tenuta a soffietto, attacchi flangiati, PN 16.

Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox, tenuta a soffietto di acciaio inox esente da manutenzione, idonea per vapore ed aria, fino a +300°C con 16 bar, per nafta, olio, acqua ed acqua surriscaldata fino a +200°C con 10 bar, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.18.350.1 cad 129900 -

Diametro nominale 15 (1/2”).

13.18.350.2 cad 144500 -

Diametro nominale 20 (3/4”).

13.18.350.3 cad 169100 -

Diametro nominale 25 (1”).

13.18.350.4 cad 199400 -

Diametro nominale 32 (1”1/4).

13.18.350.5 cad 228500 -

Diametro nominale 40 (1”1/2).

13.18.350.6 cad 278900 -

Diametro nominale 50 (2”).

13.18.350.7 cad 383000 -

Diametro nominale 65 (2”1/2).

13.18.350.8 cad 481600 -

Diametro nominale 80 (3”).

13.18.350.9 cad 631700 -

Diametro nominale 100 (4”).

13.18.350.10 cad 982200 -

Diametro nominale 125 (5”).

13.18.350.11 cad 1235400 -

Diametro nominale 150 (6”).

13.18.350.12 cad 2776500 -

Diametro nominale 200 (8”).

13.18.350.13 cad 4257100 -

Diametro nominale 250 (10”).

13.18.360.0

Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120 °C, PN 16.

Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.18.360.1 cad 163500 -

Diametro nominale 20 (3/4”).

13.18.360.2 cad 165800 -

Diametro nominale 25 (1”).

13.18.360.3 cad 169100 -

Diametro nominale 32 (1”1/4).

13.18.360.4 cad 172500 -

Diametro nominale 40 (1”1/2).

13.18.360.5 cad 177000 -

Diametro nominale 50 (2”).

13.18.360.6 cad 208300 -

Diametro nominale 65 (2”1/2).

13.18.360.7 cad 248600 -

Diametro nominale 80 (3”).

13.18.360.8 cad 294600 -

Diametro nominale 100 (4”).

13.18.360.9 cad 362900 -

Diametro nominale 125 (5”).

13.18.360.10 cad 481600 -

Diametro nominale 150 (6”).

13.18.360.11 cad 648500 -

Diametro nominale 200 (8”).

13.18.360.12 cad 969900 -

Diametro nominale 250 (10”).

13.18.360.13 cad 1915200 -

Diametro nominale 300 (12”).

13.18.360.14 cad 286700 -

Sovrapprezzo per riduttore per valvole fino al diametro

nominale 250.

13.18.370.0

Rubinetto a galleggiante idoneo per riempimento di serbatoi per acqua e fluidi in genere, PN 6.

Rubinetto a galleggiante per riempimento di serbatoi, corpo in ottone, tenuta in gomma, galleggiante in rame, pressione max di esercizio 6,0 bar.

13.18.370.1 cad 17500 -

Diametro nominale 10 (3/8”).

13.18.370.2 cad 19500 -

Diametro nominale 15 (1/2”).

13.18.370.3 cad 23500 -

Diametro nominale 20 (3/4”).

13.18.370.4 cad 29700 -

Diametro nominale 25 (1”).

13.18.370.5 cad 48900 -

Diametro nominale 32 (1” 1/4).

13.18.370.6 cad 65000 -

Diametro nominale 40 (1” 1/2).

13.18.370.7 cad 82900 -

Diametro nominale 50 (2”).

13.18.370.8 cad 198200 -

Diametro nominale 65 (2”1/2).

13.18.370.9 cad 267700 -

Diametro nominale 80 (3”).

13.18.370.10 cad 388600 -

Diametro nominale 100 (4”).

13.18.380.0

Valvola a galleggiante per acqua e fluidi neutri, fino a 90°C, PN 8.

Valvola a galleggiante con corpo e pistone in ottone, PN 8, asta regolabile in acciaio inox, galleggiante in plastica o acciaio inox, attacchi filettati, idonea per acqua o fluidi neutri fino a +65°C con galleggiante in plastica e fino a +90°C con galleggiante in acciaio inox.

13.18.380.1 cad 189300 -

DN 15 (1/2”) con galleggiante in plastica.

13.18.380.2 cad 217300 -

DN 20 (3/4”) con galleggiante in plastica.

13.18.380.3 cad 244200 -

DN 25 (1”) con galleggiante in plastica.

13.18.380.4 cad 366200 -

DN 32 (1”1/4) con galleggiante in plastica.

13.18.380.5 cad 458100 -

DN 40 (1”1/2) con galleggiante in plastica.

13.18.380.6 cad 524200 -

DN 50 (2”) con galleggiante in plastica.

13.18.380.7 cad 249800 -

DN 15 (1/2”) con galleggiante in acciaio inox.

13.18.380.8 cad 268800 -

DN 20 (3/4”) con galleggiante in acciaio inox.

13.18.380.9 cad 293400 -

DN 25 (1”) con galleggiante in acciaio inox.

13.18.380.10 cad 430100 -

DN 32 (1”1/4) con galleggiante in acciaio inox.

13.18.380.11 cad 534200 -

DN 40 (1”1/2) con galleggiante in acciaio inox.

13.18.380.12 cad 645100 -

DN 50 (2”) con galleggiante in acciaio inox.

13.18.380.13 cad 1034900 -

DN 65 (2”1/2) con galleggiante in acciaio inox.

13.18.390.0

Valvola di riempimento servopilotata da rubinetto a galleggiante per acqua e fluidi in genere, PN 12, attacchi flangiati.

Valvola di riempimento servopilotata da valvola a galleggiante di piccolo diametro, costituita da corpo e coperchio in ghisa, membrana e guarnizione in materiale sintetico, attacchi flangiati, pressione max 12 bar, completa di controflange, bulloni e guarnizioni ed escluso la valvola a galleggiante. Portata caratteristica con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h).

13.18.390.1 cad 1745000 -

DN 40 (1”1/2), KV = 25.

13.18.390.2 cad 1780800 -

DN 50 (2”), KV = 40.

13.18.390.3 cad 2050700 -

DN 65 (2”1/2), KV = 70.

13.18.390.4 cad 2290400 -

DN 80 (3”), KV = 92.

13.18.390.5 cad 2849300 -

DN 100 (4”), KV = 170.

13.18.390.6 cad 4948200 -

DN 125 (5”), KV = 260.

13.18.390.7 cad 6771500 -

DN 150 (6”), KV = 370.

13.18.390.8 cad 10578400 -

DN 200 (8”), KV = 680.

13.18.390.9 cad 21446900 -

DN 250 (10”), KV = 1050.

13.18.400.0

Valvola di by-pass differenziale per acqua fino a 110 °C, PN 10.

Valvola di by-pass differenziale per acqua fino a 110° C, PN 10. Valvola di by-pass differenziale per acqua fino a 110°C, PN 10, con scala graduata in m per la taratura. Portata max di by-pass: Q (mc/h).

13.18.400.1 cad 53100 -

Diametro nominale 20 (3/4”), Q = 3,0.

13.18.400.2 cad 69400 -

Diametro nominale 32 (1”1/4), Q = 10,0.

13.18.410.0

Valvola di sfioro di elevata precisione per fluidi fino a 150 °C, PN 16.

Valvola di sfioro con elevata precisione di intervento per acqua e vapore, PN 16, temperatura massima +70°C fino al DN 32 e +150°C per DN maggiori, idonea per lo sfioro su una tubazione di scarico con o senza contro pressione, costruita in bronzo fino al DN 32 ed in ghisa grigia per diametri superiori, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Scale disponibili di taratura della pressione differenziale: 0,16-0,50 bar/0,20-0,80bar/0,60- 2,40 bar/0,50-2,00 bar/2,00-4,50 bar/3,00-12,00 bar.

13.18.410.1 cad 2021600 -

Diametro nominale 15 (1/2”), KV = 2.

13.18.410.2 cad 2147000 -

Diametro nominale 20 (3/4”), KV = 3.

13.18.410.3 cad 2288200 -

Diametro nominale 25 (1”), KV = 7.

13.18.410.4 cad 2596200 -

Diametro nominale 32 (1”1/4), KV = 11.

13.18.410.5 cad 2260200 -

Diametro nominale 40 (1”1/2), KV = 18.

13.18.410.6 cad 2478600 -

Diametro nominale 50 (2”), KV = 28.

13.18.410.7 cad 2822400 -

Diametro nominale 65 (2”1/2), KV = 47.

13.18.410.8 cad 3299500 -

Diametro nominale 80 (3”), KV = 70.

13.18.410.9 cad 3977100 -

Diametro nominale 100 (4”), KV = 110.

13.18.410.10 cad 5382700 -

Diametro nominale 125 (5”), KV = 180.

13.18.410.11 cad 6817400 -

Diametro nominale 150 (6”), KV = 250.

13.18.410.12 cad 675400 -

Molla taratura 0,16- 0,50 bar.

13.18.410.13 cad 675400 -

Molla taratura 0,20- 0,80 bar.

13.18.410.14 cad 675400 -

Molla taratura 0,60- 2,40 bar.

13.18.410.15 cad 110900 -

Molla taratura 0,50- 2,00 bar.

13.18.410.16 cad 110900 -

Molla taratura 2,00- 4,50 bar.

13.18.410.17 cad 110900 -

Molla taratura 3,00-12,00 bar.

13.18.410.18 cad 143400 -

Anticipatore d'acqua per T maggiore di 130°C.

13.18.440 cad 1482900 -

Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox, tenuta a premistoppa, idonea per vapore, aria, nafta, olio, acqua ed acqua surriscaldata fino a 120°C con 16 bar e fino a 300°C con 13 bar, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 200 (8”).

13.19

Apparecchiature di regolazione

13.19.10.0

Termostato ambiente meccanico per semplice riscaldamento oppure riscaldamento e raffreddamento.

Termostato ambiente a regolazione ON-OFF completo di spia di intervento, campo di regolazione 5/30° C, differenziale fisso inferiore a 1,5°C, portata contatti superiore a 6 A a 250 V.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.10.1 cad 30600 -

Con contatto in deviazione.

13.19.10.2 cad 31800 -

Con interruttore ON - OFF.

13.19.10.3 cad 40000 -

Con commutatore ESTATE-INVERNO.

13.19.20.0

Cronotermostato ambiente con doppio livello di temperatura selezionabile.

Cronotermostato ambiente a regolazione ON - OFF, campo di regolazione 5/30°C, differenziale fisso inferiore a 1,0° C, possibilità di selezionare 2 livelli di temperatura, portata contatti superiore a 6 A a 250 V, alimentazione orologio a riserva di carica o a batteria.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.20.1 cad 203800 -

Con orologio programmatore giornaliero.

13.19.20.2 cad 224000 -

3Orologio programmatore settimanale.

13.19.30 cad 68300 -

Termostato ambiente per ventilconvettori con commutatore di velocità e commutatore estate-inverno.

Termostato ambiente a regolazione ON-OFF, completo di commutatore per variare la velocità dei ventilconvettori, commutatore ESTATE - INVERNO, campo di regolazione 5/30°C, differenziale fisso inferiore a 1,5° C, portata contatti superiore a 6 A a 250 V.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.40.0

Termostato per tubazioni a regolazione ON-OFF e differenziale fisso.

Termostato per tubazioni a regolazione ON-OFF, taratura regolabile e differenziale fisso, portata contatti superiore a 6 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi collegamenti elettrici.

13.19.40.1 cad 21500 -

Scala 10/90°C, a contatto.

13.19.40.2 cad 36700 -

Scala 0/90°C, con guaina ad immersione (1/2”).

13.19.40.3 cad 23500 -

Scala 30/90°C, con capillare da m 1,0.

13.19.50.0

Termostato di sicurezza per tubazioni a riarmo manuale, taratura e differenziale fisso.

Termostato per tubazioni ad azione ON-OFF, di sicurezza a riarmo manuale, taratura fissa a 100° C +0/-6°C, differenziale fisso, portata contatti superiore a 6 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.50.1 cad 40300 -

Con guaina ad immersione (1/2”).

13.19.50.2 cad 24500 -

Con capillare da m 1,0.

13.19.60 cad 58200 -

Bitermostato di regolazione ON-OFF e di sicurezza a riarmo manuale.

Bitermostato di regolazione e sicurezza per tubazioni costituito da termostato di regolazione con taratura regolabile scala 0/90°C, guaina ad immersione (1/2”), differenziale fisso e da" termostato di sicurezza a riarmo manuale con taratura fissa a 100°C +0/-6°C e differenziale fisso. Portata contatti superiore a 6 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.70.0

Termostato a regolazione ON-OFF con taratura e differenziale regolabile ed esecuzione IP 55.

Termostato a regolazione ON-OFF con bulbo e capillare, idoneo per installazione in aria o su tubazioni, uscita con deviatore unipolare 15 A a 250 V, differenziale regolabile con scala visibile, taratura regolabile con scala visibile, esecuzione con custodia IP 55.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.70.1 cad 430100 -

Scala -10/ 40°C.

13.19.70.2 cad 430100 -

Scala 20/ 70°C.

13.19.70.3 cad 430100 -

Scala 55/120°C.

13.19.70.4 cad 487200 -

Scala 95/140°C.

13.19.70.5 cad 487200 -

Scala 135/200°C.

13.19.70.6 cad 66100 -

Guaina ad immersione in rame (3/4”).

13.19.70.7 cad 189300 -

Guaina ad immersione in acciaio inox (3/4”).

13.19.80.0

Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria con sonda a spirale.

Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria, taratura regolabile con scala visibile e differenziale fisso, sonda a capillare idonea per posizionamento in canalizzazioni per aria, uscita con deviatore unipolare 10 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.80.1 cad 243000 -

Scala -5/+15°C.

13.19.80.2 cad 320300 -

Scala -5/+15°C, con riarmo manuale.

13.19.90 cad 394200 -

Termostato differenziale a regolazione ON-OFF per impianti a pannelli solari.

Termostato differenziale a regolazione ON-OFF, particolarmente indicato per impianti a pannelli solari, taratura regolabile, uscita con deviatore unipolare 2 A a 220 V, esecuzione con custodia min. IP 44, costituito da regolatore elettronico con scala 2/12°C e n.2 sonde di temperatura ad immersione.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.100.0

Umidostato da ambiente o da canale, a regolazione ON-OFF e differenziale fisso.

3Umidostato a regolazione ON-OFF, taratura regolabile con scala visibile e differenziale fisso, uscita con deviatore unipolare 6 A a 250 V.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.100.1 cad 275500 -

Scala 20/80 % U.R., sonda ambiente.

13.19.100.2 cad 345000 -

Scala 20/80 % U.R., sonda da canale.

13.19.110.0

Pressostato a regolazione ON-OFF con taratura e differenziale regolabile.

Pressostato a regolazione ON-OFF per autoclavi, taratura regolabile, differenziale regolabile, portata contatti superiore a 6 A a 250 V, esecuzione con custodia minimo IP 44.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.110.1 cad 37600 -

Scala 1,4/ 4,6 bar contatto in apertura.

13.19.110.2 cad 55900 -

Scala 2,8/ 7,0 bar contatto in apertura.

13.19.110.3 cad 59400 -

Scala 5,6/10,5 bar contatto in apertura.

13.19.110.4 cad 149000 -

Scala 0,2/ 8,0 bar contatto in deviazione.

13.19.110.5 cad 165800 -

Scala 5,0/16,0 bar contatto in deviazione.

13.19.110.6 cad 187000 -

Scala 8,0/28,0 bar contatto in deviazione.

13.19.120 cad 66100 -

Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, taratura regolabile e differenziale fisso.

Pressostato ad azione ON-OFF, di sicurezza a riarmo manuale, taratura regolabile con scala di taratura visibile, differenziale fisso, portata contatti superiore a 6 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44.

Sono esclusi i collegamenti elettrici. Scala 1,0/5,0 bar.

13.19.130.0

Pressostato a regolazione ON-OFF con taratura e differenziale regolabile ed esecuzione IP 55.

Pressostato a regolazione ON-OFF, uscita con deviatore unipolare 15 A a 250 V, differenziale regolabile con scala visibile, taratura regolabile con scala visibile, esecuzione con custodia IP 55.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.130.1 cad 280000 -

Scala 0,1/ 2,0 bar.

13.19.130.2 cad 264300 -

Scala 1,0/ 6,0 bar.

13.19.130.3 cad 264300 -

Scala 2,0/14,0 bar.

13.19.130.4 cad 271000 -

Scala 5,0/30,0 bar.

13.19.140.0

Pressostato differenziale per basse pressioni a regolazione ON-OFF, con differenziale fisso.

Pressostato differenziale per basse pressioni a regolazione ON-OFF, uscita con deviatore unipolare 1 A a 220 V, esecuzione con custodia min. IP 44, taratura regolabile con scala visibile.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.140.1 cad 289000 -

Scala 0,3/ 2,0 mbar pressione max 50 mbar.

13.19.140.2 cad 289000 -

Scala 0,8/ 5,0 mbar pressione max 50 mbar.

13.19.140.3 cad 289000 -

Scala 1,5/10,0 mbar pressione max 50 mbar.

13.19.150.0

Pressostato differenziale per alte pressioni a regolazione ON-OFF con differenziale fisso.

Pressostato differenziale per alte pressioni a regolazione ON-OFF, uscita con deviatore unipolare 4 A a 380 V, esecuzione con custodia IP 66, taratura regolabile con scala sottocoperchio.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.150.1 cad 469300 -

Scala 0,1/1,5 bar pressione max 9 bar.

13.19.150.2 cad 462600 -

Scala 0,5/4,0 bar pressione max 14 bar.

13.19.160.0

Regolatore di livello ON-OFF a galleggiante per fluidi a pressione atmosferica.

Regolatore di livello ON-OFF per fluidi a pressione atmosferica e temperatura max di 80°C, costituito da interruttore a galleggiante, portata contatti superiore a 6 A a 250 V.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.160.1 cad 30200 -

Interruttore a galleggiante con cavo da m 3.

13.19.160.2 cad 32500 -

Interruttore a galleggiante con cavo da m 5.

13.19.170.0

Regolatore di livello ON-OFF a conducibilità per fluidi fino a 80°C.

Regolatore di livello ON-OFF per fluidi con temperatura max di 80°C, costituito da regolatore elettronico a conducibilità e n.3 sonde, uscita con deviatore unipolare 5 A a 250 V.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.170.1 cad 640600 -

Regolatore con 3 sonde a pressione atmosferica.

13.19.170.2 cad 787400 -

Regolatore con 3 sonde per serbatoi a pressione.

13.19.180 cad 1127800 -

Regolatore di livello ON-OFF a galleggiante per fluidi in pressione ad alta temperatura.

Regolatore di livello ON-OFF per fluidi in pressione e ad alta temperatura, costituito da interruttore a galleggiante in recipiente a pressione, uscita con deviatore unipolare 15 A a 250 V, custodia IP 55. Pressione max: 16 bar. Temperatura max: 200°C.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.190.0

Flussostato per acqua da applicare su tubazioni di piccolo diametro.

Flussostato per tubazioni fino a DN 20 (3/4”) con contatto magnetico, particolarmente idoneo" per circuiti di acqua sanitaria, esecuzione con custodia min. IP 44.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.190.1 cad 66100 -

Diametro nominale 15 (1/2”).

13.19.190.2 cad 72800 -

Diametro nominale 20 (3/4”).

13.19.200 cad 146700 -

Flussostato per acqua da applicare su tubazioni di grande diametro.

Flussostato per tubazioni fino a DN 200 (8”) con contatto meccanico, esecuzione con custodia" min. IP 44.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.210 cad 227400 -

Flussostato per aria da applicare su canali di distribuzione aria.

Flussostato per aria idoneo per essere installato su canali di distribuzione aria, uscita con deviatore unipolare 15 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44.

Sono esclusi i collegamenti elettrici. Punto di intervento per velocità > 1,0 m/s.

13.19.220.0

Apparecchiatura elettronica per la regolazione di impianti di riscaldamento con la compensazione della temperatura esterna.

Apparecchiatura elettronica per regolazione compensata di impianti di riscaldamento ad acqua, composta da regolatore con potenziometri di taratura della curva di compensazione, abbassamento notturno, selettore di programmi, orologio programmatore, uscita a 3 punti con caratteristica proporzionale-integrale per il comando di servomotori bidirezionali. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde.

13.19.220.1 cad 782900 -

Regolatore con orologio giornaliero.

13.19.220.2 cad 897100 -

Regolatore con orologio settimanale.

13.19.220.3 cad 686600 -

Regolatore senza orologio.

13.19.230.0

Apparecchiatura elettronica per la regolazione in sequenza di 2 o più caldaie.

Apparecchiatura elettronica per regolazione in sequenza di due o piu' generatori di calore, composta da regolatore con potenziometri di taratura per il punto di intervento, contatore di funzionamento dei bruciatori, selettore di priorità dei generatori, uscita a 3 punti per il comando di valvole a farfalla con servomotori bidirezionali. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde.

13.19.230.1 cad 1818900 -

Regolatore per 2 caldaie.

13.19.230.2 cad 2181800 -

Regolatore per 3 caldaie.

13.19.230.3 cad 3122600 -

Regolatore per 4 caldaie.

13.19.230.4 cad 3485400 -

Regolatore per 5 caldaie.

13.19.240 cad 331500 -

Regolatore elettronico per piccole unità termoventilanti con due uscite modulanti.

Apparecchiatura elettronica per regolazione a punto fisso della temperatura, montaggio a quadro o dentro il ventilconvettore, costituita da piccolo regolatore a 2 uscite modulanti, particolarmente indicato per il comando delle valvole caldo e freddo di ventilconvettori in impianti a 4 tubi, completo di potenziometro interno oppure con possibilità di potenziometro per taratura a distanza, possibilità di variare il punto di taratura tramite compensatore di temperatura esterna, possibilità di abbassamento notturno.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.250.0

Regolatore elettronico di quadro o da ambiente con uscite a tre punti, a due posizioni o modulanti.

Apparecchiatura elettronica per regolazione a punto fisso della grandezza controllata, montaggio in ambiente o a quadro, costituita da regolatore con potenziometro incorporato, possibilità di potenziometro per taratura a distanza, possibilità di variare il punto di taratura tramite compensatore di temperatura esterna, possibilità di abbassamento notturno, possibilità di funzione di limite, uscita a tre punti per il comando di servomotori bidirezionali oppure uscita a due posizioni per comando ON- OFF oppure uscita modulante proporzionale a tensione variabile per il comando di piccoli servomotori modulanti. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde.

13.19.250.1 cad 417800 -

Regolatore con uscita a 3 punti.

13.19.250.2 cad 509600 -

Regolatore con 1 uscita a 2 posizioni.

13.19.250.3 cad 688800 -

Regolatore con 2 uscite a 2 posizioni.

13.19.250.4 cad 368500 -

Regolatore con 1 uscita modulante.

13.19.250.5 cad 495000 -

Regolatore con 2 uscite modulanti.

13.19.250.6 cad 644000 -

Regolatore con 1 uscita modello + 1 uscita a 2 posizioni.

13.19.260.0

Regolatore elettronico da quadro con uscite a due posizioni o modulanti.

Apparecchiatura elettronica per regolazione a punto fisso della grandezza controllata montaggio a quadro, costituita da regolatore con potenziometro incorporato, possibilità di potenziometro per taratura a distanza, possibilità di variare il punto di taratura tramite compensatore di temperatura esterna, possibilità di funzione di limite, uscita a due posizioni per comandi ON-OFF oppure uscita modulante proporzionale a tensione variabile per il comando di servomotori modulanti. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde.

13.19.260.1 cad 684300 -

Regolatore con 1 uscita a due posizioni.

13.19.260.2 cad 887000 -

Regolatore con 2 uscite a due posizioni.

13.19.260.3 cad 1083000 -

Regolatore con 3 uscite a due posizioni.

13.19.260.4 cad 684300 -

Regolatore con 1 uscita modulante.

13.19.260.5 cad 846700 -

Regolatore con 2 uscite modulanti.

13.19.260.6 cad 1034900 -

Regolatore con 3 uscite modulanti.

13.19.260.7 cad 846700 -

Regolatore con 1 uscita modello + 1 uscita a due posizioni.

13.19.260.8 cad 1083000 -

Regolatore con 1 uscita modello + 2 uscite a due posizioni.

13.19.260.9 cad 1083000 -

Regolatore con 2 uscite modello + 1 uscita a due posizioni.

13.19.260.10 cad 194900 -

Funzione di limite aggiunta al regolatore.

13.19.270 cad 425600 -

Apparecchiatura elettronica per effettuare la compensazione del valore di taratura di un regolatore elettronico.

Apparecchiatura elettronica per effettuare la compensazione estiva ed invernale del valore di taratura di regolatori a punto fisso in funzione della temperatura esterna. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde.

13.19.280 cad 555500 -

Apparecchiatura elettronica per la regolazione dell’igiene dell’aria.

Apparecchiatura elettronica per regolazione dell'igiene dell'aria da impiegare in impianti con centrale di trattamento aria a servizio di locali ad alta concentrazione di persone (sale conferenze, ristoranti, sale cinematografiche ecc.) per mantenere un livello costante di qualità dell'aria variando la quantità di aria esterna immessa in funzione delle persone presenti. Il regolatore viene comandato da una sonda ambiente di qualità aria (che misura la concentrazione di CO2), e' corredato di un potenziometro per la taratura dell'indice di qualità dell'aria, ha la possibilità di installare un potenziometro a distanza per la taratura dell'indice di qualità e per la selezione del valore minimo di aria esterna da

immettere, ha un'uscita a tensione variabile per il comando proporzionale delle serrande aria ed un'uscita ON-OFF per l'inserimento di eventuali ventilatori.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.290 cad 927400 -

Apparecchiatura elettronica per effettuare il recupero di energia in impianti con centrale di trattamento aria.

Apparecchiatura elettronica per il recupero di energia, da impiegare in impianti con centrale di trattamento aria per regolare le quantità d'aria esterna da immettere in funzione delle entalpie o delle temperature dell'aria esterna e dell'aria espulsa, costituita da regolatore con potenziometro incorporato per taratura del valore minimo di aria esterna, uscita a tensione variabile per comando proporzionale delle serrande aria, uscita per i regolatori di umidità e/o temperatura per comandare la valvola del caldo e/o del freddo in sequenza alle serrande aria.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.300.0

Sonda di temperatura per il comando di regolatori e apparecchiature elettroniche.

Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.300.1 cad 156800 -

Sonda esterna scala -32/40°C.

13.19.300.2 cad 170200 -

Sonda ambiente scala 0/30°C.

13.19.300.3 cad 206100 -

Sonda ambiente scala -32/40°C.

13.19.300.4 cad 289000 -

Sonda ambiente con potenziometro scala 0/30°C.

13.19.300.5 cad 209400 -

Sonda da canale scala 0/30°C.

13.19.300.6 cad 277800 -

Sonda da canale scala -32/40°C.

13.19.300.7 cad 277800 -

Sonda da canale scala 20/105°C.

13.19.300.8 cad 249800 -

Sonda ad immersione scala 0/30°C.

13.19.300.9 cad 277800 -

Sonda ad immersione scala -32/40°C.

13.19.300.10 cad 277800 -

Sonda ad immersione scala 20/105°C.

13.19.300.11 cad 277800 -

Sonda per fumi scala 0/500°C.

13.19.310.0

Sonda di umidità per il comando di regolatori e apparecchiature elettroniche.

Sonda di umidità per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.310.1 cad 395400 -

Sonda ambiente, scala 30/80 % U.R.

13.19.310.2 cad 511800 -

Sonda ambiente con potenziometro, scala 30/80 % U.R.

13.19.310.3 cad 443500 -

Sonda da canale, scala 30/80 % U.R.

13.19.320.0

Sonda di temperatura e umidità combinata per regolatori e apparecchiature elettroniche.

Sonda di temperatura e umidità per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere il potenziometro di taratura.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.320.1 cad 458100 -

Sonda ambiente, scala 0/30°C e 30/80 % U.R.

13.19.320.2 cad 508500 -

Sonda da canale, scala 0/30°C e 30/80 % U.R.

13.19.320.3 cad 651800 -

Sonda ambiente con potenziometri, scala 0/30°C e 30/80 % U.R

13.19.330 cad 412200 -

Sonda di velocità dell’aria per regolatori e apparecchiature elettroniche.

Sonda di velocità dell'aria da installare all'interno di canali per comando di apparecchiature elettroniche di regolazione. Scala 0-15 m/s.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.340.0

Sonda di pressione differenziale per il comando di regolatori e apparecchiature elettroniche.

Sonda di pressione differenziale per apparecchiature elettroniche di regolazione.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.340.1 cad 460300 -

Scala 0/ 1 mbar.

13.19.340.2 cad 460300 -

Scala 0/ 3 mbar.

13.19.340.3 cad 460300 -

Scala 0/10 mbar.

13.19.350.0

Potenziometro di comando a distanza per regolatori e apparecchiature elettroniche.

Potenziometro di comando a distanza per impostare il valore di taratura dei regolatori, montaggio a quadro. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.350.1 cad 197100 -

Potenziometro temperatura scala 0/30°C.

13.19.350.2 cad 197100 -

Potenziometro temperatura scala -32/40°C.

13.19.350.3 cad 197100 -

Potenziometro temperatura scala 20/105°C.

13.19.350.4 cad 194900 -

Potenziometro umidità scala 30/80 %.

13.19.350.5 cad 261000 -

Potenziometro di posizione scala 0/100 %.

13.19.360.0

Servocomando per serrande aria, con comando ON-OFF, reversibile.

Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilità di installare microinterruttori ausiliari.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.360.1 cad 141100 -

Servocomando da 4 Nm (max 0,8 mq serranda).

13.19.360.2 cad 174700 -

Servocomando da 8 Nm (max 1,5 mq serranda).

13.19.360.3 cad 207200 -

Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda).

13.19.360.4 cad 369600 -

Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda).

13.19.360.5 cad 403200 -

Servocomando da 8 Nm (max 1,5 mq serranda) con ritorno a molla.

13.19.360.5 cad 435700 -

Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda) con ritorno a molla.

13.19.380.0

Servocomando per serranda aria, con comando proporzionale, reversibile.

Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile, tensione 24 V, possibilità di installare microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a distanza.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.380.1 cad 202700 -

Servocomando da 4 Nm (max 0,8 mq serranda).

13.19.380.2 cad 264300 -

Servocomando da 8 Nm (max 1,5 mq serranda).

13.19.380.3 cad 341600 -

Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda).

13.19.380.4 cad 481600 -

Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda).

13.19.380.5 cad 470400 -

Servocomando da 8 Nm (max 1,5 mq serranda) con ritorno a molla.

13.19.380.6 cad 547700 -

Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda) con ritorno a molla.

13.19.390.0

Accessori per servocomandi.

Accessori per servocomandi di azionamento serrande per l'aria, comprensivi degli oneri per il montaggio.

13.19.390.1 cad 54100 -

Microinterruttore ausiliario.

13.19.390.2 cad 72100 -

Doppio microinterruttore ausiliario.

13.19.390.3 cad 82000 -

Potenziometro di comando a distanza.

13.19.390.4 cad 454700 -

Indicatore di posizione digitale.

13.19.400.0

Valvola di zona a due vie con otturatore a sfera rotante, servomotore bidirezionale.

Valvola di zona a sfera a due vie con servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, classe di protezione IP44, comando a due fili, completa di microinterruttore ausiliario.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.400.1 cad 266600 -

Diametro nominale 15 (1/2”).

13.19.400.2 cad 267700 -

Diametro nominale 20 (3/4”).

13.19.400.3 cad 284500 -

Diametro nominale 25 (1”).

13.19.410.0

Valvola di zona a due vie con sede e otturatore, servomotore elettrotermico, ritorno a molla.

Valvola di zona a due vie con servomotore elettrotermico a 220 V o 24 V, normalmente chiuso, completa di comando manuale e microinterruttore di servizio.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.410.1 cad 250900 -

Diametro nominale 15 (1/2”).

13.19.410.2 cad 252000 -

Diametro nominale 20 (3/4”).

13.19.410.3 cad 272200 -

Diametro nominale 25 (1”).

13.19.420.0

Valvola a 2 vie con sede e otturatore, servomotore bidirezionale PN 10.

Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h).

13.19.420.1 cad 552200 -

Diametro nominale 20 (3/"4”)KV = 6,3.

13.19.420.2 cad 565600 -

Diametro nominale 25 (1”) KV = 10,0.

13.19.420.3 cad 632800 -

Diametro nominale 32 (1”1/4) KV = 16,0.

13.19.420.4 cad 689900 -

Diametro nominale 40 (1”1/2) KV = 25,0.

13.19.420.5 cad 748200 -

Diametro nominale 50 (2”) KV = 40,0.

13.19.430.0

Valvola a 2 vie a farfalla, servomotore bidirezionale, PN 10.

Valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V, controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h).

13.19.430.1 cad 912800 -

Diametro nominale 40 (1”1/2) KV = 85.

13.19.430.2 cad 941900 -

Diametro nominale 50 (2”) KV = 130.

13.19.430.3 cad 965400 -

Diametro nominale 65 (2”1/2)KV = 220.

13.19.430.4 cad 1029300 -

Diametro nominale 80 (3”) KV = 340.

13.19.430.5 cad 1106600 -

Diametro nominale 100 (4”) KV = 550.

13.19.430.6 cad 1227500 -

Diametro nominale 125 (5”) KV = 900.

13.19.430.7 cad 1358600 -

Diametro nominale 150 (6”) KV = 1400.

13.19.430.8 cad 1638600 -

Diametro nominale 200 (8”) KV = 2500.

13.19.430.9 cad 114200 -

Doppio microinterruttore ausiliario.

13.19.440.0

Valvola a 2 vie di piccolo diametro con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16.

Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h).

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.440.1 cad 292300 -

Diametro nominale 10 (3/8”). KV" = 0,6.

13.19.440.2 cad 292300 -

Diametro nominale 10 (3/8”). KV = 1,0.

13.19.440.3 cad 301300 -

Diametro nominale 15 (1/2”). KV = 1,6.

13.19.440.4 cad 301300 -

Diametro nominale 15 (1/2”). KV" = 2,5.

13.19.440.5 cad 359500 -

Diametro nominale 20 (3/4”). KV" = 4,0.

13.19.450.0

Valvola a due vie con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16.

Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: kV (mc/h).

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.450.1 cad 1165900 -

Diametro nominale 15 (1/"2”). KV = 0,6.

13.19.450.2 cad 1165900 -

Diametro nominale 15 (1/2”). KV = 1,5.

13.19.450.3 cad 1165900 -

Diametro nominale 15 (1/2”). KV = 3,0.

13.19.450.4 cad 1234200 -

Diametro nominale 20 (3/4”). KV = 5,0.

13.19.450.5 cad 1342900 -

Diametro nominale 25 (1”). KV = 8,0.

13.19.450.6 cad 1497400 -

Diametro nominale 32 (1”1/4). KV = 12,0.

13.19.450.7 cad 1536600 -

Diametro nominale 40 (1”1/2). KV = 20,0.

13.19.450.8 cad 1693400 -

Diametro nominale 50 (2”). KV = 30,0.

13.19.450.9 cad 2322900 -

Diametro nominale 65 (2”1/2). KV = 50,0.

13.19.450.10 cad 2736200 -

Diametro nominale 80 (3”). KV = 80,0.

13.19.450.11 cad 3308500 -

Diametro nominale 100 (4”). KV = 130,0.

13.19.460.0

Valvola a 2 vie con sede e otturatore, servomotore modulante, ritorno a molla, PN 40.

Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e vapore, PN 40, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, con molla di ritorno, idonea per acqua surriscaldata e vapore fino a 180°C, attacchi flangiati con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h).

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.460.1 cad 2364300 -

Diametro nominale 15 (1/2”). KV = 0,2.

13.19.460.2 cad 2364300 -

Diametro nominale 15 (1/2”). KV = 0,4.

13.19.460.3 cad 2364300 -

Diametro nominale 15 (1/2”). KV = 0,8.

13.19.460.4 cad 2364300 -

Diametro nominale 15 (1/2”). KV = 1,5.

13.19.460.5 cad 2364300 -

Diametro nominale 15 (1/2”). KV = 3,0.

13.19.460.6 cad 3289400 -

Diametro nominale 20 (3/4). KV = 5,0.

13.19.460.7 cad 3907700 -

Diametro nominale 25 (1”). KV = 8,0.

13.19.460.8 cad 4315400 -

Diametro nominale 32 (1”1/4). KV = 12,0.

13.19.460.9 cad 4879800 -

Diametro nominale 40 (1”1/2). KV = 20,0.

13.19.470.0

Valvola di zona a tre vie con otturatore a sfera rotante, servomotore bidirezionale.

Valvola di zona a sfera a tre vie con servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, classe di protezione IP 44, comando a due fili, by-pass sulla via d'angolo, completa di microinterruttore ausiliario.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.470.1 cad 296800 -

Diametro nominale 15 (1/"2”).

13.19.470.2 cad 297900 -

Diametro nominale 20 (3/4”).

13.19.470.3 cad 319200 -

Diametro nominale 25 (1”).

13.19.470.4 cad 34300 -

T di by-pass equilibrato diametro nominale 15 (1/2”).

13.19.470.5 cad 35600 -

T di by-pass equilibrato diametro nominale 20 (3/4”).

13.19.470.6 cad 48700 -

T di by-pass equilibrato diametro nominale 25 (1”).

13.19.480.0

Valvola di zona a tre vie con sede e otturatore, servomotore elettrotermico, ritorno a molla.

Valvola di zona a tre vie con servomotore elettrotermico a 220 V o 24 V, normalmente chiusa sulla via diretta, completa di comando manuale e microinterruttore di servizio.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.480.1 cad 255400 -

Diametro nominale 15 (1/2”).

13.19.480.2 cad 257600 -

Diametro nominale 20 (3/4”).

13.19.480.3 cad 278900 -

Diametro nominale 25 (1”).

13.19.480.4 cad 34300 -

T di by-pass equilibrato diametro nominale 15 (1/2”).

13.19.480.5 cad 35600 -

T di by-pass equilibrato diametro nominale 20 (3/4”).

13.19.480.6 cad 48700 -

T di by-pass equilibrato diametro nominale 25 (1”).

13.19.490.0

Valvola a 3 vie con sede e otturatore, servomotore bidirezionale, PN 10.

Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale, a 220 V o 24 V, attacchi filettati. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h).

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.490.1 cad 558900 -

Diametro nominale 20 (3/4”) KV = 6,3.

13.19.490.2 cad 572300 -

Diametro nominale 25 (1”) KV = 10,0.

13.19.490.3 cad 639500 -

Diametro nominale 32 (1”1/4) KV = 16,0.

13.19.490.4 cad 697800 -

Diametro nominale 40 (1”1/2) KV = 25,0.

13.19.490.5 cad 757100 -

Diametro nominale 50 (2”) KV = 40,0.

13.19.500.0

Valvola a 3 vie a settore, servomotore bidirezionale, PN 6.

Valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h).

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.500.1 cad 787400 -

Diametro nominale 25 (1”) KV = 16.

13.19.500.2 cad 795200 -

Diametro nominale 32 (1”1/4) KV = 25.

13.19.500.3 cad 799700 -

Diametro nominale 40 (1”1/2) KV = 40.

13.19.500.4 cad 888200 -

Diametro nominale 50 (2”) KV = 63.

13.19.500.5 cad 1067400 -

Diametro nominale 65 (2”1/2) KV = 100.

13.19.500.6 cad 1277900 -

Diametro nominale 80 (3”) KV = 160.

13.19.500.7 cad 1861400 -

Diametro nominale 100 (4”) KV = 250.

13.19.500.8 cad 118700 -

Doppio microinterruttore ausiliario.

13.19.510.0

Valvola a 3 vie di piccolo diametro con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16.

Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h).

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.510.1 cad 258700 -

Diametro nominale 10 (3/"8”). KV 0,6.

13.19.510.2 cad 258700 -

Diametro nominale 10 (3/8”). KV 1,0.

13.19.510.3 cad 264300 -

Diametro nominale 15 (1/2”). KV 1,6.

13.19.510.4 cad 264300 -

Diametro nominale 15 (1/2”). KV 2,5.

13.19.510.5 cad 271000 -

Diametro nominale 20 (3/4”). KV 4,0.

13.19.520.0

Valvola a 3 vie con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16.

Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h).

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.520.1 cad 910600 -

Diametro nominale 15 (1/"2”). KV = 0,6.

13.19.520.2 cad 910600 -

Diametro nominale 15 (1/2”). KV = 1,5.

13.19.520.3 cad 910600 -

Diametro nominale 15 (1/2”). KV = 3,0.

13.19.520.4 cad 964300 -

Diametro nominale 20 (3/4”). KV = 5,0.

13.19.520.5 cad 1050600 -

Diametro nominale 25 (1”). KV = 8,0.

13.19.520.6 cad 1170400 -

Diametro nominale 32 (1”1/4). KV = 12,0.

13.19.520.7 cad 1202900 -

Diametro nominale 40 (1”1/2). KV = 20,0.

13.19.520.8 cad 1325000 -

Diametro nominale 50 (2”). KV = 30,0.

13.19.520.9 cad 1824500 -

Diametro nominale 65 (2”1/2). KV = 50,0.

13.19.520.10 cad 2148200 -

Diametro nominale 80 (3”). KV = 80,0.

13.19.520.11 cad 2599500 -

Diametro nominale 100 (4”). KV = 130,0.

13.19.530.0

Valvola a 3 vie per grandi diametri con sede e otturatore, servomotore bidirezionale o modulante, PN 16.

Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore bidirezionale a 24 V o 220 V oppure di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi flangiati con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h).

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.530.1 cad 3077800 -

Diametro nominale 65 (2”1/2) - KV = 60.

13.19.530.2 cad 3202100 -

Diametro nominale 80 (3”) - KV = 90.

13.19.530.3 cad 3672500 -

Diametro nominale 100 (4”) - KV = 130.

13.19.530.4 cad 3729600 -

Diametro nominale 125 (5”) - KV = 200.

13.19.530.5 cad 4402700 -

Diametro nominale 150 (6”) - KV = 300.

13.19.530.6 cad 1402200 -

Alimentatore d'emergenza a 24 V per chiusura automatica.

13.19.540.0

Valvola a 4 vie a settore, servomotore bidirezionale, PN 16.

Valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h).

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.540.1 cad 799700 -

Diametro nominale 25 (1”) KV = 16.

13.19.540.2 cad 818700 -

Diametro nominale 32 (1”1/4) KV = 25.

13.19.540.3 cad 844500 -

Diametro nominale 40 (1”1/2) KV = 40.

13.19.540.4 cad 920600 -

Diametro nominale 50 (2”) KV = 63.

13.19.540.5 cad 1142400 -

Diametro nominale 65 (2”1/2) KV = 100.

13.19.540.6 cad 1387700 -

Diametro nominale 80 (3”) KV = 160.

13.19.540.7 cad 1949900 -

Diametro nominale 100 (4”) KV = 250.

13.19.540.8 cad 118700 -

Doppio microinterruttore ausiliario.

13.19.550.0

Valvola a 4 vie di piccolo diametro con sede ed otturatore, servomotore modulante, PN 16.

Valvola a quattro vie (tre vie con T di by-pass) del tipo a sede ed otturatore, PN 16 per acqua calda e refrigerata, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h).

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.550.1 cad 271000 -

Diametro nominale 10 (3/8”). KV = 0,6.

13.19.550.2 cad 271000 -

Diametro nominale 10 (3/8”). KV = 1,0.

13.19.550.3 cad 277800 -

Diametro nominale 15 (1/2”). KV = 1,6.

13.19.550.4 cad 277800 -

Diametro nominale 15 (1/2”). KV = 2,5.

13.19.550.5 cad 323700 -

Diametro nominale 20 (3/4”). KV = 4,0.

13.19.560.0

Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa, tipo a membrana servoassistita per temperature fino a 90 °C.

Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa del tipo a membrana servoassistita idonea per fluidi e gas in genere fino ad una temperatura di 90°C, attacchi filettati, bobina a 12 - 24 - 48 - 110 - 220 - 380 V. L'azionamento della membrana necessita di una differenza di pressione minima di 0,1 bar fra ingresso ed uscita. Pressione nominale: PN (bar).

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.560.1 cad 68300 -

Diametro nominale 10 (3/8”) PN = 20.

13.19.560.2 cad 70600 -

Diametro nominale 15 (1/2”) PN = 20.

13.19.560.3 cad 97400 -

Diametro nominale 20 (3/4”) PN = 16.

13.19.560.4 cad 103000 -

Diametro nominale 25 (1”) PN = 16.

13.19.560.5 cad 196000 -

Diametro nominale 32 (1”1/4) PN = 10.

13.19.560.6 cad 197100 -

Diametro nominale 40 (1”1/2) PN = 10.

13.19.560.7 cad 292300 -

Diametro nominale 50 (2”) PN = 10.

13.19.570.0

Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa, tipo a membrana servoassistita per temperature fino a 150°C.

Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa del tipo a membrana servoassistita idonea per fluidi e gas in genere fino ad una temperatura di 150°C, attacchi filettati, bobina a 12 - 24 - 48 - 110 - 220 - 380 V. L'azionamento della membrana necessita di una differenza di pressione minima di 0,1 bar fra ingresso ed uscita. Pressione nominale: PN (bar).

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.570.1 cad 81800 -

Diametro nominale 10 (3/8”) PN = 20.

13.19.570.2 cad 86200 -

Diametro nominale 15 (1/2”) PN = 20.

13.19.570.3 cad 113100 -

Diametro nominale 20 (3/4”) PN = 16.

13.19.570.4 cad 127700 -

Diametro nominale 25 (1”) PN = 16.

13.19.570.5 cad 224000 -

Diametro nominale 32 (1”1/4) PN = 10.

13.19.570.6 cad 225100 -

Diametro nominale 40 (1”1/2) PN = 10.

13.19.570.7 cad 317000 -

Diametro nominale 50 (2”) PN = 10.

13.19.580.0

Elettrovalvola normalmente chiusa, tipo a comando diretto a 2 o 3 vie oppure a membrana trascinata a 2 vie.

Elettrovalvola normalmente chiusa del tipo a comando diretto a 2 o 3 vie oppure a membrana trascinata a 2 vie che non necessitano per l'azionamento di una differenza di pressione tra ingresso e uscita, idonea per fluidi e gas in genere fino ad una temperatura di 90°C, attacchi filettati, bobina a 12 - 24 - 48 - 110 - 220 - 380 V. Diametro nominale: DN (mm). Pressione nominale: PN (bar).

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.580.1 cad 48700 -

DN 6 (1/4”) PN = 5" Comando diretto (a 3 vie).

13.19.580.2 cad 48700 -

DN 6 (1/4”) PN = 5" Comando diretto (a 2 vie).

13.19.580.3 cad 48700 -

DN 10 (3/8”) PN = 5 Comando diretto (a 2 vie).

13.19.580.4 cad 50100 -

DN 15 (1/2”) PN = 5 Comando diretto (a 2 vie).

13.19.580.5 cad 80600 -

DN 10 (3/8”) PN = 14 Membrana trascinata.

13.19.580.6 cad 87400 -

DN 15 (1/2”) PN = 14 Membrana trascinata.

13.19.580.7 cad 88500 -

DN 20 (3/4”) PN = 14 Membrana trascinata.

13.19.580.8 cad 133300 -

DN 25 (1”) PN = 12 Membrana trascinata.

13.19.590.0

Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto per piccoli impianti.

Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per servizi tecnologici di piccola estensione, costituito da terminale di interfaccia con l'operatore, una o piu' sottostazioni DDC, quadri di regolazione per il contenimento delle sottostazioni, bus di comunicazione, software di gestione, programmazione delle sottostazioni, messa in servizio, istruzione del personale addetto alla gestione. Il terminale di interfaccia ha un visualizzatore display a cristalli liquidi ed una tastiera che consentono il colloquio con tutte le sottostazioni impostando i set-point, visualizzando i parametri e gli allarmi, modificando i programmi a tempo, ecc. Le sottostazioni sono posizionate in prossimità dei quadri di potenza che alimentano le utenze da controllare con il compito di effettuare l'interfaccia fra gli elementi in campo ed il sistema di regolazione e possono gestire ciascuna un certo numero di punti (uscite ed ingressi). Nelle sottostazioni risiedono tutti i programmi di regolazione e comando in modo da funzionare autonomamente anche in caso di avaria del terminale. I quadri di regolazione, in esecuzione IP 44, servono ad alloggiare le sottostazioni e tutte le connessioni di queste con le linee bus e gli elementi in campo. Il bus di comunicazione e' la linea che consente la trasmissione dati fra le sottostazioni ed il terminale portatile. Il sistema ha la possibilità di essere collegato successivamente ad una centrale di gestione con PC, video, tastiera e stampante e quindi può essere interconnesso con sistemi di gestione di livello superiore. Il sistema di regolazione e' valutato come somma degli elementi che lo compongono e cioè dal numero dei terminali di interfaccia, dal numero e tipo di sottostazioni, dai metri lineari del bus di comunicazione e dal numero dei punti controllati ( ingressi e uscite digitali, ingressi e uscite analogiche). Il sistema si intende completo e funzionante, quindi completo della fornitura e posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC per la posa della linea bus installata sottotraccia o a vista, di tutte quelle apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema quali interfacce, adattatori, schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra loro, dei quadri di regolazione per il contenimento delle apparecchiature suddette, del software di gestione redatto secondo le richieste del progettista o direttore lavori o utente finale, di tutte le prestazioni di personale specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema, degli schemi elettrici e manuali operativi del sistema, dell'istruzione al personale addetto alla gestione. Restano esclusi i quadri di potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le alimentazioni per i quadri di regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra quadri di regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, relais, ecc..

13.19.590.1 cad 1354100 -

Terminale di interfaccia.

13.19.590.2 cad 1232000 -

Sottostazione fino a 10 punti controllati.

13.19.590.3 cad 1767400 -

Sottostazione fino a 20 punti controllati.

13.19.590.4 cad 3110200 -

Sottostazione fino a 40 punti controllati.

13.19.590.5 m 17000 -

Linea bus di comunicazione.

13.19.590.6 cad 672000 -

Modem per collegamenti telefonici

13.19.590.7 cad 217300 -

Punti controllati.

13.19.600.0

Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto per medi e grandi impianti.

Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per servizi tecnologici di media e grande estensione, costituito da centrale di gestione, una o piu' sottostazioni DDC di comando e controllo, eventuale terminale portatile di interfaccia, quadri di regolazione per il contenimento delle sottostazioni, bus di comunicazione, eventuale modem per comunicazione telefonica, software di gestione, programmazione delle sottostazioni, messa in servizio, istruzione del personale addetto alla gestione. La centrale di gestione e' costituita da un PC pentium con HD di idonea velocità e capacità, floppy disk da 3,5”, tastiera, mouse, video grafico a colori da 16”, stampante. La centrale è in grado di colloquiare con il sistema di regolazione," visualizzare sinottici, caricare i programmi, registrare e/o stampare gli allarmi, i dati, i consumi, ecc. e di effettuare tutte le funzioni necessarie alla gestione e controllo. Le sottostazioni DDC di comando e di controllo sono posizionate in prossimità dei quadri di potenza che alimentano le utenze da controllare con il compito di effettuare l'interfaccia fra gli elementi in campo ed il sistema di regolazione e possono gestire ciascuna un certo numero di punti (uscite e ingressi).Nelle sottostazioni risiedono tutti i programmi di regolazione e comando in modo da funzionare autonomamente anche in caso di avaria della centrale di gestione. Il terminale portatile di interfaccia e' dotato di visualizzatore display a cristalli liquidi e di tastiera, tramite i quali e' possibile colloquiare in loco con il sistema per visualizzare o modificare i parametri delle varie sottostazioni. I quadri di regolazione, in esecuzione IP 44, servono ad alloggiare le sottostazioni e tutte le connessioni di queste con le linee bus e gli elementi in campo. Il bus di comunicazione e' la linea che consente la trasmissione dati fra centrale di gestione e sottostazioni e fra le sottostazioni stesse in modo che queste ultime possono essere indipendenti dal funzionamento della centrale di gestione. L'eventuale modem permette di intervenire sul software tramite linea telefonica. Il software di gestione può essere di tipo non grafico e cioe' con semplici menu' guidati oppure di tipo grafico piu' o meno dettagliato in funzione della complessità del sistema. Il sistema di regolazione e' valutato come somma degli elementi che lo compongono e cioè dagli elementi presenti nella centrale di gestione, dal numero e tipo delle sottostazioni, dal numero dei terminali portatili di interfaccia, dai metri lineari del bus di comunicazione, dal numero dei modem, dal tipo di software, e dal numero dei punti controllati (ingressi e uscite digitali, ingressi e uscite analogiche) con programmazione grafica oppure non grafica. Il sistema si intende completo e funzionante, quindi completo della fornitura e posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC per la posa della linea bus installata sottotraccia oppure a vista, di tutte quelle apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema quali interfacce, adattatori, concentratori, controllori, schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra loro, dei quadri di regolazione per il contenimento delle apparecchiature suddette, del software di gestione redatto secondo le richieste del progettista o direttore lavori o utente finale, di tutte le prestazioni di personale specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema, degli schemi elettrici e manuali operativi del

sistema, dell'istruzione al personale addetto alla gestione. Restano esclusi i quadri di potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le alimentazioni per la centrale di gestione e per i quadri di regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra quadri di regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, relais, ecc..

13.19.600.1 cad 4993000 -

PC pentium con HD, video, tastiera, mouse.

13.19.600.2 cad 672000 -

Stampante a getto di inchiostro.

13.19.600.3 cad 1232000 -

Sottostazione fino a 10 punti controllati.

13.19.600.4 cad 1767400 -

Sottostazione fino a 20 punti controllati.

13.19.600.5 cad 3110200 -

Sottostazione fino a 40 punti controllati.

13.19.600.6 cad 4310900 -

Sottostazione fino a 60 punti controllati.

13.19.600.7 cad 1354100 -

Terminale portatile di interfaccia.

13.19.600.8 m 17000 -

Linea bus di comunicazione.

13.19.600.9 cad 672000 -

Modem per collegamenti telefonici.

13.19.600.10 cad 3117000 -

Software non grafico.

13.19.600.11 cad 6233900 -

Software grafico.

13.19.600.12 cad 217300 -

Punti controllati (programmazione non grafica).

13.19.600.13 cad 289000 -

Punti controllati (programmazione grafica).

13.19.601.0

Sistema di regolazione a controllo digitale diretto (DDC) per terminali.

Sistema di regolazione a controllo digitale diretto (DDC) per terminali da abbinare a sistemi di regolazione DDC centralizzati al fine di consentire in ogni singolo ambiente di colloquiare con la centrale di gestione e con l'utente dell'ambiente permettendo una modifica del set-point, la scelta del livello di comfort o stand-by o notturno, l'esecuzione di procedure di risparmio energetico, quale blocco di energia per assenza di persone o ottimizzazione delle fasi di messa a regime. Il sistema è in grado di agire su qualunque terminale (valvole e serrande motorizzate con azione on-off oppure modulante oppure a 3 punti, contattori, relais, ecc. ) ed è costituito da uno o più concentratori di segnale che raggruppano fino ad un certo numero di regolatori ambiente, dalla linea bus di comunicazione e dai regolatori per singolo ambiente che si differenziano a seconda del tipo di terminale su cui intervengono e delle funzioni che possono effettuare. Il sistema è poi completato dagli elementi in campo (sonde di temperatura, velocità, presenza, valvole e serrande motorizzate, contattori, relais, ecc.) con i relativi collegamenti elettrici che sono computati separatamente. I tipi di regolatori ambiente sono così differenziati: regolatore per impianti a 2 tubi per il comando di una

"valvola; regolatore per impianti a 4 tubi per il comando di due valvole; regolatore per impianti VAV; funzione aggiuntiva per il comando delle velocità di un ventilatore. Il bus di comunicazione e' la linea che consente la trasmissione dati fra centrale di gestione ed i regolatori per singolo ambiente. Il sistema di regolazione e' valutato come somma degli elementi che lo compongono e cioè dal numero e tipo dei concentratori di segnale, dai metri lineari del bus di comunicazione e dal numero e tipo dei regolatori per singolo ambiente. Il sistema si intende completo e funzionante, quindi completo della fornitura e posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC per la posa della linea bus installata sottotraccia oppure a vista, di tutte quelle apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema quali interfacce, adattatori, controllori, schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra loro, del software di gestione redatto secondo le richieste del progettista o direttore lavori o utente finale, di tutte le prestazioni di personale specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema, degli schemi elettrici e manuali operativi del sistema, dell'istruzione al personale addetto alla gestione. Restano esclusi le alimentazioni di potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le alimentazioni per il sistema di regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra i regolatori e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, relais, ecc..

13.19.601.1 cad 1503000 -

Concentratore di segnali fino a 20 regolatori.

13.19.601.2 cad 2480800 -

Concentratore di segnali fino a 40 regolatori.

13.19.601.3 m 17000 -

Linea bus di comunicazione.

13.19.601.4 cad 409900 -

Regolatore ambiente per impianti a 2 tubi.

13.19.601.5 cad 614900 -

Regolatore ambiente per impianti a 4 tubi.

13.19.601.6 cad 136600 -

Funzione di comando velocità del ventilatore.

13.19.601.7 cad 546600 -

Regolatore ambiente per terminale VAV.

13.20

Dispositivi di misura e contabilizzazione

13.20.10.0

Manometro per gas combustibile completo di rubinetto di intercettazione.

Manometro per gas combustibile in ottone, elemento sensibile di precisione a membrana, attacco radiale, completo di rubinetto di intercettazione a pulsante. Scale disponibili: 0 - 60 mbar, "0 - 100 mbar, 1000 mbar.

13.20.10.1 cad 64100 -

Diametro quadrante 60 mm, attacco 1/4”.

13.20.10.2 cad 79800 -

Diametro quadrante 80 mm, attacco 3/8”.

13.20.20.0

Manometro per acqua, aria e fluidi in genere, quadrante da mm 80.

Manometro con attacco radiale da 3/8”, D = mm 80, completo di riferimento pressione max a" norme ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar.

13.20.20.1 cad 24400 -

Manometro.

13.20.20.2 cad 32800 -

Manometro con rubinetto di intercettazione.

13.20.20.3 cad 44100 -

Manometro con rubinetto a 3 vie e flangia.

13.20.20.4 cad 60500 -

Manometro con rubinetto a 3 vie, flangia e ricciolo.

13.20.30.0

Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare e attacco posteriore ad immersione.

Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2”," idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria.

13.20.30.1 cad 20500 -

Termometro con gambo da 50 mm, 0°/+120°C.

13.20.30.2 cad 23400 -

Termometro con capillare da 1 m, 0°/+120°C.

13.20.30.3 cad 23400 -

Termometro con gambo da 100 mm, -30°/+ 50°C.

13.20.30.4 cad 12000 -

Pozzetto controllo ISPESL da 50 mm.

13.20.35.0

Termometro per fumi con quadrante circolare da mm 60, gambo posteriore di lunghezza da mm 150 a mm 300 e scala graduata fino a 500°C.

13.20.35.1 cad 31900 -

Termometro con gambo mm 150.

13.20.35.2 cad 32200 -

Termometro con gambo mm 200.

13.20.35.3 cad 33600 -

Termometro con gambo mm 300.

13.20.40.0

Tronchetto misuratore di portata con flangia tarata e prese di pressione.

Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di prese di pressione con rubinetti di intercettazione. Attacchi filettati fino al DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.20.40.1 cad 88500 -

Diametro nominale 20 (3/4”).

13.20.40.2 cad 101900 -

Diametro nominale 25 (1”).

13.20.40.3 cad 247500 -

Diametro nominale 32 (1”1/4).

13.20.40.4 cad 278900 -

Diametro nominale 40 (1”1/2).

13.20.40.5 cad 345000 -

Diametro nominale 50 (2”).

13.20.40.6 cad 408800 -

Diametro nominale 65 (2”1/2).

13.20.40.7 cad 517400 -

Diametro nominale 80 (3”).

13.20.40.8 cad 693300 -

Diametro nominale 100 (4”).

13.20.40.9 cad 2470700 -

Diametro nominale 125 (5”).

13.20.40.10 cad 2901900 -

Diametro nominale 150 (6”).

13.20.50.0

Flussimetro per acqua e aria per misura di piccole e medie portate.

Misuratore istantaneo di portata da inserire direttamente su un tratto di tubazione verticale, temperatura max d'impiego 100°C, PN 10, costituito da corpo in acciaio al carbonio, tubo tronco conico trasparente con scala graduata, precisione di lettura +/- 3%, attacchi filettati. Portata max di acqua: Q (mc/h). Portata max di aria: P (Nmc/h).

13.20.50.1 cad 342700 -

Diametro nominale 10 (3/8”) Q = 0,2 P = 5.

13.20.50.2 cad 401000 -

Diametro nominale 15 (1/2”) Q = 0,8 P = 15.

13.20.50.3 cad 450200 -

Diametro nominale 20 (3/4”) Q = 1,5 P = 20.

13.20.50.4 cad 481600 -

Diametro nominale 25 (1”) Q = 3,5 P = 50.

13.20.50.5 cad 658600 -

Diametro nominale 32 (1”1/4) Q = 6,0 P = 60.

13.20.50.6 cad 712300 -

Diametro nominale 40 (1”1/2) Q = 8,0 P = 80.

13.20.50.7 cad 1009100 -

Diametro nominale 50 (2”) Q = 15,0 P = 150.

13.20.50.8 cad 1227500 -

Diametro nominale 65 (2”1/2) Q = 50,0 P = 500.

13.20.60.0

Flussimetro per acqua a lettura rinviata per misura di medie e grandi portate.

Misuratore istantaneo di portata da inserire direttamente fra 2 flange su un tratto di tubazione comunque orientata, temperatura max d'impiego 200°C, PN 10, costituito da flangia tarata in acciaio al carbonio con prese di pressione a cui e' collegato un flussimetro in derivazione completo di tubo tronco conico trasparente su cui e' riportata la scala graduata per la lettura della portata, precisione di lettura +/- 3%, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). Portata max di acqua: Q(mc/h).

13.20.60.1 cad 754900 -

Diametro nominale 40 (1”1/2) Q = 15.

13.20.60.2 cad 785100 -

Diametro nominale 50 (2”) Q = 30.

13.20.60.3 cad 841100 -

Diametro nominale 65 (2”1/2) Q = 50.

13.20.60.4 cad 868000 -

Diametro nominale 80 (3”) Q = 80.

13.20.60.5 cad 926200 -

Diametro nominale 100 (4”) Q = 150.

13.20.60.6 cad 965400 -

Diametro nominale 125 (5”) Q = 200.

13.20.60.7 cad 1077400 -

Diametro nominale 150 (6”) Q = 300.

13.20.60.8 cad 1238700 -

Diametro nominale 200 (8”) Q = 500.

13.20.60.9 cad 1363000 -

Diametro nominale 250 (10”) Q = 800.

13.20.60.10 cad 1693400 -

Diametro nominale 300 (12”) Q = 1200.

13.20.70.0

Contatore di calore diretto per la contabilizzazione di energia termica e/o frigorifera.

Contatore di calore diretto per la contabilizzazione dell'energia termica in impianti di riscaldamento e raffrescamento, costituito da misuratore di portata d'acqua a perdita di carico bassissima, misuratore della differenza di temperatura, integratore elettronico a microprocessore alimentato a 220 V, un totalizzatore meccanico dei kWh termici. Il contatore e' predisposto anche per la contabilizzazione dell'energia frigorifera, per la contabilizzazione di un segnale impulsivo (utilizzabile per un contatore volumetrico di metri cubi di acqua) e per la trasmissione digitale o analogica dei dati a distanza. Come accessorio puo' essere fornito un MODULO costituito da uno o due totalizzatori meccanici per la ripetizione a distanza dei totali di energia, un VISUALIZZATORE a display per poter leggere la portata istantanea d'acqua, il delta T, le temperature, la potenza istantanea, i totali di energia termica, frigorifera e di massa, l'OPZIONE per la contabilizzazione dell'energia frigorifera, l'OPZIONE per la trasmissione a distanza di un segnale impulsivo e l'OPZIONE per la trasmissione digitale o analogica dei dati a distanza. Il contatore e' dotato di attacchi filettati con relativi raccordi a tre pezzi per portate fino a 2,8 mc/h e di attacchi flangiati con controflange, bulloni e guarnizioni per portate maggiori. Portata d'acqua max: P (mc/h).

13.20.70.1 cad 2163800 -

Diametro nominale 20 (3/4”) filettati P = 1,8.

13.20.70.2 cad 2383400 -

Diametro nominale 25 (1”) filettati P = 2,8.

13.20.70.3 cad 3591800 -

Diametro nominale 25 (1”) flangiati P = 3,5.

13.20.70.4 cad 3759800 -

Diametro nominale 32 (1”1/4) flangiati P = 6,5.

13.20.70.5 cad 4110400 -

Diametro nominale 40 (1”1/2) flangiati P = 10.

13.20.70.6 cad 4444200 -

Diametro nominale 50 (2”) flangiati P = 18.

13.20.70.7 cad 5277400 -

Diametro nominale 65 (2”1/2) flangiati P = 36.

13.20.70.8 cad 5973000 -

Diametro nominale 80 (3”) flangiati P = 56.

13.20.70.9 cad 8254400 -

Diametro nominale 100 (4”) flangiati P = 110.

13.20.70.10 cad 9377800 -

Diametro nominale 125 (5”) flangiati P = 170.

13.20.70.11 cad 9973600 -

Diametro nominale 150 (6”) flangiati P = 250.

13.20.70.12 cad 11415000 -

Diametro nominale 175 (7”) flangiati P = 340.

13.20.70.13 cad 11894400 -

Diametro nominale 200 (8”) flangiati P = 425.

13.20.70.14 cad 105300 -

Modulo a distanza con 1 totalizzatore.

13.20.70.15 cad 164600 -

Modulo a distanza con 2 totalizzatori.

13.20.70.16 cad 206100 -

Visualizzatore a display.

13.20.70.17 cad 179200 -

Opzione per contabilizzazione frigorie.

13.20.70.18 cad 220600 -

Opzione per trasmissione segnale impulsivo.

13.20.70.19 cad 156800 -

Opzione per trasmissione digitale RS 232C.

13.20.70.20 cad 686600 -

Opzione per trasmissione analogica a 2 uscite.

13.20.80.0

Dima per l’installazione del contatore di calore diretto, completa di raccordi per attacchi filettati o flangiati.

Dima per facilitare l'installazione del contatore di calore diretto, completa di raccordi a tre pezzi per attacchi filettati e controflange con bulloni e guarnizioni per attacchi flangiati.

13.20.80.1 cad 81800 -

Diametro nominale 20 (3/4”) filettati.

13.20.80.2 cad 136600 -

Diametro nominale 25 (1”) filettati.

13.20.80.3 cad 198200 -

Diametro nominale 25 (1”) flangiati.

13.20.80.4 cad 229600 -

Diametro nominale 32 (1”1/4) flangiati.

13.20.80.5 cad 258700 -

Diametro nominale 40 (1”1/2) flangiati.

13.20.80.6 cad 317000 -

Diametro nominale 50 (2”) flangiati.

13.20.80.7 cad 386400 -

Diametro nominale 65 (2”1/2) flangiati.

13.20.80.8 cad 470400 -

Diametro nominale 80 (3”) flangiati.

13.20.80.9 cad 549900 -

Diametro nominale 100 (4”) flangiati.

13.20.80.10 cad 720200 -

Diametro nominale 125 (5”) flangiati.

13.20.80.11 cad 875800 -

Diametro nominale 150 (6”) flangiati.

13.20.80.12 cad 1196200 -

Diametro nominale 175 (7”) flangiati.

13.20.80.13 cad 1381000 -

Diametro nominale 200 (8”) flangiati.

13.20.90.0

Cassetta premontata per alloggiamento di contatore di calore con diametro DN 20 o DN 25, attacchi filettati.

Cassetta premontata per alloggiamento di contatore di calore con diametro 3/4” e 1” filettati, costituita da contenitore in lamiera zincata per installazione da incasso completo di sportello con chiave, tubazioni di stacco dalle colonne montanti, dima di installazione del contatore di calore, corpo valvola di zona a 3 vie con T di by-pass equilibrato, n. 4 valvole di intercettazione a sfera. La cassetta e' predisposta per l'alloggiamento di un collettore di distribuzione fino ad un max di 10 + 10 attacchi, per l'alloggiamento di una valvola differenziale di by-pass DN 20 (3/4”), per l'alloggiamento di una dima per l'inserimento di un contatore DN 15 (1/2”) di mc di acqua sanitaria con 2 valvole di intercettazione a sfera e a valvola di ritegno e per l'alloggiamento di una derivazione DN 20 (3/4”) con corpo valvola elettrotermica a 2 vie e valvola a sfera per l'alimentazione primaria di uno scambiatore destinato alla produzione di acqua calda sanitaria. La cassetta e' fornita premontata con tutti gli accessori che vengono richiesti escluso il contatore di calore.

13.20.90.1 cad 694400 -

Cassetta H x L x P = mm 830 x 750 x 180.

13.20.90.2 cad 219500 -

Servomotore per valvola zona a 3 vie.

13.20.90.3 cad 65000 -

Collettore di distribuzione 2 + 2.

13.20.90.4 cad 73900 -

Collettore di distribuzione 3 + 3.

13.20.90.5 cad 179200 -

Collettore di distribuzione 4 + 4.

13.20.90.6 cad 211700 -

Collettore di distribuzione 5 + 5.

13.20.90.7 cad 220600 -

Collettore di distribuzione 6 + 6.

13.20.90.8 cad 345000 -

Collettore di distribuzione 7 + 7.

13.20.90.9 cad 355000 -

Collettore di distribuzione 8 + 8.

13.20.90.10 cad 405400 -

Collettore di distribuzione 9 + 9.

13.20.90.11 cad 414400 -

Collettore di distribuzione 10 + 10.

13.20.90.12 cad 44400 -

Valvola differenziale di by-pass diametro nominale 20.

13.20.90.13 cad 100800 -

Dima per contatore acqua diametro nominale 15.

13.20.90.14 cad 257600 -

Derivazione per produzione acqua calda diametro nominale 20.

13.20.90.15 cad 63800 -

Servomotore per valvola a 2 vie.

13.20.100.0

Contatore volumetrico per gas, a pareti deformabili, per misure fiscali in utenze civili e industriali.

Contatore volumetrico per gas del tipo a pareti deformabili, attacchi filettati, idoneo per misure fiscali in utenze civili ed industriali, predisposto per l'inserimento di un generatore d'impulsi per effettuare la telelettura. Pressione massima sopportabile 1,0 bar.

13.20.100.1 cad 185900 -

Portata massima di gas = Stmc/h 4.

13.20.100.2 cad 185900 -

Portata massima di gas = Stmc/h 6.

13.20.100.3 cad 302400 -

Portata massima di gas = Stmc/h 10.

13.20.100.4 cad 910600 -

Portata massima di gas = Stmc/h 16.

13.20.100.5 cad 912800 -

Portata massima di gas = Stmc/h 25.

13.20.100.6 cad 1658700 -

Portata massima di gas = Stmc/h 40.

13.20.100.7 cad 3347700 -

Portata massima di gas = Stmc/h 65.

13.20.100.8 cad 5719800 -

Portata massima di gas = Stmc/h 100.

13.20.100.9 cad 9374400 -

Portata massima di gas = Stmc/h 160.

13.20.100.10 cad 15973400 -

Portata massima di gas = Stmc/h 250.

13.20.110.0

Contatore volumetrico per gas, a turbina, per misure fiscali in utenze industriali.

Contatore volumetrico per gas del tipo a turbina, attacchi flangiati, idoneo per misure non fiscali in utenze industriali, completo di generatore d'impulsi per telelettura e controflange con bulloni e guarnizioni. Pressione massima sopportabile 10 bar.

13.20.110.1 cad 3326400 -

Portata massima di gas = Stmc/h 100.

13.20.110.2 cad 4536000 -

Portata massima di gas = Stmc/h 160.

13.20.110.3 cad 4872000 -

Portata massima di gas = Stmc/h 250.

13.20.110.4 cad 5006400 -

Portata massima di gas = Stmc/h 400.

13.20.110.5 cad 6787200 -

Portata massima di gas = Stmc/h 650.

13.20.110.6 cad 6921600 -

Portata massima di gas = Stmc/h 1000.

13.20.110.7 cad 12894000 -

Portata massima di gas = Stmc/h 1600.

13.20.110.8 cad 21336000 -

Portata massima di gas = Stmc/h 2500.

13.20.120.0

Contalitri per gasolio e per olio combustibile per installazione dopo elettropompa.

Contalitri di combustibile liquido da installare fra pompa e ugello del bruciatore o comunque a valle di una elettropompa, idoneo ad effettuare una lettura diretta dei consumi di combustibile. Il modello utilizzabile per olio combustibile deve essere impiegato con combustibile riscaldato idoneamente. Portata nominale di combustibile: P (l/h).

13.20.120.1 cad 385300 -

P = l/h 50 per solo gasolio.

13.20.120.2 cad 560000 -

P = l/h 90 per solo gasolio.

13.20.120.3 cad 993400 -

P = l/h 616 per gasolio e olio combustibile.

13.20.130.0

Contatore di metri cubi per acqua fredda, tipo a turbina, lettura diretta.

Contatore di metri cubi per acqua fredda fino a 45°C, tipo a turbina con quadrante bagnato e lettura diretta, attacchi filettati, completo di raccordi a tre pezzi. Portata massima: Q (mc/h).

13.20.130.1 cad 33500 -

Diametro nominale 15 (1/2”) Q = 3 PN 16.

13.20.130.2 cad 45500 -

Diametro nominale 20 (3/4”) Q = 5 PN 16.

13.20.130.3 cad 86200 -

Diametro nominale 25 (1”) Q = 7 PN 16.

13.20.130.4 cad 121000 -

Diametro nominale 32 (1”1/4) Q = 10 PN 16.

13.20.130.5 cad 257600 -

Diametro nominale 40 (1”1/2) Q = 20 PN 16.

13.20.130.6 cad 425600 -

Diametro nominale 50 (2”) Q = 30 PN 16.

13.20.140.0

Contatore di metri cubi per acqua calda, tipo a turbina, lettura diretta.

Contatore di metri cubi per acqua calda fino a 95°C, tipo a turbina con quadrante bagnato e lettura diretta, attacchi filettati, completo di raccordi a tre pezzi. Portata massima: Q (mc/h).

13.20.140.1 cad 37300 -

Diametro nominale 15 (1/2”) Q = 3 PN 16.

13.20.140.2 cad 49700 -

Diametro nominale 20 (3/4”) Q = 5 PN 16.

13.20.140.3 cad 95200 -

Diametro nominale 25 (1”) Q = 7 PN 16.

13.20.140.4 cad 131000 -

Diametro nominale 32 (1”1/4) Q = 10 PN 16.

13.20.140.5 cad 266600 -

Diametro nominale 40 (1”1/2) Q = 20 PN 16.

13.20.140.6 cad 435700 -

Diametro nominale 50 (2”) Q = 30 PN 16.

13.20.150.0

Contatore di metri cubi per acqua fredda, tipo a mulinello Woltmann lettura diretta.

Contatore di metri cubi per acqua fredda fino a 50°C, tipo a mulinello Woltmann con quadrante asciutto e lettura diretta, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Portata massima: Q (mc/h).

13.20.150.1 cad 586900 -

Diametro nominale 50 (2”) Q = 25 PN 16.

13.20.150.2 cad 686600 -

Diametro nominale 65 (2”1/2) Q = 50 PN 16.

13.20.150.3 cad 785100 -

Diametro nominale 80 (3”) Q = 80 PN 16.

13.20.150.4 cad 983400 -

Diametro nominale 100 (4”) Q = 130 PN 16.

13.20.150.5 cad 1227500 -

Diametro nominale 125 (5”) Q = 200 PN 16.

13.20.150.6 cad 1454900 -

Diametro nominale 150 (6”) Q = 350 PN 16.

13.21

Impianti elettrici per impiantistica termoidraulica

13.21.01.0

Accessori di quadro elettrico per impianti tecnologici.

Accessori e lavori di completamento per quadro elettrico destinato al comando e regolazione di impianti tecnologici, costituiti da fornitura e montaggio di apparecchiature da inserire nel quadro e/o dal montaggio di apparecchiature di regolazione fornite dal committente. Per ciascuna voce di lavoro si intende comprensivo della quota parte per la carpenteria del quadro, per la morsetteria e per il cablaggio dell’apparecchiatura. E’ compreso inoltre l’eventuale foratura di pannelli e quanto altro necessario a dare l’opera finita e funzionante. Il lavoro viene conteggiato per singola apparecchiatura montata e, nel caso di apparecchiature di regolazione, dal numero e dimensione dei regolatori montati e dal numero degli ingressi/uscite collegati agli stessi. Restano esclusi la fornitura dei regolatori ed i collegamenti elettrici esterni al quadro.

13.21.01.1 cad 27000 -

Selettore di funzione.

13.21.01.2 cad 39000 -

Sezionatore portafusibili bipolare a 32A

13.21.01.3 cad 26000 -

Gemma luminosa con lampadina.

13.21.01.4 cad 54000 -

Rele’ a due contatti fino a 6A.

13.21.01.5 cad 70000 -

Rele’ a quattro contatti fino a 6A.

13.21.01.6 cad 106000 -

Rele’ temporizzato da 10A.

13.21.01.7 cad 160000 -

Interruttore orario digitale con 1 uscita.

13.21.01.8 cad 280000 -

Interruttore orario digitale con 2 uscite.

13.21.01.9 cad 80000 -

Trasformatore 24V /50 VA con protezioni sul secondario.

13.21.01.10 cad 112000 -

Trasformatore 24V /100 VA con protezioni sul secondario.

13.21.01.11 cad 157000 -

Trasformatore 24V /200 VA con protezioni sul secondario.

13.21.01.12 cad 142000 -

Voltmetro digitale a tre cifre.

13.21.01.13 cad 142000 -

Amperometro digitale a tre cifre.

13.21.01.14 cad 55000 -

Commutatore voltmetrico o amperometrico.

13.21.01.15 cad 45000 -

Trasformatore amperometrico.

13.21.01.16 cad 72000 -

Montaggio regolatore con grandezza fino a 10 moduli.

13.21.01.17 cad 120000 -

Montaggio regolatore con grandezza fino a 20 moduli.

13.21.01.18 cad 168000 -

Montaggio regolatore con grandezza fino a 40 moduli.

13.21.01.19 cad 216000 -

Montaggio regolatore con grandezza oltre 40 moduli.

13.21.01.20 cad 12000 -

Cablaggio di ciascun ingresso o uscita.

13.21.10 cad 121000 -

Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito sottotraccia.

Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito sottotraccia, per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di regolazione (termostato, umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato, valvola di zona, servomotore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguente sottotraccia, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, entrambi non propaganti l'incendio, di sezione min. pari a mmq 1,5, delle scatole di derivazione atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente ed i morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Per ogni collegamento.

13.21.20 cad 116000 -

Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in pvc.

Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di regolazione (termostato, umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato, valvola di zona, servomotore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni, delle scatole di derivazione in PVC autoestinguenti, atte a garantire il grado di protezione prescritto per l'ambiente (min. IP 44) sia con l'uso di filettature che di raccordi, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, comunque non propaganti l'incendio di sezione minima pari a mmq 1,5 e dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Per ogni collegamento.

13.21.30 cad 137000 -

Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato.

Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di regolazione (termostato, umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato, valvola di zona, servomotore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in ferro zincato e delle scatole di derivazione in lega di alluminio o materiale metallico entrambe atte a garantire il grado di protezione prescritto per l'ambiente (min. IP 44) sia con l'uso di filettature che di raccordi, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, comunque non propaganti l'incendio di sezione minima pari a mmq 1,5, dei morsetti del tipo a mantello o similare e delle eventuali guaine flessibili di raccordo alle apparecchiature. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Per ogni collegamento.

13.21.40.0

Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia.

Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti sottotraccia, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mmq 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente, dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.

13.21.40.1 cad 137000 -

Per ogni coll. monofase max 16 A.

13.21.40.2 cad 142000 -

Per ogni coll. monofase max 32 A.

13.21.40.3 cad 147000 -

Per ogni coll. trifase max 16 A.

13.21.40.4 cad 158000 -

Per ogni coll. trifase max 32 A.

13.21.50.0

Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia con presa CEE IP 55.

Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza

(bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti sottotraccia, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mmq 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente, dei morsetti del tipo a mantello o similare e della presa CEE IP 55, con fusibili ed interruttore di blocco, spina CEE e cavo di collegamento. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e opere murarie di apertura e

chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.

13.21.50.1 cad 244000 -

Per ogni coll. monofase con presa CEE max 16A.

13.21.50.2 cad 287000 -

Per ogni coll. monofase con presa CEE max 32A.

13.21.50.3 cad 279000 -

Per ogni coll. trifase con presa CEE max 16A.

13.21.50.4 cad 345000 -

Per ogni coll. trifase con presa CEE max 32A.

13.21.60.0

Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC.

Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mmq 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.

13.21.60.1 cad 116000 -

Per ogni coll. monofase max 16 A.

13.21.60.2 cad 121000 -

Per ogni coll. monofase max 32 A.

13.21.60.3 cad 126000 -

Per ogni coll. trifase max 16 A.

13.21.60.4 cad 137000 -

Per ogni coll. trifase max 32 A.

13.21.60.5 cad 158000 -

Per ogni coll. trifase max 63 A.

13.21.70.0

Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in pvc con presa CEE IP 55.

Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mmq 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a mantello o similare e della presa CEE IP 55, con fusibili ed interruttore di blocco, spina CEE e cavo di collegamento. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.

13.21.70.1 cad 223000 -

Per ogni coll. monofase con presa CEE max 16 A.

13.21.70.2 cad 265000 -

Per ogni coll. monofase con presa CEE max 32 A.

13.21.70.3 cad 264000 -

Per ogni coll. trifase con presa CEE max 16 A.

13.21.70.4 cad 326000 -

Per ogni coll. trifase con presa CEE max 32 A.

13.21.80.0

Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato.

Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e la posa in opera delle canalizzazioni in ferro zincato filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mmq 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione metalliche atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico

all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con l'esclusione di tracce su muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.

13.21.80.1 cad 137000 -

Per ogni coll. monofase max 16 A.

13.21.80.2 cad 142000 -

Per ogni coll. monofase max 32 A.

13.21.80.3 cad 147000 -

Per ogni coll. trifase max 16 A.

13.21.80.4 cad 158000 -

Per ogni coll. trifase max 32 A.

13.21.80.5 cad 179000 -

Per ogni coll. trifase max 63 A.

13.21.90.0

Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato con presa CEE IP 55.

Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e la posa in opera delle canalizzazioni in ferro zincato filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mmq 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione metalliche atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti a mantello o similare e della presa CEE IP 55, con fusibili ed interruttore di blocco, spina CEE e cavo di collegamento. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con l'esclusione di tracce su muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.

13.21.90.1 cad 244000 -

Per ogni coll. monofase con presa CEE max 16 A.

13.21.90.2 cad 286000 -

Per ogni coll. monofase con presa CEE max 32 A.

13.21.90.3 cad 285000 -

Per ogni coll. trifase con presa CEE max 16 A.

13.21.90.4 cad 347000 -

Per ogni coll. trifase con presa CEE max 32 A.

13.21.100.0

Convertitore di frequenza per variare la velocità di motori elettrici.

Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.21.100.1 cad 783000 -

P = 0,37 kW T = 220/240 V monofase.

13.21.100.2 cad 825000 -

P = 0,55 kW T = 220/240 V monofase.

13.21.100.3 cad 881000 -

P = 0,75 kW T = 220/240 V monofase.

13.21.100.4 cad 950000 -

P = 1,10 kW T = 220/240 V monofase.

13.21.100.5 cad 1021000 -

P = 1,50 kW T = 220/240 V monofase.

13.21.100.6 cad 1222000 -

P = 0,55 kW T = 220/240 V trifase.

13.21.100.7 cad 1293000 -

P = 0,75 kW T = 220/240 V trifase.

13.21.100.8 cad 1500000 -

P = 1,50 kW T = 220/240 V trifase.

13.21.100.9 cad 1861000 -

P = 2,20 kW T = 220/240 V trifase.

13.21.100.10 cad 2121000 -

P = 3,70 kW T = 220/240 V trifase.

13.21.100.11 cad 4022000 -

P = 5,60 kW T = 220/240 V trifase.

13.21.100.12 cad 4333000 -

P = 7,50 kW T = 220/240 V trifase.

13.21.100.13 cad 4872000 -

P = 11,00 kW T = 220/240 V trifase.

13.21.100.14 cad 5713000 -

P = 15,00 kW T = 220/240 V trifase.

13.21.100.15 cad 10316000 -

P = 18,50 kW T = 220/240 V trifase.

13.21.100.16 cad 10714000 -

P = 22,00 kW T = 220/240 V trifase.

13.21.100.17 cad 14891000 -

P = 30,00 kW T = 220/240 V trifase.

13.21.100.18 cad 18725000 -

P = 37,00 kW T = 220/240 V trifase.

13.21.100.19 cad 1766000 -

P = 0,75 kW T = 380/460 V trifase.

13.21.100.20 cad 1973000 -

P = 1,50 kW T = 380/460 V trifase.

13.21.100.21 cad 2286000 -

P = 2,20 kW T = 380/460 V trifase.

13.21.100.22 cad 2915000 -

P = 3,70 kW T = 380/460 V trifase.

13.21.100.23 cad 3875000 -

P = 5,60 kW T = 380/460 V trifase.

13.21.100.24 cad 4919000 -

P = 7,50 kW T = 380/460 V trifase.

13.21.100.25 cad 5820000 -

P = 11,00 kW T = 380/460 V trifase.

13.21.100.26 cad 7602000 -

P = 15,00 kW T = 380/460 V trifase.

13.21.100.27 cad 11198000 -

P = 18,50 kW T = 380/460 V trifase.

13.21.100.28 cad 12697000 -

P = 22,00 kW T = 380/460 V trifase.

13.21.100.29 cad 17472000 -

P = 30,00 kW T = 380/460 V trifase.

13.21.100.30 cad 19295000 -

P = 37,00 kW T = 380/460 V trifase.

13.21.110.0

Cavo elettrico riscaldante per protezione dal gelo di superfici.

Cavo elettrico riscaldante per proteggere dal gelo superfici quali tetti, grondaie, rampe, ecc., costituito da cavi resistivi riscaldanti alimentati a 220 V con potenza di 25/30 W a metro lineare, protetti da guaina isolante ed avvolti da calza metallica collegata a terra, il

tutto inglobato in guaina isolante e meccanicamente resistente. Il cavo può essere installato in lunghezza massima di 50 metri per ciascun circuito, ed ognuno di questi deve essere corredato dei dispositivi elettrici di protezione e regolazione quali interruttore magnetotermico con protezione differenziale e termostato di inserimento e regolazione. Il cavo sarà installato a vista sulle superfici da proteggere quali grondaie e tetti, oppure annegato nel massetto di pavimentazione e pertanto sarà corredato di tutti gli accessori necessari al montaggio. Il cavo e' conteggiato con una quota fissa per ciascun circuito alimentato piu' una quota variabile in funzione della lunghezza complessiva. Sono esclusi la linea elettrica di alimentazione con i relativi dispositivi elettrici di protezione e regolazione.

13.21.110.1 cad 50900 -

Quota fissa per ciascun circuito.

13.21.110.2 m 12500 -

Quota aggiuntiva per metro lineare.

13.21.120.0

Cavo elettrico riscaldante autoregolante per protezione dal gelo di tubazioni.

Cavo elettrico riscaldante per proteggere dal gelo tubazioni ed apparecchiature costituito da conduttori di rame alimentati a 220 V inseriti in un materiale che varia la propria conducibilità in funzione della temperatura e perciò ha un'emissione di energia autoregolata. Il tutto e' avvolto da una rete metallica collegata a terra e da una guaina plastica protettiva. Il cavo viene posato a contatto con le tubazioni ed apparecchiature da proteggere che saranno quindi rivestite con adeguato isolamento termico. Il cavo, disponibile in quattro versioni di potenza specifica di emissione, viene conteggiato a metro lineare e comprende gli accessori necessari al montaggio con esclusione della linea elettrica di alimentazione e dei relativi dispositivi elettrici di protezione e regolazione (interruttore magnetotermico con protezione differenziale da installare per ogni circuito alimentato ed eventuale termostato di inserimento e regolazione). Potenza specifica di emissione a 10°C: PS (W/m). Lunghezza massima del cavo per ciascun circuito: L max (m).

13.21.120.1 cad 37400 -

PS = 10 L max = 200.

13.21.120.2 cad 38400 -

PS = 16 L max = 160.

13.21.120.3 cad 42400 -

PS = 26 L max = 120.

13.21.120.4 cad 45800 -

PS = 32 L max = 100.

13.22

Filtrazione e umidificazione aria

13.22.10.0

Celle filtranti a tasche per l’inserimento nelle apposite sezioni delle centrali di trattamento aria.

Celle  filtranti  a  tasche  e  telai di contenimento per l'inserimento nelle apposite sezioni delle  centrali  di trattamento aria, con efficienza di filtrazione misurata con il metodo NBS colorimetrico.  Portata  nominale  non  inferiore  a:  P (mc/h). Efficienza di filtrazione non inferiore a: E (%). Perdita di carico filtro nuovo/filtro esaurito: H (Pa).

13.22.10.1 cad 206000 -

P = 4250 E = 95% H = 135/260.

13.22.10.2 cad 181000 -

P = 3400 E = 95% H = 135/260.

13.22.10.3 cad 114000 -

P = 2125 E = 95% H = 120/260.

13.22.10.4 cad 103000 -

P = 1700 E = 95% H = 120/260.

13.22.10.5 cad 179000 -

P = 4250 E = 85% H = 110/240.

13.22.10.6 cad 159000 -

P = 3400 E = 85% H = 110/240.

13.22.10.7 cad 101000 -

P = 2125 E = 85% H = 90/240.

13.22.10.8 cad 91000 -

P = 1700 E = 85% H = 90/240.

13.22.10.9 cad 36300 -

3Telaio contenimento per cella fino a mc/h 2125.

13.22.10.10 cad 45100 -

3Telaio contenimento per cella oltre mc/h 2125.

13.22.10.11 cad 20700 -

Prefiltro E = 15% per cella fino a mc/h 2125.

13.22.10.12 cad 16900 -

Prefiltro E = 15% per cella oltre mc/h 2125.

13.22.10.13 cad 24300 -

Prefiltro E = 35% per cella fino a mc/h 2125.

13.22.10.14 cad 22400 -

Prefiltro E = 35% per cella oltre mc/h 2125.

13.22.20.0

Celle filtranti assolute per l’inserimento nelle apposite sezioni delle centrali di trattamento aria.

Celle   filtranti  assolute  per  l'inserimento  nelle  apposite  sezioni  delle  centrali  di trattamento aria, con efficienza di filtrazione del 99,97 - 99,99% misurata con il metodo DOP. Portata  d'aria  nominale  non  inferiore  a:  P (mc/h). Perdita di carico filtro nuovo/filtro esaurito: H (Pa).

13.22.20.1 cad 920000 -

P = 3400 H = 200/450 Dim. mm 610x610.

13.22.20.2 cad 494000 -

P = 1850 H = 200/450 Dim. mm 610x610.

13.22.20.3 cad 672000 -

P = 1700 H = 200/450 Dim. mm 610x305.

13.22.20.4 cad 320000 -

P = 850 H = 200/450 Dim. mm 610x305.

13.22.20.5 cad 69000 -

3Telaio contenimento per cella fino a mc/h 1700.

13.22.20.6 cad 86000 -

Telaio contenimento per cella oltre mc/h 1700.

13.22.30.0

Filtro rotativo automatico per l’inserimento nelle apposite sezioni delle centrali di trattamento aria.

3Filtro  rotativo  automatico  per  l'inserimento  nelle  apposite  sezioni  delle  centrali di trattamento  aria,  costituito  da struttura portante in lamiera zincata, bobina filtrante con materassino   in  fibra  di  vetro  a  densita'  progressiva,  ininfiammabile,  efficienza  di filtrazione   85%   secondo  metodo  ASHRAE  52/76,  motoriduttore  elettrico  con  gruppo  di trasmissione per avanzamento automatico, pressostato differenziale tarabile, microinterruttore per  segnalazione  filtro  esaurito  quadro  elettrico  di comando a norme ENPI - CEI (IP 54). Portata  d'aria nominale, con velocità di attraversamento di m/s 2,5, non inferiore a: P (mc/h). Perdita di carico filtro nuovo/filtro esaurito: H (Pa).

13.22.30.1 cad 2625000 -

P = 2700 H = 110/240.

13.22.30.2 cad 2625000 -

P = 3900 H = 110/240.

13.22.30.3 cad 2625000 -

P = 5100 H = 110/240.

13.22.30.4 cad 2783000 -

P = 7000 H = 110/240.

13.22.30.5 cad 2791000 -

P = 8500 H = 110/240.

13.22.30.6 cad 2949000 -

P = 10000 H = 110/240.

13.22.30.7 cad 2983000 -

P = 14000 H = 110/240.

13.22.30.8 cad 3142000 -

P = 16000 H = 110/240.

13.22.30.9 cad 3164000 -

P = 19500 H = 110/240.

13.22.30.10 cad 3356000 -

P = 24000 H = 110/240.

13.22.30.11 cad 3553000 -

P = 34000 H = 110/240.

13.22.30.12 cad 5930000 -

P = 49000 H = 110/240.

13.22.30.13 cad 6246000 -

P = 62000 H = 110/240.

13.22.30.14 cad 6396000 -

P = 90000 H = 110/240.

13.22.40.0

Bobina di ricambio per filtro rotativo automatico da inserire nelle apposite sezioni delle centrali di trattamento aria.

3Bobina  di ricambio per filtro rotativo automatico costituita da materassino in fibra di vetro a  densita'  progressiva,  ininfiammabile, efficienza di filtrazione 85% secondo metodo ASHRAE 52/76.  Portata d'aria nominale, con velocità di attraversamento di m/s 2,5, non inferiore a: P (mc/h).

13.22.40.1 cad 157000 -

P = 2700.

13.22.40.2 cad 157000 -

P = 3900.

13.22.40.3 cad 157000 -

P = 5100.

13.22.40.4 cad 212000 -

P = 7000.

13.22.40.5 cad 212000 -

P = 8500.

13.22.40.6 cad 289000 -

P = 10000.

13.22.40.7 cad 289000 -

P = 14000.

13.22.40.8 cad 367000 -

P = 16000.

13.22.40.9 cad 367000 -

P = 19500.

13.22.40.10 cad 437000 -

P = 24000.

13.22.40.11 cad 437000 -

P = 34000.

13.22.40.12 cad 664000 -

P = 49000.

13.22.40.13 cad 664000 -

P = 62000.

13.22.40.14 cad 664000 -

P = 90000.

13.22.50.0

Umidificatore a vapore con elettrodi, regolazione elettronica a microprocessore, pannello visualizzatore.

Umidificatore   a  vapore  costituito  da  caldaia  ad  elettrodi,  regolatore  elettronico  a microprocessore,    pannello   visualizzatore,   possibilità   di   controllo   a   distanza, predisposizione  per  regolazione  modulante o regolazione a gradini, producibilità di vapore massima  selezionabile,  completo  di distributore vapore per canale e tubo adduzione vapore e scarico  condensa. Produzione vapore max: PV(kg/h). Potenza elettrica max: PE(kW).

13.22.50.1 cad 2911000 -

PV= 4,0 PE= 3,0 Monofase 220 V.

13.22.50.2 cad 2911000 -

PV= 4,0 PE= 3,0 Trifase 380 V.

13.22.50.3 cad 3372000 -

PV= 8,0 PE= 6,1 Monofase 220 V.

13.22.50.4 cad 3372000  -

PV= 8,0 PE= 6,1 Trifase 380 V.

13.22.50.5 cad 3876000 -

PV=15,0 PE=11,4 Trifase 380 V.

13.22.50.6 cad 4385000 -

PV=23,0 PE=17,5 Trifase 380 V.

13.22.50.7 cad 4966000 -

PV=32,0 PE=24,3 Trifase 380 V.

13.22.50.8 cad 5789000 -

PV=45,0 PE=34,2 Trifase 380 V.

13.22.50.9 cad 8308000 -

PV=64,0 PE=24,3x2 Trifase 380 V.

13.22.50.10 cad 10286000 -

PV=90,0 PE=34,2x2 Trifase 380 V.

13.22.50.11 cad 349000 -

Adattatore per regolazione modulante.

13.22.50.12 cad 349000 -

Adattatore per regolazione a gradini (2, 3, 4).

13.23

Ventilatori e silenziatori

13.23.10.0

Piccolo ventilatore per montaggio a finestra o parete, completo di serranda elettrica.

Piccolo  ventilatore  per  portate  fino  a 1700 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio a finestra  o  parete, completo di serranda elettrica di chiusura. Sono escluse le opere murarie ed  i  collegamenti  elettrici.  Portata  d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (mc/h). Diametro ventola: D (mm). Numero velocità: V.

13.23.10.1 cad 231000 -

Q = 300 D = 150 V = 1.

13.23.10.2 cad 376000 -

Q = 750/ 425 D = 230 V = 2.

13.23.10.3 cad 547000 -

Q = 1700/1000 D = 300 V = 2.

13.23.10.4 cad 111000 -

Regolatore a 2 velocità.

13.23.10.5 cad 175000 -

Regolatore a velocità variabile.

13.23.20.0

Piccolo ventilatore per montaggio ad incasso, completo di serranda elettrica.

Piccolo  ventilatore  per  portate  fino a 1700 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio ad incasso,  completo  di serranda elettrica di chiusura e griglia esterna. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (mc/h). Diametro ventola: D (mm). Numero velocità: V.

13.23.20.1 cad 279000 -

Q = 300 D = 150 V = 1.

13.23.20.2 cad 449000 -

Q = 750/425 D = 230 V = 2.

13.23.20.3 cad 656000 -

Q = 1700/1000 D = 300 V = 2.

13.23.20.4 cad 111000 -

Regolatore a 2 velocità.

13.23.20.5 cad 175000 -

Regolatore a velocità variabile.

13.23.30.0

Piccolo ventilatore per montaggio a soffitto, completo di serranda elettrica.

Piccolo  ventilatore  per  portate  fino  a 1500 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio a soffitto,  completo  di  serranda  elettrica  di chiusura e cappello esterno antintemperie per essere  installato  su  lucernai,  tetti piani o inclinati. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti  elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (mc/h). Diametro ventola: D (mm). Numero velocità: V.

13.23.30.1 cad 277000 -

Q = 260 D = 150 V = 1.

13.23.30.2 cad 439000 -

Q = 680/400 D = 230 V = 2.

13.23.30.3 cad 636000 -

Q = 1500/900 D = 300 V = 2.

13.23.30.4 cad 111000 -

Regolatore a 2 velocità.

13.23.30.5 cad 175000 -

Regolatore a velocità variabile.

13.23.40.0

Piccolo aspiratore per bagni e locali di servizio, completo di serranda elettrica e timer di spegnimento ritardato.

Aspiratore  per  portate  fino  a  275  mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio in bagni e locali  di servizio, da collegare a condotte di espulsione con diametro da mm 100, completo di  serrandina  antiricircolo  e  temporizzatore  per spegnimento ritardato. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (mc/h). Diametro ventola: D (mm). Numero velocità: V.

13.23.40.1 cad 149000 -

Q = 92 V = 1.

13.23.40.2 cad 186000 -

Q = 95 V = 1.

13.23.40.3 cad 209000 -

Q = 204/100 V = 2.

13.23.40.4 cad 237000 -

Q = 275/136 V = 2.

13.23.50.0

Ventilatore a pale lunghe da appendere al soffitto idoneo a movimentare l’aria.

Ventilatore  a  pale  lunghe  da appendere a soffitto, motore monofase, idoneo a movimentare e destratificare l'aria in medi e grandi locali. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici.  Portata d'aria movimentata non inferiore a: Q (mc/h). Diametro del rotore: D (mm).

13.23.50.1 cad 320000 -

Q = 10700 D = 900.

13.23.50.2 cad 320000 -

Q = 15300 D = 1200.

13.23.50.3 cad 320000 -

Q = 17800 D = 1400.

13.23.50.4 cad 320000 -

Q = 20400 D = 1500.

13.23.50.5 cad 67000 -

Regolatore a 5 velocità.

13.23.50.6 cad 122000 -

Regolatore per 6 ventilatori.

13.23.60.0

Ventilatore centrifugo con collari per collegamento diretto a canali circolari.

Piccolo  ventilatore centrifugo in linea per portate fino a 1700 mc/h, motore monofase, idoneo per  montaggio  diretto  su  canali circolari. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici.  Portata  d'aria  med/max:  Q  (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar).  Diametro del condotto di collegamento: D (mm). Potenza assorbita: P (W).

13.23.60.1 cad 214000 -

Q = 100/ 200 H = 0,8/0,2 D = 100 P = 30.

13.23.60.2 cad 218000 -

Q = 110/ 220 H = 0,9/0,2 D = 125 P = 30.

13.23.60.3 cad 260000 -

Q = 210/ 420 H = 1,5/0,2 D = 150 P = 90.

13.23.60.4 cad 342000 -

Q = 450/ 900 H = 2,2/0,3 D = 200 P = 120.

13.23.60.5 cad 432000 -

Q = 580/1160 H = 2,9/0,3 D = 250 P = 190.

13.23.60.6 cad 557000 -

Q = 850/1700 H = 2,9/0,3 D = 315 P = 320.

13.23.70.0

Accessori per ventilatori centrifughi con collari per collegamento diretto a canali circolari.

Accessori  per ventilatori centrifughi per montaggio diretto su canali circolari. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.23.70.1 cad 228000 -

Regolatore a 5 velocità fino a 240 W.

13.23.70.2 cad 281000 -

Regolatore a 5 velocità fino a 540 W.

13.23.70.3 cad 47200 -

Serranda rotonda a sovrappressione D = 100 mm.

13.23.70.4 cad 54500 -

Serranda rotonda a sovrappressione D = 125 mm.

13.23.70.5 cad 71000 -

Serranda rotonda a sovrappressione D = 150 mm.

13.23.70.6 cad 95000 -

Serranda rotonda a sovrappressione D = 200 mm.

13.23.70.7 cad 115000 -

Serranda rotonda a sovrappressione D = 250 mm.

13.23.70.8 cad 147000 -

Serranda rotonda a sovrappressione D = 315 mm.

13.23.80.0

Ventilatore centrifugo con flange per collegamento diretto a canali rettangolari.

Ventilatore  centrifugo  in  linea  per  portate fino a 3200 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio  diretto  su  canali  rettangolari.  Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici.  Portata  d'aria  med/max:  Q  (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar).  Dimensioni  del  canale  di  collegamento:  D  (larghezza  mm  x altezza mm). Potenza assorbita: P (W).

13.23.80.1 cad 813000 -

Q = 600/1200 H = 3,7/0,3 D = 400 x 200 P = 220.

13.23.80.2 cad 802000 -

Q = 650/1300 H = 2,3/0,5 D = 400 x 200 P = 350.

13.23.80.3 cad 825000 -

Q = 750/1500 H = 2,4/0,7 D = 500 x 250 P = 350.

13.23.80.4 cad 992000 -

Q = 850/1700 H = 3,1/0,8 D = 500 x 250 P = 480.

13.23.80.5 cad 1042000 -

Q = 850/1700 H = 1,8/0,6 D = 500 x 300 P = 340.

13.23.80.6 cad 1139000 -

Q = 1100/2200 H = 3,5/0,9 D = 500 x 300 P = 780.

13.23.80.7 cad 1182000 -

Q = 1150/2300 H = 2,3/1,5 D = 600 x 300 P = 400.

13.23.80.8 cad 1416000 -

Q = 1550/3100 H = 5,3/3,2 D = 600 x 300 P =1100.

13.23.80.9 cad 1390000 -

Q = 1600/3200 H = 2,8/1,7 D = 600 x 350 P = 50.

13.23.90.0

Accessori per ventilatori centrifughi con flange per collegamento diretto a canali rettangolari.

Accessori  per  ventilatori  centrifughi  per  montaggio  diretto su canali rettangolari. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.23.90.1 cad 228000 -

Regolatore a 5 velocità fino a 240 W.

13.23.90.2 cad 281000 -

Regolatore a 5 velocità fino a 560 W.

13.23.90.3 cad 319000 -

Regolatore a 5 velocità fino a 1000 W.

13.23.90.4 cad 370000 -

Regolatore a 5 velocità fino a 1200 W.

13.23.90.5 cad 125000 -

Serranda a sovrappressione L x H = 400 x 200 mm.

13.23.90.6 cad 136000 -

Serranda a sovrappressione L x H = 500 x 250 mm.

13.23.90.7 cad 160000 -

Serranda a sovrappressione L x H = 500 x 300 mm.

13.23.90.8 cad 178000 -

Serranda a sovrappressione L x H = 600 x 300 mm.

13.23.90.9 cad 226000 -

Serranda a sovrappressione L x H = 600 x 350 mm.

13.23.90.10 cad 263000 -

Serranda a sovrappressione L x H = 700 x 350 mm.

13.23.90.11 cad 367000 -

Silenziatore a setti L x H = 400 x 200 mm.

13.23.90.12 cad 405000 -

Silenziatore a setti L x H = 500 x 250 mm.

13.23.90.13 cad 465000 -

Silenziatore a setti L x H = 500 x 300 mm.

13.23.90.14 cad 549000 -

Silenziatore a setti L x H = 600 x 300 mm.

13.23.90.15 cad 595000 -

Silenziatore a setti L x H = 600 x 350 mm.

13.23.90.16 cad 668000 -

Silenziatore a setti L x H = 700 x 350 mm.

13.23.90.17 cad 103000 -

Giunto flessibile in tela L x H = 400 x 200 mm.

13.23.90.18 cad 144000 -

Giunto flessibile in tela L x H = 500 x 250 mm.

13.23.90.19 cad 162000 -

Giunto flessibile in tela L x H = 500 x 300 mm.

13.23.90.20 cad 180000 -

Giunto flessibile in tela L x H = 600 x 300 mm.

13.23.90.21 cad 190000 -

Giunto flessibile in tela L x H = 600 x 350 mm.

13.23.90.22 cad 206000 -

Giunto flessibile in tela L x H = 700 x 350 mm.

13.23.100.0

Torrino estrattore a bassa pressione, girante elicoidale, protezione motore IP 54.

Torrino  estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo  per  impianti  di  estrazione  in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso  livello  di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in  poliestere,  rete  di  protezione  antivolatile,  motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54. Dimensioni nominali della girante/numero poli motore: Mod. (mm/N.poli).  Portata  min./max:  Q  (mc/s).  Prevalenza  corrispondente  non inferiore a: H (mbar).

Potenza motore: P (Watt).

Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici.

13.23.100.1 cad 1043000 -

Mod. 315/6 Q = 0,1/0,3 H = 0,3/0,0 P = 100.

13.23.100.2 cad 1056000 -

Mod. 355/6 Q = 0,2/0,4 H = 0,2/0,0 P = 100.

13.23.100.3 cad 1167000 -

Mod. 400/6 Q = 0,0/0,6 H = 0,4/0,0 P = 100.

13.23.100.4 cad 1350000 -

Mod. 450/6 Q = 0,5/0,9 H = 0,4/0,0 P = 180.

13.23.100.5 cad 1427000 -

Mod. 500/6 Q = 0,6/1,1 H = 0,6/0,0 P = 220.

13.23.100.6 cad 2043000 -

Mod. 630/8 Q = 0,9/1,7 H = 0,6/0,0 P = 350.

13.23.100.7 cad 2427000 -

Mod. 710/8 Q = 1,4/2,2 H = 0,5/0,0 P = 500.

13.23.100.8 cad 3142000 -

Mod. 800/8 Q = 2,2/3,6 H = 0,8/0,0 P = 920.

13.23.110.0

Torrino estrattore a media pressione, girante elicocentrifuga, protezione motore IP 54.

Torrino  estrattore  a  scarico  radiale  con  girante  elicocentrifuga  e motore direttamente accoppiato,  completo di serrandina antivolatile, idoneo per gli impianti di estrazione in cui sia  richiesto  lo  sviluppo  di  pressione  statica  con un livello di rumorosità contenuto, costituito  da  un  ventilatore  elicocentrifugo  in  alluminio,  base  e  cappello  in resina poliestere,  motore  monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54. Dimensioni nominali  della  girante/numero  poli  motore:  Mod.  (mm/N. poli). Portata med/max: Q (mc/s). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar). Potenza motore: P (Watt). Sono escluse le

opere murarie ed i collegamenti elettrici.

13.23.110.1 cad 1047000 -

Mod. 200/ 4 Q = 0,1/0,2 H = 0,5/0,1 P = 65.

13.23.110.2 cad 1400000 -

Mod. 250/ 8 Q = 0,1/0,2 H = 0,3/0,1 P = 55.

13.23.110.3 cad 1280000 -

Mod. 250/ 6 Q = 0,1/0,3 H = 0,6/0,1 P = 75.

13.23.110.4 cad 1193000 -

Mod. 250/ 4 Q = 0,2/0,5 H = 1,1/0,1 P = 125.

13.23.110.5 cad 1474000 -

Mod. 330/ 8 Q = 0,2/0,4 H = 0,5/0,2 P = 115.

13.23.110.6 cad 1344000 -

Mod. 330/ 6 Q = 0,3/0,6 H = 0,9/0,2 P = 150.

13.23.110.7 cad 1354000 -

Mod. 330/ 4 Q = 0,5/1,0 H = 1,8/0,2 P = 400.

13.23.110.8 cad 1709000 -

Mod. 400/ 8 Q = 0,3/0,6 H = 0,8/0,3 P = 180.

13.23.110.9 cad 1579000 -

Mod. 400/ 6 Q = 0,5/1,0 H = 1,3/0,3 P = 280.

13.23.110.10 cad 1656000 -

Mod. 400/ 4 Q = 0,8/1,6 H = 3,2/0,7 P = 750.

13.23.110.11 cad 2600000 -

Mod. 500/10 Q = 0,5/1,0 H = 1,0/0,5 P = 380.

13.23.110.12 cad 2608000 -

Mod. 500/ 8 Q = 0,8/1,6 H = 1,3/0,6 P = 480.

13.23.110.13 cad 2510000 -

Mod. 500/ 6 Q = 1,0/2,0 H = 2,4/1,0 P = 940.

13.23.110.14 cad 3642000 -

Mod. 630/10 Q = 1,0/2,0 H = 1,3/0,6 P = 820.

13.23.110.15 cad 3536000 -

Mod. 630/ 8 Q = 1,5/3,0 H = 2,0/0,5 P = 1300.

13.23.120.0

Accessori per torrini estrattori costituiti da regolatore di velocità e interruttore di sicurezza.

Accessori  per  torrini d'estrazione costituiti da regolatore di velocità e/o da interruttore di  sicurezza  che  blocca  il funzionamento del torrino quando viene smontato. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.23.120.1 cad 237000 -

Regolatore di velocità per potenze da 0 a 200 W.

13.23.120.2 cad 304000 -

Regolatore di velocità per potenze da 200 a 600 W.

13.23.120.3 cad 358000 -

Regolatore di velocità per potenze da 600 a 1000 W.

13.23.120.4 cad 644000 -

Regolatore di velocità per potenze da 1000 a 1500 W.

13.23.120.5 cad 130000 -

Interruttore sicurezza fino al D = 400.

13.23.120.6 cad 152000 -

Interruttore sicurezza fino al D = 630.

13.23.120.7 cad 196000 -

Interruttore sicurezza fino al D = 800.

13.23.121.0

Supporti antivibranti in gomma.

Supporto antivibrante per sorreggere carichi appoggiati o sospesi quali ventilatori, macchine rotanti, ecc. al fine di isolare le vibrazioni prodotte, costituito da cuscinetti di gomma che lavorano solo a compressione entro una custodia metallica. Carico sopportabile appoggiato o sospeso min/max: P(Kg).

13.23.121.1 cad 7500 -

P = 10/25.

13.23.121.2 cad 11200 -

P = 25/35

13.23.121.3 cad 19300 -

P = 40/70

13.23.121.4 cad 27300 -

P = 80/150

13.23.121.5 cad 39900 -

P = 150/230

13.23.121.6 cad 61600 -

P = 230/350

13.23.121.7 cad 88200 -

P = 350/500

13.23.121.8 cad 105600 -

P = 500/700

13.23.121.9 cad 185900 -

P = 700/900

13.23.121.10 cad 243600 -

P = 900/1100

13.23.121.11 cad 322800 -

P = 1000/1500

13.23.121.12 cad 420800 -

P = 1500/3000

13.23.121.13 cad 707400 -

P = 3000/5000.

13.23.130.0

Supporto antivibrante a molla per sorreggere apparecchiature ed isolare le vibrazioni prodotte.

Supporto antivibrante per sorreggere ventilatori, macchine rotanti, ecc. al fine di isolare le vibrazioni  prodotte,  costituito  da  una  o  piu'  molle  in  acciaio  mantenute in parziale compressione  entro una custodia o fra due piattelli. Carico sopportabile min/max: P (kg).

13.23.130.1 cad 34600 -

P = 13/25 carichi appoggiati.

13.23.130.2 cad 36400 -

P = 20/40 carichi appoggiati.

13.23.130.3 cad 42300 -

P = 30/60 carichi appoggiati.

13.23.130.4 cad 48900 -

P = 45/90 carichi appoggiati.

13.23.130.5 cad 63000 -

P = 75/150 carichi appoggiati.

13.23.130.6 cad 68000 -

P = 100/200 carichi appoggiati.

13.23.130.7 cad 71000 -

P = 135/270 carichi appoggiati.

13.23.130.8 cad 115000 -

P = 270/550 carichi appoggiati.

13.23.130.9 cad 329000 -

P = 390/780 carichi appoggiati.

13.23.130.10 cad 386000 -

P = 660/1320 carichi appoggiati.

13.23.130.11 cad 475000 -

P = 1050/2100 carichi appoggiati.

13.23.130.12 cad 582000 -

P = 1650/3300 carichi appoggiati.

13.23.130.13 cad 44900 -

P = 5/ 20 carichi sospesi.

13.23.130.14 cad 45600 -

P = 12/ 30 carichi sospesi.

13.23.130.15 cad 45900 -

P = 12/35 carichi sospesi.

13.23.130.16 cad 47300 -

P = 20/45 carichi sospesi.

13.23.130.17 cad 49500 -

P = 20/50 carichi sospesi.

13.23.130.18 cad 52200 -

P = 35/80 carichi sospesi.

13.23.130.19 cad 63000 -

P = 50/130 carichi sospesi.

13.23.130.20 cad 67000 -

P = 80/180 carichi sospesi.

13.23.130.21 cad 77000 -

P = 130/250 carichi sospesi.

13.23.130.22 cad 212000 -

P = 200/400 carichi sospesi.

13.23.130.23 cad 235000 -

P = 300/600 carichi sospesi.

13.23.130.24 cad 461000 -

P = 400/800 carichi sospesi.

13.23.130.25 cad 513000 -

P = 600/1200 carichi sospesi.

13.23.140.0

Silenziatore rettilineo a sezione rettangolare, lunghezza mm 1000.

Silenziatore rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 1000, idoneo per ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa in lamiera zincata con flange di collegamento, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga, larghezza  setti  mm 200, larghezza passaggi aria mm 150, larghezze disponibili della carcassa mm 350, mm 700, mm 1050, mm 1400, mm 1750, mm 2100, altezze disponibili della carcassa mm 300, mm 600, mm 900, mm 1200, mm 1500, mm 1800, mm 2100, valutato per dmq della sezione lorda della carcassa  (i  valori fra parentesi indicano le dimensioni di riferimento in mm).

13.23.140.1 dmq 17900 -

Sezione lorda fino a 45 dmq (700 x 300).

13.23.140.2 dmq 10400 -

Sezione lorda da dmq 45 a 85 dmq (1050 x 600).

13.23.140.3 dmq 8500 -

Sezione lorda da dmq 85 a 130 dmq (1400 x 900).

13.23.140.4 dmq 7800 -

Sezione lorda da dmq 130 a 210 dmq (1400 x 1200).

13.23.140.5 dmq 7700 -

Sezione lorda da dmq 210 in poi (1400 x 1800).

13.23.150.0

Silenziatore rettilineo a sezione rettangolare, lunghezza mm 1500.

Silenziatore rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 1500, idoneo per ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa in lamiera zincata con flange di collegamento, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga, larghezza  setti  mm 200, larghezza passaggi aria mm 150, larghezze disponibili della carcassa mm 350, mm 700, mm 1050, mm 1400, mm 1750, mm 2100, altezze disponibili della carcassa mm 300, mm 600, mm 900, mm 1200, mm 1500, mm 1800, mm 2100, valutato per dmq della sezione lorda della carcassa  (i  valori fra parentesi indicano le dimensioni di riferimento in mm).

13.23.150.1 dmq 23600 -

Sezione lorda fino a 45 dmq (700 x 300).

13.23.150.2 dmq 14100 -

Sezione lorda da dmq 45 a 85 dmq (1050 x 600).

13.23.150.3 dmq 11600 -

Sezione lorda da dmq 85 a 130 dmq (1400 x 900).

13.23.150.4 dmq 10800 -

Sezione lorda da dmq 130 a 210 dmq (1400 x 1200).

13.23.150.5 dmq 10100 -

Sezione lorda da dmq 210 in poi (1400 x 1800).

13.23.160.0

Silenziatore rettilineo a sezione rettangolare, lunghezza mm 2000.

Silenziatore rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 2000, idoneo per ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa in lamiera zincata con flange di collegamento, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga, larghezza  setti  mm 200, larghezza passaggi aria mm 150, larghezze disponibili della carcassa mm 350, mm 700, mm 1050, mm 1400, mm 1750, mm 2100, altezze disponibili della carcassa mm 300, mm 600, mm 900, mm 1200, mm 1500, mm 1800, mm 2100, valutato per dmq della sezione lorda della carcassa  (i  valori fra parentesi indicano le dimensioni di riferimento in mm).

13.23.160.1 dmq 28900 -

Sezione lorda fino a 45 dmq (700 x 300).

13.23.160.2 dmq 17400 -

Sezione lorda da dmq 45 a 85 dmq (1050 x 600).

13.23.160.3 dmq 14700 -

Sezione lorda da dmq 85 a 130 dmq (1400 x 900).

13.23.160.4 dmq 13700 -

Sezione lorda da dmq 130 a 210 dmq (1400 x 1200).

13.23.160.5 dmq 12500 -

Sezione lorda da dmq 210 in poi (1400 x 1800).

13.23.170.0

Silenziatore rettilineo a sezione rettangolare, lunghezza mm 2500.

Silenziatore rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 2500, idoneo per ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa in lamiera zincata con flange di collegamento, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga, larghezza  setti  mm 200, larghezza passaggi aria mm 150, larghezze disponibili della carcassa mm 350, mm 700, mm 1050, mm 1400, mm 1750, mm 2100, altezze disponibili della carcassa mm 300, mm 600, mm 900, mm 1200, mm 1500, mm 1800, mm 2100, valutato per dmq della sezione lorda della carcassa  (i  valori fra parentesi indicano le dimensioni di riferimento in mm).

13.23.170.1 dmq 34000 -

Sezione lorda fino a 45 dmq (700 x 300).

13.23.170.2 dmq 20800 -

Sezione lorda da dmq 45 a 85 dmq (1050 x 600).

13.23.170.3 dmq 16900 -

Sezione lorda da dmq 85 a 130 dmq (1400 x 900).

13.23.170.4 dmq 16200 -

Sezione lorda da dmq 130 a 210 dmq (1400 x 1200).

13.23.170.5 dmq 14700 -

Sezione lorda da dmq 210 in poi (1400 x 1800).

13.23.180.0

Silenziatore rettilineo a sezione quadrata per fissaggio diretto a torrini d’estrazione.

Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per installazione con torrini d'estrazione aria al fine  di  attenuare  i  rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flange a sezione quadrata,  per  fissaggio  diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensioni  della  girante del torrino min./max: D (mm). Altezza del silenziatore: H (mm).

13.23.180.1 cad 569000 -

D = 200/250 H = 750.

13.23.180.2 cad 654000 -

D = 315/355 H = 750.

13.23.180.3 cad 758000 -

D = 355/400 H = 750.

13.23.180.4 cad 1026000 -

D = 450/500 H = 1000.

13.23.180.5 cad 1277000 -

D = 630/710 H = 1000.

13.23.180.6 cad 1379000 -

D = 760/800 H = 1000.

13.23.190.0

Silenziatore rettilineo a sezione circolare, lunghezza pari a una volta il diametro interno.

Silenziatore  cilindrico  a  semplice  carcassa  circolare  in lamiera zincata con materassino fonoassorbente  in  lana  minerale ignifuga, lunghezza complessiva pari ad 1 volta il diametro del condotto. Diametro del condotto: D (mm).

13.23.190.1 cad 319000 -

D = 150.

13.23.190.2 cad 319000 -

D (mm). D = 200.

13.23.190.3 cad 319000 -

D = 250.

13.23.190.4 cad 363000 -

D = 280.

13.23.190.5 cad 385000 -

D = 315.

13.23.190.6 cad 401000 -

D = 355.

13.23.190.7 cad 494000 -

D = 400.

13.23.190.8 cad 516000 -

D = 450.

13.23.190.9 cad 601000 -

D = 500.

13.23.190.10 cad 640000 -

D = 560.

13.23.190.11 cad 708000 -

D = 630.

13.23.190.12 cad 778000 -

D = 710.

13.23.190.13 cad 1117000 -

D = 800.

13.23.190.14 cad 1394000 -

D = 900.

13.23.190.15 cad 1502000 -

D = 1000.

13.23.190.16 cad 2304000 -

D = 1120.

13.23.200.0

Silenziatore rettilineo a sezione circolare con ogiva centrale, lunghezza pari a una volta il diametro interno.

Silenziatore  cilindrico  a  carcassa  circolare  piu'  ogiva  centrale in lamiera zincata con materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga, lunghezza complessiva pari ad 1 volta il diametro del condotto. Diametro del condotto: D (mm).

13.23.200.1 cad 486000 -

D = 315.

13.23.200.2 cad 507000 -

D = 355.

13.23.200.3 cad 629000 -

D = 400.

13.23.200.4 cad 645000 -

D = 450.

13.23.200.5 cad 809000 -

D = 500.

13.23.200.6 cad 833000 -

D = 560.

13.23.200.7 cad 930000 -

D = 630.

13.23.200.8 cad 1001000 -

D = 710.

13.23.200.9 cad 1346000 -

D = 800.

13.23.200.10 cad 1667000 -

D = 900.

13.23.200.11 cad 1818000 -

D = 1000.

13.23.200.12 cad 2697000 -

D = 1120.

13.24

Distribuzione aria

13.24.10.0

Condotto flessibile non isolato per convogliamento aria, temperatura max 60°C.

Condotto  flessibile  per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio  armonico  ricoperto  da  un  tessuto in fibre di vetro impregnate di PVC, temperatura d'impiego da -10° C a +60° C.

13.24.10.1 m 9200 -

Diametro interno = mm 80.

13.24.10.2 m 10100 -

Diametro interno = mm 100.

13.24.10.3 m 12100 -

Diametro interno = mm 125.

13.24.10.4 m 15300 -

Diametro interno = mm 150.

13.24.10.5 m 17600 -

Diametro interno = mm 180.

13.24.10.6 m 18600 -

Diametro interno = mm 200.

13.24.10.7 m 24800 -

Diametro interno = mm 250.

13.24.10.8 m 29000 -

Diametro interno = mm 300.

13.24.10.9 m 34600 -

Diametro interno = mm 350.

13.24.10.10 m 36500 -

Diametro interno = mm 400.

13.24.10.11 m 43800 -

Diametro interno = mm 450.

13.24.20.0

Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120° C, spessore isolante mm 25.

Condotto  flessibile  per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio  armonico  ricoperto  da  un  materassino  in fibra di vetro spessore mm 25 avvolto su entrambe  le  facce  da  un  foglio  di alluminio, temperatura d'impiego da -20° C a + 120° C.

13.24.20.1 m 20800 -

Diametro interno = mm 80.

13.24.20.2 m 23700 -

Diametro interno = mm 100.

13.24.20.3 m 27700 -

Diametro interno = mm 125.

13.24.20.4 m 31900 -

Diametro interno = mm 150.

13.24.20.5 m 38200 -

Diametro interno = mm 180.

13.24.20.6 m 40100 -

Diametro interno = mm 200.

13.24.20.7 m 50000 -

Diametro interno = mm 250.

13.24.20.8 m 59000 -

Diametro interno = mm 300.

13.24.20.9 m 83000 -

Diametro interno = mm 350.

13.24.30.0

Sistema di distribuzione aria ad alta induzione con canalizzazioni in tessuto di poliestere.

Sistema  di  distribuzione  aria  ad alta induzione costituito da canalizzazione in tessuto di poliestere trattato con resine autoestinguenti per conferire al canale classe 1 di reazione al fuoco,  portata  d'aria  per  canale  fino  a  un max di 60.000 mc/h in funzione del diametro, sistema  di  foratura  idoneo per distribuire aria fredda e calda da un minimo di -10° C ad un massimo  di  80°  C, sistema di fissaggio con cavo d'acciaio e clips di collegamento al canale oppure  con  binario  in alluminio in cui viene infilato un cordone collegato al canale oppure con  un  binario in acciaio zincato dove scorrono dei cuscinetti collegati al canale. Il costo del  sistema  e'  valutato  a  metro lineare di canale in funzione del diametro e comprende il sistema  di  fissaggio con cavo in acciaio e clips, le opere murarie e gli accessori necessari al montaggio. Portata d'aria max: P (mc/h).

13.24.30.1 m 100000 -

Diametro del canale = mm 200 P = 1000.

13.24.30.2 m 104000 -

Diametro del canale = mm 250 P = 2000.

13.24.30.3 m 112000 -

Diametro del canale = mm 300 P = 3000.

13.24.30.4 m 127000 -

Diametro del canale = mm 400 P = 5000.

13.24.30.5 m 143000 -

Diametro del canale = mm 500 P = 10000.

13.24.30.6 m 161000 -

Diametro del canale = mm 600 P = 15000.

13.24.30.7 m 179000 -

Diametro del canale = mm 700 P = 20000.

13.24.30.8 m 200000 -

Diametro del canale = mm 800 P = 30000.

13.24.30.9 m 222000 -

Diametro del canale = mm 900 P = 40000.

13.24.30.10 m 249000 -

Diametro del canale = mm 1000 P = 50000.

13.24.30.11 m 279000 -

Diametro del canale = mm 1100 P = 60000.

13.24.30.12 m 15200 -

Sovrapprezzo per binario in alluminio.

13.24.30.13 m 16400 -

Sovrapprezzo per binario in acciaio zincato e cuscinetti.

13.24.40.0

Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spiroidali in acciaio zincato.

Canalizzazioni  per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm).

13.24.40.1 m 10100 -

Diametro = mm 80 S = 0,6.

13.24.40.2 m 12800 -

Diametro = mm 100 S = 0,6.

13.24.40.3 m 16000 -

Diametro = mm 125 S = 0,6.

13.24.40.4 m 19200 -

Diametro = mm 150 S = 0,6.

13.24.40.5 m 21700 -

Diametro = mm 200 S = 0,6.

13.24.40.6 m 27100 -

Diametro = mm 250 S = 0,6.

13.24.40.7 m 32600 -

Diametro = mm 300 S = 0,6.

13.24.40.8 m 38100 -

Diametro = mm 350 S = 0,6.

13.24.40.9 m 43600 -

Diametro = mm 400 S = 0,6.

13.24.40.10 m 63000 -

Diametro = mm 450 S = 0,8.

13.24.40.11 m 69000 -

Diametro = mm 500 S = 0,8.

13.24.40.12 m 77000 -

Diametro = mm 600 S = 0,8.

13.24.40.13 m 112000 -

Diametro = mm 800 S = 0,8.

13.24.40.14 m 172000 -

Diametro = mm 1000 S = 1,0.

13.24.40.15 m 215000 -

Diametro = mm 1250 S = 1,0.

13.24.40.16 m 292000 -

Diametro = mm 1500 S = 1,25.

13.24.50.0

Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti rettangolari o circolari in acciaio zincato.

Canalizzazioni  per  distribuzione  dell'aria a sezione rettangolare o circolare realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia, comprensive di pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/10  di  mm  per  misure  da  mm  501  a  mm  1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi e' conteggiata per Kg di peso.

13.24.50.1 Kg 10400 -

Per quantitativi fino ai primi Kg 1000.

13.24.50.2 Kg 7700 -

Per quantitativi oltre i primi Kg 1000.

13.24.60 m 52000 -

Giunto antivibrante per canalizzazioni di distribuzione aria.

Giunto  antivibrante  per canalizzazioni di aria realizzato con 2 flange fra cui e' interposto un tessuto flessibile ed impermeabile all'aria con classe di reazione 1 al fuoco. Il giunto e' conteggiato per metro lineare del perimetro.

13.24.70.0

Verniciatura con colore RAL, a scelta del committente, di superfici, canali, tubazioni, griglie, ecc.

Verniciatura  con  vernice  epossidica  con  colore  RAL a scelta del committente di superfici metalliche,  di  canali per la distribuzione dell'aria, di tubazioni, di griglie, di bocchette ed  altri  apparecchi  di  diffusione  aria.  Le  superfici  in  acciaio zincato devono essere preventivamente  pulite,  sgrassate  e  preverniciate con aggrappante. Le superfici in acciaio nero  devono  essere  preventivamente  pulite  e preverniciate con una mano di antiruggine. La "verniciatura  e'  conteggiata  per metro quadro di superficie; quando si tratta di bocchette e" griglie si considera la superficie lorda frontale.

13.24.70.1 mq 17600 -

Superfici e canali distribuzione aria.

13.24.70.2 mq 18800 -

Tubazioni.

13.24.70.3 mq 62000 -

Bocchette, griglie, diffusori.

13.24.80.0

Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili.

Bocchetta  in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

13.24.80.1 dmq 17400 -

Fino a 2,5 dmq (200 x 100).

13.24.80.2 dmq 9900 -

Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160).

13.24.80.3 dmq 8600 -

Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200).

13.24.80.4 dmq 8400 -

Da 8,5 dmq in poi (500 x 200).

13.24.90.0

Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili e serranda di taratura.

Bocchetta  in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x  mm  400, completa di serranda di taratura, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i  valori  fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

13.24.90.1 dmq 25100 -

Fino a 2,5 dmq (200 x 100).

13.24.90.2 dmq 14300 -

Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160).

13.24.90.3 dmq 12100 -

Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200).

13.24.90.4 dmq 11500 -

Da 8,5 dmq in poi (500 x 200).

13.24.100.0

Bocchetta in alluminio con alette fisse orizzontali inclinate.

Bocchetta in alluminio con alette fisse orizzontali inclinate a 40 gradi, dimensioni max L x H =  mm  1000 x mm 400, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

13.24.100.1 dmq 15300 -

Fino a 2,5 dmq (200 x 100).

13.24.100.2 dmq 8800 -

Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160).

13.24.100.3 dmq 6600 -

Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200).

13.24.100.4 dmq 6000 -

Da 8,5 dmq in poi (500 x 200).

13.24.110.0

Bocchetta di transito in alluminio per montaggio su porta, completa di controcornice.

Bocchetta  di transito in alluminio per montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 600 x mm 400, completa di controcornice, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi  indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

13.24.110.1 dmq 15700 -

Fino a 5,5 dmq (300 x 160).

13.24.110.2 dmq 12000 -

Da 5,5 a 8,5 dmq (500 x 160).

13.24.110.3 dmq 9900 -

Da 8,5 a 12,5 dmq (600 x 200).

13.24.110.4 dmq 8700 -

Da 12,5 dmq in poi (600 x 300).

13.24.120.0

Bocchetta in alluminio con barre orizzontali fisse ed alette verticali posteriori regolabili.

Bocchetta  in  alluminio  con  barre  orizzontali fisse inclinate a 0 gradi oppure a 15 gradi, dimensioni  max L x H = mm 1500 x mm 200, completa di alette posteriori verticali orientabili, conteggiata  per  dmq  di  superficie  frontale  lorda  (i  valori  fra  parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

13.24.120.1 dmq 29600 -

Fino a 2,5 dmq (200 x 100).

13.24.120.2 dmq 21500 -

Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 125).

13.24.120.3 dmq 17500 -

Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200).

13.24.120.4 dmq 15900 -

Da 8,5 dmq in poi (500 x 200).

13.24.130.0

Bocchetta in alluminio con barre orizzontali fisse, alette verticali posteriori regolabili e serranda di taratura.

Bocchetta  in  alluminio  con  barre  orizzontali fisse inclinate a 0 gradi oppure a 15 gradi, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 200, completa di alette posteriori verticali orientabili e serranda di taratura, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

13.24.130.1 dmq 37300 -

Fino a 2,5 dmq (200 x 100).

13.24.130.2 dmq 27200 -

Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 125).

13.24.130.3 dmq 20800 -

Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200).

13.24.130.4 dmq 19000 -

Da 8,5 dmq in poi (500 x 200).

13.24.140.0

Bocchetta lineare in alluminio con barre orizzontali fisse ed alette verticali posteriori regolabili.

Bocchetta  lineare  in  alluminio  con barre orizzontali fisse inclinate a 0 gradi oppure a 15 gradi, completa di alette posteriori verticali orientabili, conteggiata per metro lineare.

13.24.140.1 m 120000 -

H = 80 mm.

13.24.140.2 m 137000 -

H = 100 mm.

13.24.140.3 m 159000 -

H = 125 mm.

13.24.140.4 m 209000 -

H = 160 mm.

13.24.140.5 m 227000 -

H = 200 mm.

13.24.140.6 m 336000 -

H = 300 mm.

13.24.150.0

Bocchetta lineare in alluminio con barre orizzontali fisse, alette verticali posteriori regolabili e serranda di taratura.

Bocchetta  lineare  in  alluminio  con barre orizzontali fisse inclinate a 0 gradi oppure a 15 gradi, completa di alette posteriori verticali regolabili, e serranda di taratura, conteggiata per metro lineare.

13.24.150.1 m 169000 -

H = 80 mm.

13.24.150.2 m 187000 -

H = 100 mm.

13.24.150.3 m 216000 -

H = 125 mm.

13.24.150.4 m 267000 -

H = 160 mm.

13.24.150.5 m 287000 -

H = 200 mm.

13.24.150.6 m 405000 -

H = 300 mm.

13.24.160.0

Bocchetta in alluminio di passaggio aria del tipo pedonabile a barre orizzontali fisse.

Bocchetta  di  passaggio  aria  in  alluminio  del  tipo pedonabile a barre orizzontali fisse, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda.

13.24.160.1 dm 19900 -

Griglia con controtelaio.

13.24.160.2 dmq 7200 -

Serranda di taratura.

13.24.160.3 dmq 9900 -

Cestello raccogli polvere.

13.24.170.0

Bocchetta in acciaio con doppio ordine di alette regolabili.

Bocchetta in acciaio verniciato con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm  1000  x  mm  400, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

13.24.170.1 dmq 12400 -

Fino a 2,5 dmq (200 x 100).

13.24.170.2 dmq 7600 -

Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160).

13.24.170.3 dmq 5900 -

Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200).

13.24.170.4 dmq 5600 -

Da 8,5 dmq in poi (500 x 200).

13.24.180.0

Bocchette in acciaio con doppio ordine di alette regolabili e serranda di taratura.

Bocchetta in acciaio verniciato con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, completa di serranda di taratura, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda  (i  valori  fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

13.24.180.1 dmq 20300 -

Fino a 2,5 dmq (200 x 100).

13.24.180.2 dmq 12100 -

Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160).

13.24.180.3 dmq 9400 -

Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200).

13.24.180.4 dmq 8700 -

Da 8,5 dmq in poi (500 x 200).

13.24.190.0

Bocchetta in acciaio con alette fisse orizzontali inclinate.

Bocchetta  in acciaio verniciato con alette fisse orizzontali inclinate a 40 gradi, dimensioni max  L  x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi  indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

13.24.190.1 dmq 12000 -

Fino a 2,5 dmq (200 x 100).

13.24.190.2 dmq 7200 -

Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160).

13.24.190.3 dmq 5400 -

Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200).

13.24.190.4 dmq 4900 -

Da 8,5 dmq in poi (500 x 200).

13.24.200.0

Bocchetta in acciaio per grandi portate con doppio ordine di alette regolabili.

Bocchetta  in  acciaio  zincato  per grandi portate con doppio ordine di alette regolabili del tipo  a  profilo  alare,  dimensioni  max  L  x  H  = mm 1200 x mm 600, conteggiate per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

13.24.200.1 dmq 6400 -

Fino a 12,5 dmq (500 x 200).

13.24.200.2 dmq 5500 -

Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300).

13.24.200.3 dmq 4600 -

Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400).

13.24.200.4 dmq 3600 -

Da 30,0 dmq in poi (800 x 600).

13.24.210.0

Bocchetta di transito in acciaio per montaggio su porta, completa di controcornice.

Bocchetta  di transito in acciaio verniciato per montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 600  x  mm 300, completa di controcornice, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori  fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

13.24.210.1 dmq 15500 -

Fino a 5,5 dmq (300 x 150).

13.24.210.2 dmq 11500 -

Da 5,5 a 8,5 dmq (500 x 150).

13.24.210.3 dmq 9900 -

Da 8,5 a 12,5 dmq (600 x 200).

13.24.210.4 dmq 8400 -

Da 12,5 dmq in poi (600 x 300).

13.24.220.0

Bocchetta in acciaio per canali circolari con doppio ordine di alette regolabili.

Bocchetta  in  acciaio verniciato per canali circolari con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni  max  L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori  fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

13.24.220.1 dmq 12400 -

Fino a 2,5 dmq (200 x 100).

13.24.220.2 dmq 7600 -

Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160).

13.24.220.3 dmq 5700 -

Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200).

13.24.220.4 dmq 5300 -

Da 8,5 dmq in poi (500 x 200).

13.24.230.0

Bocchette in acciaio per canali circolari con doppio ordine di alette regolabili e serranda captatrice.

Bocchetta  in  acciaio verniciato per canali circolari con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni  max L x H = mm 1000 x mm 400, completa di serranda captatrice, conteggiata per dmq di  superficie  frontale  lorda  (i  valori  fra  parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

13.24.230.1 dmq 20300 -

Fino a 2,5 dmq (200 x 100).

13.24.230.2 dmq 12100 -

Da 2,5 dmq a 5,5 dmq (300 x 160).

13.24.230.3 dmq 8700 -

Da 5,5 dmq a 8,5 dmq (400 x 200).

13.24.230.4 dmq 8400 -

Da 8,5 dmq in poi (500 x 200).

13.24.240.0

Diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per montaggio a soffitto.

Diametro diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per montaggio a soffitto.

13.24.240.1 cad 65000 -

Diametro collare mm 150.

13.24.240.2 cad 82000 -

Diametro collare mm 200.

13.24.240.3 cad 113000 -

Diametro collare mm 250.

13.24.240.4 cad 140000 -

Diametro collare mm 300.

13.24.240.5 cad 181000 -

Diametro collare mm 350.

13.24.240.6 cad 249000 -

Diametro collare mm 400.

13.24.240.7 cad 361000 -

Diametro collare mm 450.

13.24.240.8 cad 379000 -

Diametro collare mm 500.

13.24.240.9 cad 647000 -

Diametro collare mm 600.

13.24.250.0

Diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura.

Diametro diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura ed equalizzatore.

13.24.250.1 cad 94000 -

Diametro collare mm 150.

13.24.250.2 cad 113000 -

Diametro collare mm 200.

13.24.250.3 cad 151000 -

Diametro collare mm 250.

13.24.250.4 cad 181000 -

Diametro collare mm 300.

13.24.250.5 cad 226000 -

Diametro collare mm 350.

13.24.250.6 cad 311000 -

Diametro collare mm 400.

13.24.250.7 cad 511000 -

Diametro collare mm 450.

13.24.250.8 cad 351000 -

Diametro collare mm 500.

13.24.250.9 cad 760000 -

Diametro collare mm 600.

13.24.260.0

Diffusore circolare in acciaio a coni fissi per montaggio a soffitto.

Diametro  diffusore  circolare  in  acciaio  a  coni  fissi per montaggio a soffitto.

13.24.260.1 cad 28200 -

Diametro collare mm 150.

13.24.260.2 cad 35700 -

Diametro collare mm 200.

13.24.260.3 cad 44200 -

Diametro collare mm 250.

13.24.260.4 cad 55000 -

Diametro collare mm 300.

13.24.270.0

Diffusore circolare in acciaio a coni fissi per montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura.

Diametro  diffusore  circolare  in  acciaio a coni fissi per montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura.

13.24.270.1 cad 54000 -

Diametro collare mm 150.

13.24.270.2 cad 62000 -

Diametro collare mm 200.

13.24.270.3 cad 75000 -

Diametro collare mm 250.

13.24.270.4 cad 94000 -

Diametro collare mm 300.

13.24.280.0

Diffusore quadrato in alluminio per montaggio a soffitto, flusso d’aria in 1,2,3 o 4 direzioni.

Diametro  diffusore quadrato in alluminio per montaggio a soffitto con possibilità di inviare l'aria in 1, 2, 3 0 4 direzioni.

13.24.280.1 cad 102000 -

Collare mm 150 x mm 150.

13.24.280.2 cad 105000 -

Collare mm 225 x mm 225.

13.24.280.3 cad 134000 -

Collare mm 300 x mm 300.

13.24.280.4 cad 167000 -

Collare mm 375 x mm 375.

13.24.280.5 cad 211000 -

Collare mm 450 x mm 450.

13.24.280.6 cad 270000 -

Collare mm 525 x mm 525.

13.24.280.7 cad 330000 -

Collare mm 600 x mm 600.

13.24.290.0

Diffusore quadrato in alluminio per montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura, flusso d’aria in 1,2,3 o 4 direzioni.

Diametro  diffusore  quadrato  in  alluminio per montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura,  con  possibilità  di  inviare l'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni.

13.24.290.1 cad 102000 -

Collare mm 150 x mm 150.

13.24.290.2 cad 133000 -

Collare mm 225 x mm 225.

13.24.290.3 cad 168000 -

Collare mm 300 x mm 300.

13.24.290.4 cad 208000 -

Collare mm 375 x mm 375.

13.24.290.5 cad 263000 -

Collare mm 450 x mm 450.

13.24.290.6 cad 356000 -

Collare mm 525 x mm 525.

13.24.290.7 cad 432000 -

Collare mm 600 x mm 600.

13.24.300.0

Diffusore circolare in acciaio a geometria variabile per lancio aria da notevole altezza.

Diametro  diffusore  circolare a geometria variabile costituito da corpo cilindrico in acciaio zincato  ed  alette  radiali  ad inclinazione variabile, particolarmente indicato per lanciare aria  da  notevole  altezza,  predisposto  per  essere  motorizzato  e variare automaticamente l'inclinazione  delle alette in funzione della temperatura di mandata dell'aria.

13.24.300.1 cad 379000 -

Diametro = mm 250 con comando manuale.

13.24.300.2 cad 495000 -

Diametro = mm 315 con comando manuale.

13.24.300.3 cad 618000 -

Diametro = mm 400 con comando manuale.

13.24.300.4 cad 756000 -

Diametro = mm 500 con comando manuale.

13.24.300.5 cad 937000 -

Diametro = mm 630 con comando manuale.

13.24.300.6 cad 2405000 -

Diametro = mm 250 con comando motorizzato elettrico.

13.24.300.7 cad 2508000 -

Diametro = mm 315 con comando motorizzato elettrico.

13.24.300.8 cad 2688000 -

Diametro = mm 400 con comando motorizzato elettrico.

13.24.300.9 cad 2967000 -

Diametro = mm 500 con comando motorizzato elettrico.

13.24.300.10 cad 3227000 -

Diametro = mm 630 con comando motorizzato elettrico.

13.24.310.0

Accessori per diffusori circolari in acciaio a geometria variabile.

Accessori   per   diffusori   circolari  a  geometria  variabile  costituiti  da  una  griglia equalizzatrice  idonea  a bilanciare le perdite di carico e dalla griglia di protezione idonea nelle  palestre  o  quando  si  deve  proteggere  il  diffusore  da  qualsiasi  colpo.

13.24.310.1 cad 74000 -

Griglia equalizzatrice per diffusore D 250.

13.24.310.2 cad 82000 -

Griglia equalizzatrice per diffusore D 315.

13.24.310.3 cad 88000 -

Griglia equalizzatrice per diffusore D 400.

13.24.310.4 cad 99000 -

Griglia equalizzatrice per diffusore D 500.

13.24.310.5 cad 106000 -

Griglia equalizzatrice per diffusore D 630.

13.24.310.6 cad 237000 -

Griglia di protezione per diffusore D 250.

13.24.310.7 cad 269000 -

Griglia di protezione per diffusore D 315.

13.24.310.8 cad 302000 -

Griglia di protezione per diffusore D 400.

13.24.310.9 cad 348000 -

Griglia di protezione per diffusore D 500.

13.24.310.10 cad 382000 -

Griglia di protezione per diffusore D 630.

13.24.320.0

Diffusore lineare in alluminio per aspirazione del tipo a feritoia completo di plenum di distribuzione.

Diametro  diffusore lineare in alluminio per aspirazione del tipo a feritoia, lunghezza max mm 2000, completo di plenum di distribuzione, conteggiato per metro lineare.

13.24.320.1 m 141000 -

Con 1 feritoia.

13.24.320.2 m 174000 -

Con 2 feritoie.

13.24.320.3 m 204000 -

Con 3 feritoie.

13.24.320.4 m 245000 -

Con 4 feritoie.

13.24.330.0

Diffusore lineare in alluminio per mandata del tipo a feritoia, completo di deflettore, serranda e plenum di distribuzione.

Diametro  diffusore  lineare  in  alluminio  per mandata del tipo a feritoia, lunghezza max mm 2000,  completo  di  deflettore,  serrandina  e plenum di distribuzione, conteggiato per metro lineare.

13.24.330.1 m 158000 -

Con 1 feritoia.

13.24.330.2 m 211000 -

Con 2 feritoie.

13.24.330.3 m 258000 -

Con 3 feritoie.

13.24.330.4 m 316000 -

Con 4 feritoie.

13.24.340.0

Diffusore circolare da pavimento per locali con pavimento galleggiante.

Diametro  diffusore  da pavimento particolarmente indicato per immettere aria in locali dotati di  pavimento  galleggian-  te.  Il  diffusore,  realizzato  in  policarbonato, e' completo di cestello  raccogli  polvere,  serranda  di regolazione ed anello di tenuta sul pavimento. Come accessorio puo' essere fornito il plenum di raccordo a canale circolare per ciascun diffusore.

Diametro  nominale del diffusore: D (mm). Portata d'aria min/max: P (mc/h).

13.24.340.1 cad 108000 -

Diametro = 150 P = 20/ 50.

13.24.340.2 cad 214000 -

Diametro = 200 P = 50/120.

13.24.340.3 cad 124000 -

Plenum per diffusore D = 150.

13.24.340.4 cad 171000 -

Plenum per diffusore D = 200.

13.24.350.0

Ugello a lunga gittata in alluminio per lancio di aria in grandi ambienti.

Ugello  a lunga gittata per lancio aria, particolarmente indicato per immettere aria in locali a grande altezza dove e' richiesto un livello di rumorosità contenuto. L'ugello e' costituito da  un  corpo in alluminio orientabile che può essere collegato direttamente al canale oppure ad  un  condotto  flessibile.  Diametro  ugello:  D (mm). Lunghezza massima del lancio: L (m). Portata d'aria min/max: P (mc/h).

13.24.350.1 cad 293000 -

Diametro = 80 L = 17 P = 109/217.

13.24.350.2 cad 513000 -

Diametro = 150 L = 30 P = 380/765.

13.24.360.0

Valvola regolabile di estrazione aria in plastica bianca per collegamento a condotto circolare.

Valvola  di ventilazione per l'estrazione dell'aria viziata dai locali normalmente destinati a servizi,  realizzata  in polipropilene bianco ed antistatico con collarino di fissaggio e vite di regolazione portata aria.

13.24.360.1 cad 13600 -

Collare D = 100 mm.

13.24.360.2 cad 15500 -

Collare D = 150 mm.

13.24.370.0

Diffusore a soffitto con cassone portafiltro e filtro assoluto, idoneo per camere bianche, sale operatorie e simili.

Cassone  filtrante  a soffitto per camere bianche e sale operatorie, costituito da contenitore stagno  con  raccordo  circolare, filtro assoluto HEPA con efficienza di 99,99% DOP, diffusore multidirezionale  o  forellato  in  alluminio.  Dimensioni  esterne  del  diffusore: LxH (mm). Diametro  raccordo  circolare: D (mm). Portata d'aria nominale: Q (mc/h).

13.24.370.1 cad 641000 -

LxH=435x435 D=150 Q=230.

13.24.370.2 cad 773000 -

LxH=587x587 D=180 Q= 570.

13.24.370.3 cad 1001000 -

LxH=740x740 D=250 Q=1050.

13.24.380.0

Serranda captatrice ad alette multiple per captare e regolare la portata d’aria su bocchette.

Serranda  captatrice  ad  alette multiple in acciaio zincato, idonea per captare e regolare la portata  di aria su bocchette, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dmq di superficie  frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento).

13.24.380.1 dmq 10500 -

Fino a 2,5 dmq (200 x 100).

13.24.380.2 dmq 6200 -

Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160).

13.24.380.3 dmq 4400 -

Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200).

13.24.380.4 dmq 4500 -

Da 8,5 dmq in poi (500 x 200).

13.24.390.0

Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato ed alette in alluminio.

Serranda  di sovrappressione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette in alluminio per  montaggio a parete oppure a canale, dimensioni max L x H = mm 1600 x mm 1650, conteggiata

per  dmq  di  superficie  frontale  lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento).

13.24.390.1 dmq 12800 -

Fino a 8,5 dmq (300 x 250).

13.24.390.2 dmq 10300 -

Da 8,5 a 12,5 dmq (400 x 250).

13.24.390.3 dmq 8200 -

Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 350).

13.24.390.4 dmq 6800 -

Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 450).

13.24.390.5 dmq 4900 -

Da 30,0 a 55,0 dmq (800 x 650).

13.24.390.6 dmq 4100 -

Da 55,0 a 100,0 dmq (1000 x 850).

13.24.390.7 dmq 4100 -

Da 100,0 dmq in poi (1400 x 1050).

13.24.400.0

Serranda di regolazione rettangolare ad alette contrapposte in acciaio zincato.

Serranda  di  regolazione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette contrapposte in acciaio  zincato,  dimensioni max L x H = mm 2000 x mm 2010, conteggiata per dmq di superficie frontale  lorda  (i  valori  fra  parentesi  indicano  le  dimensioni  in mm della serranda di riferimento).

13.24.400.1 dmq 10800 -

Fino a 8,5 dmq (400 x 210).

13.24.400.2 dmq 9400 -

Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 210).

13.24.400.3 dmq 8200 -

Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 310).

13.24.400.4 dmq 6600 -

Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 410).

13.24.400.5 dmq 4900 -

Da 30,0 a 55,0 dmq (800 x 610).

13.24.400.6 dmq 4500 -

Da 55,0 a 100,0 dmq (1000 x 810).

13.24.400.7 dmq 3500 -

Da 100,0 a 200,0 dmq (1400 x 1010).

13.24.400.8 dmq 3500 -

Da 200,0 dmq in poi (1800 x 1210).

13.24.410.0

Serranda di regolazione circolare a pala unica in acciaio zincato.

Serranda  di  regolazione circolare a pala unica in acciaio zincato, perni passanti su bussole in  teflon,  lunghezza  mm  300  fino al diametro 300, lunghezza mm 400 per diametri maggiori, attacchi  lisci fino al diametro 700, attacchi flangiati per diametri maggiori.

13.24.410.1 cad 49100 -

Diametro = 100 L = 300.

13.24.410.2 cad 58000 -

Diametro = 125 L = 300.

13.24.410.3 cad 67000 -

Diametro = 150 L = 300.

13.24.410.4 cad 76000 -

Diametro = 175 L = 300.

13.24.410.5 cad 86000 -

Diametro = 200 L = 300.

13.24.410.6 cad 96000 -

Diametro = 225 L = 300.

13.24.410.7 cad 108000 -

Diametro = 250 L = 300.

13.24.410.8 cad 120000 -

Diametro = 275 L = 300.

13.24.410.9 cad 132000 -

Diametro = 300 L = 300.

13.24.410.10 cad 269000 -

Diametro = 350 L = 400.

13.24.410.11 cad 308000 -

Diametro = 400 L = 400.

13.24.410.12 cad 352000 -

Diametro = 450 L = 400.

13.24.410.13 cad 400000 -

Diametro = 500 L = 400.

13.24.410.14 cad 454000 -

Diametro = 550 L = 400.

13.24.410.15 cad 514000 -

Diametro = 600 L = 400.

13.24.410.16 cad 580000 -

Diametro = 650 L = 400.

13.24.410.17 cad 1412000 -

Diametro = 700 L = 400.

13.24.410.18 cad 1613000 -

Diametro = 800 L = 400.

13.24.410.19 cad 1831000 -

Diametro = 900 L = 400.

13.24.410.20 cad 2074000 -

Diametro = 1000 L = 400.

13.24.410.21 cad 2353000 -

Diametro = 1100 L = 400.

13.24.410.22 cad 2666000 -

Diametro = 1200 L = 400.

13.24.410.23 cad 3023000 -

Diametro = 1300 L = 400.

13.24.410.24 cad 3419000 -

Diametro = 1400 L = 400.

13.24.410.25 cad 3871000 -

Diametro = 1500 L = 400.

13.24.420.0

Accessori per serrande di regolazione costituiti da comando manuale, mensola per servomotore e interruttore di fine corsa.

Accessori per serrande di regolazione.

13.24.420 cad 22100 -

Comando manuale fino a 50 dmq.

13.24.420.2 cad 30900 -

Comando manuale oltre a 50 dmq.

13.24.420.3 cad 74000 -

Mensola servomotore con leva e snodo.

13.24.420.4 cad 62000 -

Fine corsa elettrico.

13.24.430.0

Serranda di regolazione circolare autoregolante per mantenere costante la portata d’aria.

Serranda  di  regolazione  circolare  autoregolante  per  mantenere costante la portata d'aria indipendentemente  dal  variare  della  pressione nei canali, costituita da corpo circolare in lamiera  di  acciaio  zincato,  unita'  con  serranda  alimentata  dalla pressione dei canali, visualizzatore  della  portata  e  della perdita di carico. L'unità può essere installata in condotti  verticali,  orizzontali  o  inclinati  a  qualsiasi  angolo.  La portata può essere selezionata  tra  un  minimo  e  un  massimo  corrispondenti a velocità dell'aria nell'unita' rispettivamente  di  2,0  e  8,0  m/s.  Le  perdite  di carico sono comprese fra 20 e 200 Pa e pertanto  l'unita' riesce a compensare una variazione massima di 180 Pa. Diametro del condotto di collegamento: D (mm). Portata min./max selezionabile: P (mc/h).

13.24.430.1 cad 227000 -

Diametro = 100 P = 60/ 230.

13.24.430.2 cad 262000 -

Diametro = 125 P = 90/ 350.

13.24.430.3 cad 328000 -

Diametro = 160 P = 145/ 580.

13.24.430.4 cad 412000 -

Diametro = 200 P = 220/ 940.

13.24.430.5 cad 623000 -

Diametro = 250 P = 360/1440.

13.24.430.6 cad 903000 -

Diametro = 315 P = 590/2200.

13.24.440.0

Serranda di regolazione circolare del tipo ad iride con prese di pressione per misura portata.

Serranda  di  regolazione circolare a iride costituita da corpo circolare in acciaio zincato di lunghezza  inferiore  a mm 200, palette di ostruzione installate circolarmente con chiusura ad effetto  diaframma,  prese  di  pressione  per controllo della perdita di carico e misurazione della  portata.  Fissaggio  al canale con guarnizione di tenuta e livello di rumorosità molto contenuto. Diametro del condotto: D (mm).

13.24.440.1 cad 103000 -

Diametro = 100.

13.24.440.2 cad 120000 -

Diametro = 125.

13.24.440.3 cad 134000 -

Diametro = 160.

13.24.440.4 cad 161000 -

Diametro = 200.

13.24.440.5 cad 281000 -

Diametro = 250.

13.24.440.6 cad 327000 -

Diametro = 315.

13.24.440.7 cad 629000 -

Diametro = 400.

13.24.440.8 cad 991000 -

Diametro = 500.

13.24.440.9 cad 1397000 -

Diametro = 630.

13.24.440.10 cad 1944000 -

Diametro = 800.

13.24.440.11 cad 5947000 -

Diametro = 1000.

13.24.450.0

Griglia di passaggio aria in alluminio con rete antivolatile e alette passo mm 25.

Griglia  di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo mm 25, dimensioni max L x H  =  mm  1000  x  mm  1000,  completa di rete antivolatile, conteggiata per dmq di superficie frontale  lorda  (i  valori  fra  parentesi  indicano  le  dimensioni  in  mm della griglia di riferimento).

13.24.450.1 dmq 7600 -

Fino a 30 dmq (400 x 200).

13.24.450.2 dmq 6000 -

Da 30 a 55 dmq (800 x 600).

13.24.450.3 dmq 5600 -

Da 55 dmq in poi (1000 x 800).

13.24.460.0

Griglia di passaggio aria in alluminio con rete antivolatile e alette passo mm 100.

Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo mm 100, dimensioni max L x H  =  mm  2000  x  mm  2000,  completa di rete antivolatile, conteggiata per dmq di superficie frontale  lorda  (i  valori  fra  parentesi  indicano  le  dimensioni  in  mm della griglia di riferimento).

13.24.460.1 dmq 7800 -

Fino a 55 dmq (800 x 600).

13.24.460.2 dmq 6600 -

Da 55 a 100 dmq (1000 x 800).

13.24.460.3 dmq 5400 -

Da 100 a 200 dmq (1400 x 1000).

13.24.460.4 dmq 5000 -

Da 200 dmq in poi (1800 x 1200).

13.24.470.0

Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con rete antivolatile e alette passo mm 50.

Griglia  di  passaggio  aria in acciaio zincato con alette parapioggia passo mm 50, dimensioni max  L  x  H  =  mm  1600  x  mm  1650,  completa di rete antivolatile, conteggiata per dmq di superficie  frontale  lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento).

13.24.470.1 dmq 5400 -

Fino a 30 dmq (600 x 450).

13.24.470.2 dmq 4300 -

Da 30 a 55 dmq (800 x 650).

13.24.470.3 dmq 3900 -

Da 55 a 100 dmq (1000 x 850).

13.24.470.4 dmq 3100 -

Da 100 dmq in poi (1400 x 1050).

13.24.480.0

Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con rete antivolatile e alette passo mm 100.

Griglia  di  passaggio aria in acciaio zincato con alette parapioggia passo mm 100, dimensioni max  L  x  H  =  mm  2000  x  mm  2050,  completa di rete antivolatile, conteggiata per dmq di superficie  frontale  lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento).

13.24.480.1 dmq 4700 -

Fino a 55 dmq (600 x 650).

13.24.480.2 dmq 3800 -

Da 55 a 100 dmq (1000 x 850).

13.24.480.3 dmq 3100 -

Da 100 a 200 dmq (1400 x 1050).

13.24.480.4 dmq 2800 -

Da 200 dmq in poi (1800 x 1250).

13.24.490.0

Serranda tagliafuoco con cassa quadrata lunga max mm 500, omologata REI 60.

Serranda  tagliafuoco  rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm  1500  x  mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 60, conteggiata per dmq  di  superficie  frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento).

13.24.490.1 dmq 53000 -

Fino a 8,5 dmq ( 400 x 200).

13.24.490.2 dmq 46900 -

Da 8,5 a 12,5 dmq ( 500 x 200).

13.24.490.3 dmq 34800 -

Da 12,5 a 20,0 dmq ( 500 x 300).

13.24.490.4 dmq 25300 -

Da 20,0 a 30,0 dmq ( 600 x 400).

13.24.490.5 dmq 16200 -

Da 30,0 a 55,0 dmq ( 800 x 600).

13.24.490.6 dmq 13200 -

Da 55,0 dmq in poi (1000 x 700).

13.24.500.0

Serranda tagliafuoco con cassa quadrata lunga max mm 500, omologata REI 90.

Serranda  tagliafuoco  rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm  1500  x  mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 90, conteggiata per dmq  di  superficie  frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento).

13.24.500.1 dmq 57000 -

Fino a 8,5 dmq (400 x 200).

13.24.500.2 dmq 51000 -

Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200).

13.24.500.3 dmq 37400 -

Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300).

13.24.500.4 dmq 27200 -

Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400).

13.24.500.5 dmq 17500 -

Da 30,0 a 55,0 dmq (800 x 600).

13.24.500.6 dmq 14200 -

Da 55,0 dmq in poi (1000 x 700).

13.24.510.0

Serranda tagliafuoco con cassa quadrata lunga max mm 500, omologata REI 120.

Serranda  tagliafuoco  rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm  1500  x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq  di  superficie  frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento).

13.24.510.1 dmq 61600 -

Fino a 8,5 dmq (400 x 200).

13.24.510.2 dmq 54000 -

Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200).

13.24.510.3 dmq 40100 -

Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300).

13.24.510.4 dmq 29100 -

Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400).

13.24.510.5 dmq 18700 -

Da 30,0 a 55,0 dmq (800 x 600).

13.24.510.6 dmq 15200 -

Da 55,0 dmq in poi (1000 x 700).

13.24.520.0

Serranda tagliafuoco con cassa quadrata lunga max mm 500, omologata REI 180.

Serranda  tagliafuoco  rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm  1500  x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 180, conteggiata per dmq  di  superficie  frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento).

13.24.520.1 dmq 80000 -

Fino a 8,5 dmq (400 x 200).

13.24.520.2 dmq 69000 -

Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200).

13.24.520.3 dmq 51000 -

Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300).

13.24.520.4 dmq 37200 -

Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400).

13.24.520.5 dmq 23900 -

Da 30,0 a 55,0 dmq (800 x 600).

13.24.520.6 dmq 19400 -

Da 55,0 dmq in poi (1000 x 700).

13.24.530.0

Serranda tagliafuoco con cassa quadrata ed imbocco circolare, omologata REI 120.

Serranda  tagliafuoco  a  pala  unica  con imbocco per canali circolari, lunghezza max mm 400, completa di disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120.

13.24.530.1 cad 403000 -

Diametro = 200 mm.

13.24.530.2 cad 447000 -

Diametro = 250 mm.

13.24.530.3 cad 496000 -

Diametro = 300 mm.

13.24.530.4 cad 550000 -

Diametro = 350 mm.

13.24.530.5 cad 588000 -

Diametro = 400 mm.

13.24.530.6 cad 684000 -

Diametro = 450 mm.

13.24.530.7 cad 781000 -

Diametro = 500 mm.

13.24.530.8  ad 829000 -

Diametro = 550 mm.

13.24.530.9 cad 914000 -

Diametro = 600 mm.

13.24.530.10 cad 998000 -

Diametro = 650 mm.

13.24.530.11 cad 1093000 -

Diametro = 700 mm.

13.24.540.0

Accessori per serrande tagliafuoco costituti da fusibili di ricambio, microinterruttori, elettromagneti, servomotori ecc.

Accessori per serrande tagliafuoco.

13.24.540.1 cad 31800 -

Fusibile tarato a 72° C.

13.24.540.2 cad 62000 -

Fine corsa elettrico.

13.24.540.3 cad 190000 -

Elettromagnete di comando.

13.24.540.4 cad 486000 -

Servomotore di riarmo automatico con 2 microinterruttori,

termofusibile e pulsante di prova locale.

13.24.540.5 cad 123000 -

Telaio per montaggio 2 serrande.

13.24.540.6 cad 231000 -

Telaio per montaggio 3 serrande.

13.24.540.7 cad 428000 -

Telaio per montaggio 4 serrande.

13.24.550.0

Sistema per il controllo ed il monitoraggio delle serrande tagliafuoco.

Sistema per il controllo ed il monitoraggio delle serrande tagliafuoco costituito per ciascuna serranda  da  servomotore  reversibile  a  24 V con  ritorno  a molla, 2 contatti ausiliari di segnalazione  delle posizioni di apertura e chiusura, innesto antislittamento sul perno quadro della  serranda,  apparecchio di alimentazione e comunicazione, termofusibile tarato a 72° con pulsante  di  prova.  Il  sistema  è  completato  da  una unità di controllo e monitoraggio da posizionare  su  quadro  e  che può controllare fino ad un massimo di 9 serrande attraverso un doppino.  Il  sistema viene conteggiato con una quota per ciascuna serranda da controllare più una quota per ogni unità di controllo che può gestire max 9 serrande. Il sistema è comprensivo di  ogni  accessorio necessario al funzionamento escluso le linee elettriche di alimentazione e comunicazione  che  devono  essere  conteggiate  separatamente.

13.24.550.1 cad 648000 -

Sistema per ogni serranda con superficie max di 1,5 mq.

13.24.550.2 cad 681000 -

Sistema per ogni serranda con superficie max di 3,0 mq.

13.24.550.3 cad 492000 -

Unità di controllo per max 9 serrande.

13.25

Scambiatori di calore

13.25.10.0

Scambiatore di calore a piastre con superficie di mq 0,013 per ciascuna piastra, PN 25, attacchi DN 20.

Scambiatore  di  calore  a  piastre  con  superficie  di mq 0,013 per ciascuna piastra, PN 25,attacchi DN 20. Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti  di  collegamento  idraulico  in  acciaio  al  carbonio DN 20, piastre di scambio in acciaio  inox  AISI/316, pressione di esercizio PN 25, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160°  C,  superficie  di  scambio  di  ciascuna piastra pari a mq 0,013, il tutto assemblato e collaudato.

13.25.10.1 cad 100000 -

Telaio fino a 31 piastre.

13.25.10.2 cad 8700 -

Piastra AISI/316 con guarnizione.

13.25.10.3 cad 64000 -

Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox.

13.25.20.0

Scambiatore di calore a piastre con superficie di mq 0,025 per ciascuna piastra, PN 25, attacchi DN 20.

Scambiatore  a  piastre  costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento  idraulico in acciaio al carbonio DN 20, piastre di scambio in acciaio inox AISI/ 316,  pressione di esercizio PN 25, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C, superficie di  scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,025, il tutto assemblato e collaudato.

13.25.20.1 cad 221000 -

Telaio fino a 31 piastre.

13.25.20.2 cad 13300 -

Piastra AISI/316 con guarnizione.

13.25.20.3 cad 64000 -

Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox.

13.25.30.0

Scambiatore di calore a piastre con superficie di mq 0,041 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 32.

Scambiatore  a  piastre  costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento  idraulico in acciaio al carbonio DN 32, piastre di scambio in acciaio inox AISI/ 316,  pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C, superficie di  scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,041, il tutto assemblato e collaudato.

13.25.30.1 cad 282000 -

Telaio fino a 49 piastre.

13.25.30.2 cad 27700 -

Piastra AISI/316 con guarnizione.

13.25.30.3 cad 137000 -

Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox.

13.25.40.0

Scambiatore di calore a piastre con superficie di mq 0,080 per ciascuna piastra, PN 16, DN 32.

Scambiatore  a  piastre  costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento  idraulico in acciaio al carbonio DN 32, piastre di scambio in acciaio inox AISI/ 316,  pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C, superficie di  scambio di ciascuna piastra  pari  a mq 0,080, il tutto assemblato e collaudato.

13.25.40.1 cad 465000 -

Telaio fino a 49 piastre.

13.25.40.2 cad 48500 -

Piastra AISI/316 con guarnizione.

13.25.40.3 cad 137000 -

Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox.

13.25.50.0

Scambiatore di calore a piastre con superficie di mq 0,125 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 65.

Scambiatore  a  piastre  costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento  idraulico in acciaio al carbonio DN 65, piastre di scambio in acciaio inox AISI/ 316,  pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C, superficie di  scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,125, il tutto assemblato e collaudato.

13.25.50.1 cad 951000 -

Telaio fino a 75 piastre.

13.25.50.2 cad 1219000 -

Telaio fino a 151 piastre.

13.25.50.3 cad 59000 -

Piastra AISI/316 con guarnizione.

13.25.50.4 cad 474000 -

Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox.

13.25.60.0

Scambiatore di calore a piastre con superficie di mq 0,250 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 80.

Scambiatore  a  piastre  costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento  idraulico in acciaio al carbonio DN 80, piastre di scambio in acciaio inox AISI/ 316,  pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C, superficie di  scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,250, il tutto assemblato e collaudato.

13.25.60.1 cad 1540000 -

Telaio fino a 101 piastre.

13.25.60.2 cad 1921000 -

Telaio fino a 251 piastre.

13.25.60.3 cad 106000 -

Piastra AISI/316 con guarnizione.

13.25.60.4 cad 660000 -

Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox.

13.25.70.0

Scambiatore di calore a piastre con superficie di mq 0,300 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 125.

Scambiatore  a  piastre  costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 125, piastre di scambio in acciaio inox AISI/ 316,  pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C, superficie di  scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,300, il tutto assemblato e collaudato.

13.25.70.1 cad 2625000 -

Telaio fino a 201 piastre.

13.25.70.2 cad 3485000 -

Telaio fino a 401 piastre.

13.25.70.3 cad 133000 -

Piastra AISI/316 con guarnizione.

13.25.80.0

Scambiatore di calore a piastre con superficie di mq 0,450 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 125.

Scambiatore di calore a piastre con superficie di mq 0,300 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 125.

Scambiatore  a  piastre  costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 125, piastre di scambio in acciaio inox AISI/ 316,  pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C, superficie di  scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,450, il tutto assemblato e collaudato.

13.25.80.1 cad 3496000 -

Telaio fino a 201piastre.

13.25.80.2 cad 4588000 -

Telaio fino a 401 piastre.

13.25.80.3 cad 181000 -

Piastra AISI/316 con guarnizione.

13.26

Unità di trattamento aria

13.26.10.0

Piccola unità termoventilante per portate d’aria fino a 1000 mc/h.

Unità  termoventilante  per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/800/1000 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore monofase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondita' x altezza = cm 85 x cm 28 x cm 55.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.26.10.1 cad 931000 -

Unità ventilante con batteria.

13.26.10.2 cad 29200 -

Filtro aria.

13.26.10.3 cad 114000 -

Regolatore velocità ventilatore.

13.26.10.4 cad 114000 -

Umidificatore con elettrovalvola.

13.26.10.5 cad 176000 -

Griglia di mandata.

13.26.10.6 cad 87000 -

Griglia di ripresa.

13.26.10.7 cad 308000 -

Mobile di copertura.

13.26.20.0

Piccola unità termoventilante per portata d’aria fino a 1600 mc/h.

Unità  termoventilante  per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile,  portata d'aria min/med/max = 1200/1400/1600 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa  minimo,  composta  da  ventilatore  centrifugo  accoppiato direttamente a motore monofase, batteria  di  scambio  ad  acqua  calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori):  larghezza  x  profondita'  x  altezza  =  cm  95  x cm 33 x cm 65.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.26.20.1 cad 1161000 -

Unità ventilante con batteria.

13.26.20.2 cad 34500 -

Filtro aria.

13.26.20.3 cad 114000 -

Regolatore velocità ventilatore.

13.26.20.4 cad 114000 -

Umidificatore con elettrovalvola.

13.26.20.5 cad 204000 -

Griglia di mandata.

13.26.20.6 cad 108000 -

Griglia di ripresa.

13.26.20.7 cad 360000 -

Mobile di copertura.

13.26.30.0

Piccola unità termoventilante per portata d’aria fino a 2300 mc/h.

Unità  termoventilante  per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile,  portata d'aria min/med/max = 1700/2000/2300 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore monofase, batteria di scambio  ad  acqua  calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondita' x altezza  = cm 95 x cm 39 x cm 78.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.26.30.1 cad 1351000 -

Unità ventilante con batteria.

13.26.30.2 cad 36000 -

Filtro aria.

13.26.30.3 cad 114000 -

Regolatore velocità ventilatore.

13.26.30.4 cad 114000 -

Umidificatore con elettrovalvola.

13.26.30.5 cad 224000 -

Griglia di mandata.

13.26.30.6 cad 129000 -

Griglia di ripresa.

13.26.30.7 cad 420000 -

Mobile di copertura.

13.26.40.0

Unità termoventilante ad armadio per portate d’aria fino a 2400 mc/h.

Unità  termoventilante  ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/ med/max  =  1600/  2000/ 2400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore  centrifugo  a  doppia  aspirazione  accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia  a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda  o  refrigerata,  mobile  metallico  di  copertura  in  lamiera verniciata ed isolamento acustico  interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondita' x altezza = cm 90 x cm 55 x cm 110.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.26.40.1 cad 1988000 -

Unità con batteria a 2 ranghi.

13.26.40.2 cad 2092000 -

Unità con batteria a 3 ranghi.

13.26.40.3 cad 2195000 -

Unità con batteria a 4 ranghi.

13.26.40.4 cad 116000 -

Umidificatore con elettrovalvola.

13.26.40.5 cad 353000 -

Plenum di mandata con bocchette.

13.26.40.6 cad 651000 -

Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano.

13.26.40.7 cad 233000 -

Griglia di aspirazione.

13.26.40.8 cad 179000 -

Filtro aria ad ampia sezione.

13.26.40.9 cad 687000 -

Batteria di postriscaldamento a 3 ranghi.

13.26.50.0

Unità termoventilante ad armadio per portate d’aria fino a 4000 mc/h.

Unità  termoventilante  ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/ 3500/ 4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore  centrifugo a doppia aspirazione  accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia  a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda  o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondita' x altezza = cm 100 x cm 65 x cm 125.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.26.50.1 cad 2249000 -

Unità con batteria a 2 ranghi.

13.26.50.2 cad 2368000 -

Unità con batteria a 3 ranghi.

13.26.50.3 cad 2483000 -

Unità con batteria a 4 ranghi.

13.26.50.4 cad 119000 -

Umidificatore con elettrovalvola.

13.26.50.5 cad 463000 -

Plenum di mandata con bocchette.

13.26.50.6 cad 750000 -

Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano.

13.26.50.7 cad 253000 -

Griglia di aspirazione.

13.26.50.8 cad 197000 -

Filtro aria ad ampia sezione.

13.26.50.9 cad 792000 -

Batteria di postriscaldamento a 3 ranghi.

13.26.60.0

Unità termoventilante ad armadio per portate d’aria fino a 6000 mc/h.

Unità  termoventilante  ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/ med/max  =  4000/  5000/ 6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore  centrifugo  a  doppia  aspirazione  accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia  a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda  o  refrigerata,  mobile  metallico  di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico  interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondita' x  altezza  =  cm  125  x  cm  70  x cm 140.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.26.60.1 cad 2860000 -

Unità con batteria a 2 ranghi.

13.26.60.2 cad 2989000 -

Unità con batteria a 3 ranghi.

13.26.60.3 cad 3123000 -

Unità con batteria a 4 ranghi.

13.26.60.4 cad 122000 -

Umidificatore con elettrovalvola.

13.26.60.5 cad 578000 -

Plenum di mandata con bocchette.

13.26.60.6 cad 853000 -

Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano.

13.26.60.7 cad 282000 -

Griglia di aspirazione.

13.26.60.8 cad 286000 -

Filtro aria ad ampia sezione.

13.26.60.9 cad 1017000 -

Batteria di postriscaldamento a 3 ranghi.

13.26.70.0

Unità termoventilante ad armadio per portate d’aria fino a 8500 mc/h.

Unità  termoventilante  ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max  =  5500/  7000/ 8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore  centrifugo  a  doppia  aspirazione  accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia  a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda  o  refrigerata,  mobile  metallico  di  copertura  in  lamiera verniciata ed isolamento acustico  interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondita' x  altezza  =  cm  145  x  cm  75  x cm 145.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.26.70.1 cad 3611000 -

Unità con batteria a 2 ranghi.

13.26.70.2 cad 3770000 -

Unità con batteria a 3 ranghi.

13.26.70.3 cad 3928000 -

Unità con batteria a 4 ranghi.

13.26.70.4 cad 129000 -

Umidificatore con elettrovalvola.

13.26.70.5 cad 786000 -

Plenum di mandata con bocchette.

13.26.70.6 cad 1126000 -

Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano.

13.26.70.7 cad 389000 -

Griglia di aspirazione.

13.26.70.8 cad 379000 -

Filtro aria ad ampia sezione.

13.26.70.9 cad 1495000 -

Batteria di postriscaldamento a 3 ranghi.

13.26.80.0

Unità termoventilante ad armadio per portate d’aria fino a 12000 mc/h.

Unità  termoventilante  ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max  = 8000/10000/12000 mc x h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore  centrifugo  a  doppia  aspirazione  accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia  a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda  o  refrigerata,  mobile  metallico  di  copertura  in  lamiera verniciata ed isolamento acustico  interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondita' x  altezza  =  cm  200  x  cm  80  x cm 150.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.26.80.1 cad 5028000 -

Unità con batteria a 2 ranghi.

13.26.80.2 cad 5229000 -

Unità con batteria a 3 ranghi.

13.26.80.3 cad 5431000 -

Unità con batteria a 4 ranghi.

13.26.80.4 cad 151000 -

Umidificatore con elettrovalvola.

13.26.80.5 cad 1241000 -

Plenum di mandata con bocchette.

13.26.80.6 cad 1858000 -

Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano.

13.26.80.7 cad 523000 -

Griglia di aspirazione.

13.26.80.8 cad 532000 -

Filtro aria ad ampia sezione.

13.26.80.9 cad 1889000 -

Batteria di postriscaldamento a 3 ranghi.

13.26.90.0

Unità termoventilante ad armadio per portate d’aria fino a 16400 mc/h.

Unità  termoventilante  ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max  =  11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore  centrifugo  a  doppia  aspirazione  accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia  a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda  o  refrigerata,  mobile  metallico  di  copertura  in  lamiera verniciata ed isolamento acustico  interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondita' x  altezza  =  cm  200  x  cm  85  x cm 170.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.26.90.1 cad 6218000 -

Unità con batteria a 2 ranghi.

13.26.90.2 cad 6448000 -

Unità con batteria a 3 ranghi.

13.26.90.3 cad 6679000 -

Unità con batteria a 4 ranghi.

13.26.90.4 cad 151000 -

Umidificatore con elettrovalvola.

13.26.90.5 cad 1559000 -

Plenum di mandata con bocchette.

13.26.90.6 cad 1931000 -

Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano.

13.26.90.7 cad 552000 -

Griglia di aspirazione.

13.26.90.8 cad 552000 -

Filtro aria ad ampia sezione.

13.26.90.9 cad 2519000 -

Batteria di postriscaldamento a 3 ranghi.

13.26.100.0

Unità termoventilante ad armadio per portate d’aria fino a 24000 mc/h.

Unità  termoventilante  ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/ med/max  =  16400/20400/24000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore  centrifugo  a  doppia  aspirazione  accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia  a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda  o  refrigerata,  mobile  metallico  di  copertura  in  lamiera verniciata ed isolamento acustico  interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondita' x  altezza  =  cm  230  x  cm 100 x cm 2100.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.26.100.1 cad 8275000 -

Unità con batteria a 2 ranghi.

13.26.100.2 cad 8533000 -

Unità con batteria a 3 ranghi.

13.26.100.3 cad 8792000 -

Unità con batteria a 4 ranghi.

13.26.100.4 cad 159000 -

Umidificatore con elettrovalvola.

13.26.100.5 cad 2182000 -

Plenum di mandata con bocchette.

13.26.100.6 cad 2416000 -

Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano.

13.26.100.7 cad 712000 -

Griglia di aspirazione.

13.26.100.8 cad 654000 -

Filtro aria ad ampia sezione.

13.26.100.9 cad 3834000 -

Batteria di postriscaldamento a 3 ranghi.

13.27

Centrali di trattamento aria

13.27.10.0

Centrale di trattamento aria, portata da 1900  a 2700 mc/h con velocità non superiori a 2,5 e 3,5 m/s.

Centrale  di  trattamento  aria  a  sezioni  componibili, realizzata con struttura portante in profilati  di  acciaio  zincato  e  doppia  pannellatura, portata d'aria di mcxh 1900/2700 con velocità  frontale  rispettivamente  non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata  secondo  il  metodo  ASHRAE  52/76,  composta  dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

13.27.10.1 cad 239000 -

Serranda frontale e comando manuale.

13.27.10.2 cad 455000 -

Sezione filtrante piana.

13.27.10.3 cad 139000 -

Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).

13.27.10.4 cad 199000 -

Filtro piano metallico (Eff. > 70%).

13.27.10.5 cad 138000 -

Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).

13.27.10.6 cad 972000 -

Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.

13.27.10.7 cad 1701000 -

Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.

13.27.10.8 cad 392000 -

Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento.

13.27.10.9 cad 799000 -

Sezione per batterie fino a 12 R, riscaldamento/raffreddamento.

13.27.10.10 cad 1466000 -

Sezione con umidificazione a perdere.

13.27.10.11 cad 1923000 -

Sezione con umidificazione spinta.

13.27.10.12 cad 233000 -

Separatore di gocce.

13.27.10.13 cad 324000 -

Batteria per acqua calda a 2 R.

13.27.10.14 cad 389000 -

Batteria per acqua calda a 3 R.

13.27.10.15 cad 452000 -

Batteria per acqua calda a 4 R.

13.27.10.16 cad 703000 -

Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.

13.27.10.17 cad 879000 -

Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.

13.27.10.18 cad 495000 -

Batteria a vapore a 2 R.

13.27.10.19 cad 624000 -

Batteria ad espansione diretta a 4 R.

13.27.10.20 cad 827000 -

Batteria ad espansione diretta a 6 R.

13.27.10.21 cad 1054000 -

Batteria ad espansione diretta a 8 R.

13.27.10.22 cad 1622000 -

Sezione ventil. a bassa pressione con motore.

13.27.10.23 cad 1930000 -

Sezione ventil. ad alta pressione con motore.

13.27.10.24 cad 849000 -

Sezione contenimento filtro rotativo verticale.

13.27.10.25 cad 1284000 -

Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).

13.27.10.26 cad 1889000 -

Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%).

13.27.10.27 cad 209000 -

Sovrapprezzo per motore a 2 velocità.

13.27.20.0

Centrale di trattamento aria, portata da 2700 a 3900mc/h con velocità non superiori a 2,5 e 3,5 m/s.

Centrale  di  trattamento  aria  a  sezioni  componibili, realizzata con struttura portante in profilati  di  acciaio  zincato  e  doppia  pannellatura, portata d'aria di mc/h 2700/3900 con velocità  frontale  rispettivamente  non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata  secondo  il  metodo  ASHRAE  52/76,  composta  dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

13.27.20.1 cad 323000 -

Serranda frontale e comando manuale.

13.27.20.2 cad 503000 -

Sezione filtrante piana.

13.27.20.3 cad 165000 -

Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).

13.27.20.4 cad 231000 -

Filtro piano metallico (Eff. > 70%).

13.27.20.5 cad 175000 -

Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).

13.27.20.6 cad 1130000 -

Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.

13.27.20.7 cad 1915000 -

Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.

13.27.20.8 cad 456000 -

Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento.

13.27.20.9 cad 922000 -

Sezione per batterie fino a 12 R, riscaldamento/raffreddamento

13.27.20.10 cad 1706000 -

Sezione con umidificazione a perdere.

13.27.20.11 cad 2192000 -

Sezione con umidificazione spinta.

13.27.20.12 cad 315000 -

Separatore di gocce.

13.27.20.13 cad 396000 -

Batteria per acqua calda a 2 R.

13.27.20.14 cad 475000 -

Batteria per acqua calda a 3 R.

13.27.20.15 cad 559000 -

Batteria per acqua calda a 4 R.

13.27.20.16 cad 878000 -

Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.

13.27.20.17 cad 1088000 -

Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.

13.27.20.18 cad 566000 -

Batteria a vapore a 2 R.

13.27.20.19 cad 672000 -

Batteria ad espansione diretta a 4 R.

13.27.20.20 cad 1025000 -

Batteria ad espansione diretta a 6 R.

13.27.20.21 cad 1305000 -

Batteria ad espansione diretta a 8 R.

13.27.20.22 cad 1817000 -

Sezione ventil. a bassa pressione con motore.

13.27.20.23 cad 1977000 -

Sezione ventil. ad alta pressione con motore.

13.27.20.24 cad 913000 -

Sezione contenimento filtro rotativo verticale.

13.27.20.25 cad 1407000 -

Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).

13.27.20.26 cad 2150000 -

Sezione filtri assoluti (Eff. Dop > 99,99%).

13.27.20.27 cad 209000 -

Sovrapprezzo per motore a 2 velocità.

13.27.30.0

Centrale di trattamento aria, portata da 3500 a 5100 mc/h con velocità non superiore a 2,5 e 3,5 m/s.

Centrale  di  trattamento  aria  a  sezioni  componibili, realizzata con struttura portante in profilati  di  acciaio  zincato  e  doppia  pannellatura, portata d'aria di mc/h 3500/5100 con velocità  frontale  rispettivamente  non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata  secondo  il  metodo  ASHRAE  52/76,  composta  dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

13.27.30.1 cad 385000 -

Serranda frontale e comando manuale.

13.27.30.2 cad 589000 -

Sezione filtrante piana.

13.27.30.3 cad 177000 -

Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).

13.27.30.4 cad 256000 -

Filtro piano metallico (Eff. > 70%).

13.27.30.5 cad 202000 -

Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).

13.27.30.6 cad 1335000 -

Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.

13.27.30.7 cad 2208000 -

Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.

13.27.30.8 cad 536000 -

Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento.

13.27.30.9 cad 1035000 -

Sezione per batterie fino a 12 R, riscaldamento/raffreddamento

13.27.30.10 cad 2016000 -

Sezione con umidificazione a perdere.

13.27.30.11 cad 2489000 -

Sezione con umidificazione spinta.

13.27.30.12 cad 459000 -

Separatore di gocce.

13.27.30.13 cad 478000 -

Batteria per acqua calda a 2 R.

13.27.30.14 cad 584000 -

Batteria per acqua calda a 3 R.

13.27.30.15 cad 681000 -

Batteria per acqua calda a 4 R.

13.27.30.16 cad 1061000 -

Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.

13.27.30.17 cad 1331000 -

Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.

13.27.30.18 cad 678000 -

Batteria a vapore a 2 R.

13.27.30.19 cad 992000 -

Batteria ad espansione diretta a 4 R.

13.27.30.20 cad 1276000 -

Batteria ad espansione diretta a 6 R.

13.27.30.21 cad 1614000 -

Batteria ad espansione diretta a 8 R.

13.27.30.22 cad 2055000 -

Sezione ventil. a bassa pressione con motore.

13.27.30.23 cad 2463000 -

Sezione ventil. ad alta pressione con motore.

13.27.30.24 cad 972000 -

Sezione contenimento filtro rotativo verticale.

13.27.30.25 cad 1528000 -

Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).

13.27.30.26 cad 3188000 -

Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%).

13.27.30.27 cad 235000 -

Sovrapprezzo per motore a 2 velocità.

13.27.40.0

Centrale di trattamento aria, portata da 4900 a 7000 mc/h con velocità non superiori a 2,5 e 3,5 m/s.

Centrale  di  trattamento  aria  a  sezioni  componibili, realizzata con struttura portante in profilati  di  acciaio  zincato  e  doppia  pannellatura, portata d'aria di mc/h 4900/7000 con velocità  frontale  rispettivamente  non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata  secondo  il  metodo  ASHRAE  52/76,  composta  dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

13.27.40.1 cad 428000 -

Serranda frontale e comando manuale.

13.27.40.2 cad 597000 -

Sezione filtrante piana.

13.27.40.3 cad 197000 -

Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).

13.27.40.4 cad 284000 -

Filtro piano metallico (Eff. > 70%).

13.27.40.5 cad 213000 -

Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).

13.27.40.6 cad 1420000 -

Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.

13.27.40.7 cad 2361000 -

Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.

13.27.40.8 cad 545000 -

Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento.

13.27.40.9 cad 1102000 -

Sezione per batterie fino a 12 R, riscaldamento/raffreddamento

13.27.40.10 cad 2080000 -

Sezione con umidificazione a perdere.

13.27.40.11 cad 2557000 -

Sezione con umidificazione spinta.

13.27.40.12 cad 483000 -

Separatore di gocce.

13.27.40.13 cad 588000 -

Batteria per acqua calda a 2 R.

13.27.40.14 cad 759000 -

Batteria per acqua calda a 3 R.

13.27.40.15 cad 890000 -

Batteria per acqua calda a 4 R.

13.27.40.16 cad 1352000 -

Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.

13.27.40.17 cad 1696000 -

Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.

13.27.40.18 cad 847000 -

Batteria a vapore a 2 R.

13.27.40.19 cad 1075000 -

Batteria ad espansione diretta a 4 R.

13.27.40.20 cad 1644000 -

Batteria ad espansione diretta a 6 R.

13.27.40.21 cad 2091000 -

Batteria ad espansione diretta a 8 R.

13.27.40.22 cad 2325000 -

Sezione ventil. a bassa pressione con motore.

13.27.40.23 cad 2775000 -

Sezione ventil. ad alta pressione con motore.

13.27.40.24 cad 1032000 -

Sezione contenimento filtro rotativo verticale.

13.27.40.25 cad 1707000 -

Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).

13.27.40.26 cad 3642000 -

Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%).

13.27.40.27 cad 235000 -

Sovrapprezzo per motore a 2 velocità.

13.27.50.0

Centrale di trattamento aria, portata da 6000 a 8500 mc/h con velocità non superiore a 2,5 e 3,5 m/s.

Centrale  di  trattamento  aria  a  sezioni  componibili, realizzata con struttura portante in profilati  di  acciaio  zincato  e  doppia  pannellatura, portata d'aria di mc/h 6000/8500 con velocità  frontale  rispettivamente  non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata  secondo  il  metodo  ASHRAE  52/76,  composta  dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

13.27.50.1 cad 501000 -

Serranda frontale e comando manuale.

13.27.50.2 cad 632000 -

Sezione filtrante piana.

13.27.50.3 cad 216000 -

Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).

13.27.50.4 cad 319000 -

Filtro piano metallico (Eff. > 70%).

13.27.50.5 cad 243000 -

Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).

13.27.50.6 cad 1630000 -

Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.

13.27.50.7 cad 2652000 -

Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.

13.27.50.8 cad 577000 -

Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento.

13.27.50.9 cad 1180000 -

Sezione per batterie fino a 12 R, riscaldamento/raffreddamento

13.27.50.10 cad 2309000 -

Sezione con umidificazione a perdere.

13.27.50.11 cad 2780000 -

Sezione con umidificazione spinta.

13.27.50.12 cad 545000 -

Separatore di gocce.

13.27.50.13 cad 663000 -

Batteria per acqua calda a 2 R.

13.27.50.14 cad 839000 -

Batteria per acqua calda a 3 R.

13.27.50.15 cad 1012000 -

Batteria per acqua calda a 4 R.

13.27.50.16 cad 1531000 -

Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.

13.27.50.17 cad 1896000 -

Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.

13.27.50.18 cad 949000 -

Batteria a vapore a 2 R.

13.27.50.19 cad 1444000 -

Batteria ad espansione diretta a 4 R.

13.27.50.20 cad 1852000 -

Batteria ad espansione diretta a 6 R.

13.27.50.21 cad 2363000 -

Batteria ad espansione diretta a 8 R.

13.27.50.22 cad 2624000 -

Sezione ventil. a bassa pressione con motore.

13.27.50.23 cad 3574000 -

Sezione ventil. ad alta pressione con motore.

13.27.50.24 cad 1114000 -

Sezione contenimento filtro rotativo verticale.

13.27.50.25 cad 1672000 -

Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).

13.27.50.26 cad 4084000 -

Sezione filtri assoluti (Eff.DOP > 99,99%).

13.27.50.27 cad 280000 -

Sovrapprezzo per motore a 2 velocità.

13.27.60.0

Centrale di trattamento aria, portata da 7200 a 10000 mc/h con velocità non superiori a 2,5 e 3,5 m/s.

Centrale  di  trattamento  aria  a  sezioni  componibili, realizzata con struttura portante in profilati  di  acciaio  zincato  e  doppia pannellatura, portata d'aria di mc/h 7200/10000 con velocità  frontale  rispettivamente  non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata  secondo  il  metodo  ASHRAE  52/76,  composta  dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

13.27.60.1 cad 600000 -

Serranda frontale e comando manuale.

13.27.60.2 cad 679000 -

Sezione filtrante piana.

13.27.60.3 cad 230000 -

Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).

13.27.60.4 cad 349000 -

Filtro piano metallico (Eff. > 70%).

13.27.60.5 cad 264000 -

Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).

13.27.60.6 cad 1799000 -

Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.

13.27.60.7 cad 2965000 -

Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.

13.27.60.8 cad 613000 -

Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento.

13.27.60.9 cad 1245000 -

Sezione per batterie fino a 12 R, riscaldamento/raffreddamento

13.27.60.10 cad 2501000 -

Sezione con umidificazione a perdere.

13.27.60.11 cad 2962000 -

Sezione con umidificazione spinta.

13.27.60.12 cad 625000 -

Separatore di gocce.

13.27.60.13 cad 715000 -

Batteria per acqua calda a 2 R.

13.27.60.14 cad 893000 -

Batteria per acqua calda a 3 R.

13.27.60.15 cad 1117000 -

Batteria per acqua calda a 4 R.

13.27.60.16 cad 1767000 -

Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.

13.27.60.17 cad 2218000 -

Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.

13.27.60.18 cad 1037000 -

Batteria a vapore a 2 R.

13.27.60.19 cad 1576000 -

Batteria ad espansione diretta a 4 R.

13.27.60.20 cad 2083000 -

Batteria ad espansione diretta a 6 R.

13.27.60.21 cad 2694000 -

Batteria ad espansione diretta a 8 R.

13.27.60.22 cad 2977000 -

Sezione ventil. a bassa pressione con motore.

13.27.60.23 cad 3721000 -

Sezione ventil. ad alta pressione con motore.

13.27.60.24 cad 1161000 -

Sezione contenimento filtro rotativo verticale.

13.27.60.25 cad 1944000 -

Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).

13.27.60.26 cad 4660000 -

Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%).

13.27.60.27 cad 323000 -

Sovrapprezzo per motore a 2 velocità.

13.27.70.0

Centrale di trattamento aria, portata da 10000 a 14000 mc/h con velocità non superiori a 2,5 e 3,5 m/s.

Centrale  di  trattamento  aria  a  sezioni  componibili, realizzata con struttura portante in profilati  di  acciaio  zincato  e doppia pannellatura, portata d'aria di mc/h 10000/14000 con velocità  frontale  rispettivamente  non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata  secondo  il  metodo  ASHRAE  52/76,  composta  dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

13.27.70.1 cad 659000 -

Serranda frontale e comando manuale.

13.27.70.2 cad 715000 -

Sezione filtrante piana.

13.27.70.3 cad 326000 -

Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).

13.27.70.4 cad 472000 -

Filtro piano metallico (Eff. > 70%).

13.27.70.5 cad 367000 -

Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).

13.27.70.6 cad 1896000 -

Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.

13.27.70.7 cad 3124000 -

Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.

13.27.70.8 cad 652000 -

Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento.

13.27.70.9 cad 1331000 -

Sezione per batterie fino a 12 R, riscaldamento/raffreddamento

13.27.70.10 cad 2638000 -

Sezione con umidificazione a perdere.

13.27.70.11 cad 3659000 -

Sezione con umidificazione spinta.

13.27.70.12 cad 684000 -

Separatore di gocce.

13.27.70.13 cad 932000 -

Batteria per acqua calda a 2 R.

13.27.70.14 cad 1158000 -

Batteria per acqua calda a 3 R.

13.27.70.15 cad 1474000 -

Batteria per acqua calda a 4 R.

13.27.70.16 cad 2190000 -

Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.

13.27.70.17 cad 2884000 -

Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.

13.27.70.18 cad 1335000 -

Batteria a vapore a 2 R.

13.27.70.19 cad 1981000 -

Batteria ad espansione diretta a 4 R.

13.27.70.20 cad 2800000 -

Batteria ad espansione diretta a 6 R.

13.27.70.21 cad 3605000 -

Batteria ad espansione diretta a 8 R.

13.27.70.22 cad 3615000 -

Sezione ventil. a bassa pressione con motore.

13.27.70.23 cad 4731000 -

Sezione ventil. ad alta pressione con motore.

13.27.70.24 cad 1373000 -

Sezione contenimento filtro rotativo verticale.

13.27.70.25 cad 2573000 -

Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).

13.27.70.26 cad 5573000 -

Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%).

13.27.70.27 cad 380000 -

Sovrapprezzo per motore a 2 velocità.

13.27.80.0

Centrale di trattamento aria, portata da 11400 a 16000 mc/h con velocità non superiori a 2,5 e 3,5 m/s.

Centrale  di  trattamento  aria  a  sezioni  componibili, realizzata con struttura portante in profilati  di  acciaio  zincato  e doppia pannellatura, portata d'aria di mc/h 11400/16000 con velocità  frontale  rispettivamente  non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata  secondo  il  metodo  ASHRAE  52/76,  composta  dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

13.27.80.1 cad 721000 -

Serranda frontale e comando manuale.

13.27.80.2 cad 906000 -

Sezione filtrante piana.

13.27.80.3 cad 376000 -

Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).

13.27.80.4 cad 554000 -

Filtro piano metallico (Eff. > 70%).

13.27.80.5 cad 442000 -

Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).

13.27.80.6 cad 2190000 -

Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.

13.27.80.7 cad 3565000 -

Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.

13.27.80.8 cad 802000 -

Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento.

13.27.80.9 cad 1413000 -

Sezione per batterie fino a 12 R.

13.27.80.10 cad 3006000 -

Sezione con umidificazione a perdere.

13.27.80.11 cad 3963000 -

Sezione con umidificazione spinta.

13.27.80.12 cad 813000 -

Separatore di gocce.

13.27.80.13 cad 1000000 -

Batteria per acqua calda a 2 R.

13.27.80.14 cad 1289000 -

Batteria per acqua calda a 3 R.

13.27.80.15 cad 1596000 -

Batteria per acqua calda a 4 R.

13.27.80.16 cad 2392000 -

Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.

13.27.80.17 cad 3097000 -

Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.

13.27.80.18 cad 1443000 -

Batteria a vapore a 2 R.

13.27.80.19 cad 2316000 -

Batteria ad espansione diretta a 4 R.

13.27.80.20 cad 2990000 -

Batteria ad espansione diretta a 6 R.

13.27.80.21 cad 3862000 -

Batteria ad espansione diretta a 8 R.

13.27.80.22 cad 4049000 -

Sezione ventil. a bassa pressione con motore.

13.27.80.23 cad 5196000 -

Sezione ventil. ad alta pressione con motore.

13.27.80.24 cad 1613000 -

Sezione contenimento filtro rotativo verticale.

13.27.80.25 cad 2841000 -

Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).

13.27.80.26 cad 6716000 -

Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%).

13.27.80.27 cad 380000 -

Sovrapprezzo per motore a 2 velocità.

13.27.90.0

Centrale di trattamento aria, portata da 14000 a 19500 mc/h con velocità non superiori a 2,5 e 3,5 m/s.

Centrale  di  trattamento  aria  a  sezioni  componibili, realizzata con struttura portante in profilati  di  acciaio  zincato  e doppia pannellatura, portata d'aria di mc/h 14000/19500 con velocità  frontale  rispettivamente  non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata  secondo  il  metodo  ASHRAE  52/76,  composta  dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

13.27.90.1 cad 805000 -

Serranda frontale e comando manuale.

13.27.90.2 cad 964000 -

Sezione filtrante piana.

13.27.90.3 cad 414000 -

Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).

13.27.90.4 cad 629000 -

Filtro piano metallico (Eff. > 70%).

13.27.90.5 cad 477000 -

Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).

13.27.90.6 cad 2453000 -

Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.

13.27.90.7 cad 3937000 -

Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.

13.27.90.8 cad 860000 -

Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento.

13.27.90.9 cad 1445000 -

Sezione per batterie fino a 12 R, riscaldamento/raffreddamento

13.27.90.10 cad 3117000 -

Sezione con umidificazione a perdere.

13.27.90.11 cad 4162000 -

Sezione con umidificazione spinta.

13.27.90.12 cad 864000 -

Separatore di gocce.

13.27.90.13 cad 1102000 -

Batteria per acqua calda a 2 R.

13.27.90.14 cad 1435000 -

Batteria per acqua calda a 3 R.

13.27.90.15 cad 1794000 -

Batteria per acqua calda a 4 R.

13.27.90.16 cad 2733000 -

Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.

13.27.90.17 cad 3482000 -

Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.

13.27.90.18 cad 1661000 -

Batteria a vapore a 2 R.

13.27.90.19 cad 2620000 -

Batteria ad espansione diretta a 4 R.

13.27.90.20 cad 3363000 -

Batteria ad espansione diretta a 6 R.

13.27.90.21 cad 4360000 -

Batteria ad espansione diretta a 8 R.

13.27.90.22 cad 5926000 -

Sezione ventil. a bassa pressione con motore.

13.27.90.23 cad 7193000 -

Sezione ventil. ad alta pressione con motore.

13.27.90.24 cad 1852000 -

Sezione contenimento filtro rotativo verticale.

13.27.90.25 cad 2988000 -

Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).

13.27.90.26 cad 8144000 -

Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%).

13.27.90.27 cad 367000 -

Sovrapprezzo per motore a 2 velocità.

13.27.100.0

Centrale di trattamento aria, portata da 17000 a 24000 mc/h con velocità non superiori a 2,5 e 3,5 m/s.

Centrale  di  trattamento  aria  a  sezioni  componibili, realizzata con struttura portante in profilati  di  acciaio  zincato  e doppia pannellatura, portata d'aria di mc/h 17000/24000 con velocità  frontale  rispettivamente  non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata  secondo  il  metodo  ASHRAE  52/76,  composta  dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

13.27.100.1 cad 1024000 -

Serranda frontale e comando manuale.

13.27.100.2 cad 1034000 -

Sezione filtrante piana.

13.27.100.3 cad 464000 -

Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).

13.27.100.4 cad 754000 -

Filtro piano metallico (Eff. > 70%).

13.27.100.5 cad 548000 -

Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).

13.27.100.6 cad 2782000 -

Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.

13.27.100.7 cad 4348000 -

Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.

13.27.100.8 cad 920000 -

Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento.

13.27.100.9 cad 1577000 -

Sezione per batterie fino a 12 R, riscaldamento/raffreddamento

13.27.100.10 cad 3464000 -

Sezione con umidificazione a perdere.

13.27.100.11 cad 4411000 -

Sezione con umidificazione spinta.

13.27.100.12 cad 1038000 -

Separatore di gocce.

13.27.100.13 cad 1277000 -

Batteria per acqua calda a 2 R.

13.27.100.14 cad 1680000 -

Batteria per acqua calda a 3 R.

13.27.100.15 cad 2116000 -

Batteria per acqua calda a 4 R.

13.27.100.16 cad 3223000 -

Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.

13.27.100.17 cad 4136000 -

Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.

13.27.100.18 cad 1933000 -

Batteria a vapore a 2 R.

13.27.100.19 cad 3276000 -

Batteria ad espansione diretta a 4 R.

13.27.100.20 cad 4166000 -

Batteria ad espansione diretta a 6 R.

13.27.100.21 cad 5158000 -

Batteria ad espansione diretta a 8 R.

13.27.100.22 cad 6957000 -

Sezione ventil. a bassa pressione con motore.

13.27.100.23 cad 7839000 -

Sezione ventil. ad alta pressione con motore.

13.27.100.24 cad 2087000 -

Sezione contenimento filtro rotativo verticale.

13.27.100.25 cad 3730000  -

Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).

13.27.100.26 cad 8587000 -

Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%).

13.27.100.27 cad 1088000 -

Sovrapprezzo per motore a 2 velocità.

13.27.110.0

Centrale di trattamento aria, portata da 24000 a 34000 mc/h con velocità non superiori a 2,5 e 3,5 m/s.

Centrale  di  trattamento  aria  a  sezioni  componibili, realizzata con struttura portante in profilati  di  acciaio  zincato  e doppia pannellatura, portata d'aria di mc/h 24000/34000 con velocità  frontale  rispettivamente  non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata  secondo  il  metodo  ASHRAE  52/76,  composta  dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

13.27.110.1 cad 1391000 -

Serranda frontale e comando manuale.

13.27.110.2 cad 1312000 -

Sezione filtrante piana.

13.27.110.3 cad 605000 -

Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).

13.27.110.4 cad 986000 -

Filtro piano metallico (Eff. > 70%).

13.27.110.5 cad 731000 -

Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).

13.27.110.6 cad 3734000 -

Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.

13.27.110.7 cad 5514000 -

Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.

13.27.110.8 cad 1102000 -

Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento.

13.27.110.9 cad 1848000 -

Sezione per batterie fino a 12 R, riscaldamento/raffreddamento

13.27.110.10 cad 5168000 -

Sezione con umidificazione a perdere.

13.27.110.11 cad 5417000 -

Sezione con umidificazione spinta.

13.27.110.12 cad 1411000 -

Separatore di gocce.

13.27.110.13 cad 1686000 -

Batteria per acqua calda a 2 R.

13.27.110.14 cad 2286000 -

Batteria per acqua calda a 3 R.

13.27.110.15 cad 2915000 -

Batteria per acqua calda a 4 R.

13.27.110.16 cad 4321000 -

Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.

13.27.110.17 cad 5619000 -

Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.

13.27.110.18 cad 2718000 -

Batteria a vapore a 2 R.

13.27.110.19 cad 4154000 -

Batteria ad espansione diretta a 4 R.

13.27.110.20 cad 5886000 -

Batteria ad espansione diretta a 6 R.

13.27.110.21 cad 7310000 -

Batteria ad espansione diretta a 8 R.

13.27.110.22 cad 8709000 -

Sezione ventil. a bassa pressione con motore.

13.27.110.23 cad 10392000 -

Sezione ventil. ad alta pressione con motore.

13.27.110.24 cad 2322000 -

Sezione contenimento filtro rotativo verticale.

13.27.110.25 cad 5117000 -

Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).

13.27.110.26  cad  12130000  -

Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%).

13.27.110.27 cad 1088000 -

Sovrapprezzo per motore a 2 velocità.

13.27.120.0

Centrale di trattamento aria, portata da 35000 a 49000 mc/h con velocità non superiori a 2,5 e 3,5 m/s.

Centrale  di  trattamento  aria  a  sezioni  componibili, realizzata con struttura portante in profilati  di  acciaio  zincato  e doppia pannellatura, portata d'aria di mc/h 35000/49000 con velocità  frontale  rispettivamente  non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata  secondo  il  metodo  ASHRAE  52/76,  composta  dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

13.27.120.1 cad 2063000 -

Serranda frontale e comando manuale.

13.27.120.2 cad 1533000 -

Sezione filtrante piana.

13.27.120.3 cad 748000 -

Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).

13.27.120.4 cad 1281000 -

Filtro piano metallico (Eff. > 70%).

13.27.120.5 cad 936000 -

Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).

13.27.120.6 cad 4976000 -

Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.

13.27.120.7 cad 7535000 -

Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.

13.27.120.8 cad 1187000 -

Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento.

13.27.120.9 cad 2098000 -

Sezione per batterie fino a 12 R, riscaldamento/raffreddamento

13.27.120.10 cad 6093000 -

Sezione con umidificazione a perdere.

13.27.120.11 cad 6152000 -

Sezione con umidificazione spinta.

13.27.120.12 cad 1764000 -

Separatore di gocce.

13.27.120.13 cad 2072000 -

Batteria per acqua calda a 2 R.

13.27.120.14 cad 2854000 -

Batteria per acqua calda a 3 R.

13.27.120.15 cad 3660000 -

Batteria per acqua calda a 4 R.

13.27.120.16 cad 5466000 -

Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.

13.27.120.17 cad 7142000 -

Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.

13.27.120.18 cad 3347000 -

Batteria a vapore a 2 R.

13.27.120.19 cad 5629000 -

Batteria ad espansione diretta a 4 R.

13.27.120.20 cad 7519000 -

Batteria ad espansione diretta a 6 R.

13.27.120.21 cad 9513000 -

Batteria ad espansione diretta a 8 R.

13.27.120.22 cad 13464000 -

Sezione ventil. a bassa pressione con motore.

13.27.120.23 cad 14871000 -

Sezione ventil. ad alta pressione con motore.

13.27.120.24 cad 2542000 -

Sezione contenimento filtro rotativo verticale.

13.27.120.25 cad 6533000 -

Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).

13.27.120.26 cad 15276000 -

Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%).

13.27.120.27 cad 1568000 -

Sovrapprezzo per motore a 2 velocità.

13.27.130.0

Centrale di trattamento aria, portata da 44000 a 62000 mc/h con velocità non superiori a 2,5 e 3,5 m/s.

Centrale  di  trattamento  aria  a  sezioni  componibili, realizzata con struttura portante in profilati  di  acciaio  zincato  e doppia pannellatura, portata d'aria di mc/h 44000/62000 con velocità  frontale  rispettivamente  non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata  secondo  il  metodo  ASHRAE  52/76,  composta  dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

13.27.130.1 cad 2579000 -

Serranda frontale e comando manuale.

13.27.130.2 cad 1626000 -

Sezione filtrante piana.

13.27.130.3 cad 925000 -

Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).

13.27.130.4 cad 1592000 -

Filtro piano metallico (Eff. > 70%).

13.27.130.5 cad 1165000 -

Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).

13.27.130.6 cad 5863000 -

Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.

13.27.130.7 cad 10255000 -

Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.

13.27.130.8 cad 1286000 -

Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento.

13.27.130.9 cad 2171000 -

Sezione per batterie fino a 12 R, riscaldamento/raffreddamento

13.27.130.10 cad 7853000 -

Sezione con umidificazione a perdere.

13.27.130.11 cad 6679000 -

Sezione con umidificazione spinta.

13.27.130.12 cad 2518000 -

Separatore di gocce.

13.27.130.13 cad 2483000 -

Batteria per acqua calda a 2 R.

13.27.130.14 cad 3370000 -

Batteria per acqua calda a 3 R.

13.27.130.15 cad 4323000 -

Batteria per acqua calda a 4 R.

13.27.130.16 cad 6468000 -

Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.

13.27.130.17 cad 8463000 -

Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.

13.27.130.18 cad 4072000 -

Batteria a vapore a 2 R.

13.27.130.19 cad 6574000 -

Batteria ad espansione diretta a 4 R.

13.27.130.20 cad 8961000 -

Batteria ad espansione diretta a 6 R.

13.27.130.21 cad 10974000 -

Batteria ad espansione diretta a 8 R.

13.27.130.22 cad 16475000 -

Sezione ventil. a bassa pressione con motore.

13.27.130.23 cad 19600000 -

Sezione ventil. ad alta pressione con motore.

13.27.130.24 cad 2621000 -

Sezione contenimento filtro rotativo verticale.

13.27.130.25 cad 7408000 -

Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).

13.27.130.26 cad 17235000 -

Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%).

13.27.130.27 cad 1533000 -

Sovrapprezzo per motore a 2 velocità.

13.27.140.0

Centrale di trattamento aria, portata da 65000 a 90000 mc/h con velocità non superiori a 2,5 e 3,5 m/s.

Centrale  di  trattamento  aria  a  sezioni  componibili, realizzata con struttura portante in profilati  di  acciaio  zincato  e doppia pannellatura, portata d'aria di mc/h 65000/90000 con velocità  frontale  rispettivamente  non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata  secondo  il  metodo  ASHRAE  52/76,  composta  dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

13.27.140.1 cad 2854000 -

Serranda frontale e comando manuale.

13.27.140.2 cad 1913000 -

Sezione filtrante piana.

13.27.140.3 cad 1239000 -

Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).

13.27.140.4 cad 2240000 -

Filtro piano metallico (Eff. > 70%).

13.27.140.5 cad 1577000 -

Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).

13.27.140.6 cad 7772000 -

Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.

13.27.140.7 cad 12375000 -

Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.

13.27.140.8 cad 1410000 -

Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento.

13.27.140.9 cad 2470000 -

Sezione per batterie fino a 12 R, riscaldamento/raffreddamento

13.27.140.10 cad 9292000 -

Sezione con umidificazione a perdere.

13.27.140.11 cad 8164000 -

Sezione con umidificazione spinta.

13.27.140.12 cad 3079000 -

Separatore di gocce.

13.27.140.13 cad 3704000 -

Batteria per acqua calda a 2 R.

13.27.140.14 cad 5090000 -

Batteria per acqua calda a 3 R.

13.27.140.15 cad 6462000 -

Batteria per acqua calda a 4 R.

13.27.140.16 cad 9509000 -

Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.

13.27.140.17 cad 12365000 -

Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.

13.27.140.18 cad 5701000 -

Batteria a vapore a 2 R.

13.27.140.19 cad 9718000 -

Batteria ad espansione diretta a 4 R.

13.27.140.20 cad 12995000 -

Batteria ad espansione diretta a 6 R.

13.27.140.21 cad 16222000 -

Batteria ad espansione diretta a 8 R.

13.27.140.22 cad 19803000 -

Sezione ventil. a bassa pressione con motore.

13.27.140.23 cad 22380000 -

Sezione ventil. ad alta pressione con motore.

13.27.140.24 cad 2857000 -

Sezione contenimento filtro rotativo verticale.

13.27.140.25 cad 10553000 -

Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).

13.27.140.26 cad 22319000 -

Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%).

13.27.140.27 cad 1555000 -

Sovrapprezzo per motore a 2 velocità.

13.28

Produttori di acqua refrigerata

13.28.10.0

Produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria, ventilatori elicoidali.

Produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria costituito da uno o piu' compressori di  tipo  ermetico o semiermetico, funzionanti con gas, frigorifero R 22, completo di supporti ammortizzatori per motocompressori, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, manometro di  alta  e  bassa pressione, termostato di sicurezza, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatori, fusibili, spie di funzionamento e blocco, ventilatori di espulsione aria  di  tipo  ELICOIDALE,  telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso  il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità frigorifera con acqua  in  uscita  a  7°C, salto termico 5°C, aria esterna 35°C, non inferiore a: PF (kW). Potenza elettrica totale assorbita non superiore a: PA (kW).

13.28.10.1 cad 5813000 -

PF = 6,0 PA = 2,3.

13.28.10.2 cad 6490000 -

PF = 7,9 PA = 3,3.

13.28.10.3 cad 7986000 -

PF = 11,5 PA = 3,8.

13.28.10.4 cad 9038000 -

PF = 13,7 PA = 4,8.

13.28.10.5 cad 11890000 -

PF = 18,6 PA = 6,9.

13.28.10.6 cad 15216000 -

PF = 24,9 PA = 9,5.

13.28.10.7 cad 18034000 -

PF = 36,3 PA = 13,4.

13.28.10.8 cad 27245000 -

PF = 50,0 PA = 19,0.

13.28.10.9 cad 33572000 -

PF = 72,0 PA = 26,0.

13.28.10.10 cad 41578000 -

PF = 97,0 PA = 37,0.

13.28.10.11 cad 47420000 -

PF = 110,0 PA = 38,1.

13.28.10.12 cad 53192000 -

PF = 137,0 PA = 46,0.

13.28.10.13 cad 60701000 -

PF = 176,0 PA = 59,0.

13.28.10.14 cad 68794000 -

PF = 208,0 PA = 71,0.

13.28.10.15 cad 81501000 -

PF = 246,0 PA = 81,0.

13.28.10.16 cad 93370000 -

PF = 283,0 PA =100,0.

13.28.20.0

Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in aria, ventilatori elicoidali.

Produttore  di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in aria costituito da uno o  piu'  compressori  alternativi  di  tipo  ermetico  o  semiermetico,  funzionanti  con gas, frigorifero  R  22,  completo  di  supporti  ammortizzatori  per  motocompressori,  resistenza elettrica  di  riscaldamento  dell'olio,  manometro  di  alta e bassa pressione, termostato di lavoro,  termostato  di  sicurezza,  pressostato  doppio  di  sicurezza,  quadro elettrico con sezionatori,  fusibili, spie di funzionamento e blocco, ventilatori di espulsione aria di tipo ELICOIDALE,  telaio,  mobile  di  copertura  per installazione diretta all'aperto, compreso il collegamento  elettrico  escluso  le  linee elettriche. Potenzialità frigorifera con acqua in uscita a 7°C, salto termico 5°C, aria esterna 35°C, non inferiore a: PF (kW). Potenzialità termica  con  acqua in uscita a 50°C, salto termico 5°C, aria esterna 6°C b.s. e 7°C b.u., non  inferiore  a:  PT (kW). Potenza elettrica totale assorbita non superiore a: PA (kW).

13.28.20.1 cad 6188000 -

PF = 6,0 PT = 7,2 PA = 2,4.

13.28.20.2 cad 6907000 -

PF = 7,9 PT = 9,4 PA = 3,4.

13.28.20.3 cad 8504000 -

PF = 11,5 PT = 11,7 PA = 4,0.

13.28.20.4 cad 9626000 -

PF = 13,7 PT = 15,0 PA = 4,9.

13.28.20.5 cad 12664000 -

PF = 18,6 PT = 20,9 PA = 7,0.

13.28.20.6 cad 16218000 -

PF = 24,9 PT = 29,2 PA = 10,1.

13.28.20.7 cad 19221000 -

PF = 36,3 PT = 38,3 PA = 13,5.

13.28.20.8 cad 29062000 -

PF = 48,0 PT = 52,0 PA = 20,0.

13.28.20.9 cad 35810000 -

PF = 68,0 PT = 72,0 PA = 28,8.

13.28.20.10 cad 44378000 -

PF = 91,0 PT = 103,0 PA = 39,3.

13.28.20.11 cad 50618000 -

PF = 105,0 PT = 129,0 PA = 41,2.

13.28.20.12 cad 56799000 -

PF = 131,0 PT = 142,0 PA = 51,0.

13.28.20.13 cad 64835000 -

PF = 159,0 PT = 178,0 PA = 62,2.

13.28.20.14 cad 73473000 -

PF = 187,0 PT = 200,0 PA = 74,2.

13.28.20.15 cad 87028000 -

PF = 231,0 PT = 257,0 PA = 80,3.

13.28.20.16 cad 99704000 -

PF = 265,0 PT = 292,0 PA = 96,5.

13.28.30.0

Piccolo produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria o in acqua, da abbinare a gruppo termico di riscaldamento autonomo.

Piccolo  produttore di acqua refrigerata da abbinare a gruppo termico per impianti autonomi di riscaldamento  e  raffrescamento,  costituito  da UNITA' MOTOCONDENSANTE raffreddata ad aria o acqua  all'interno  della  quale  trovano  posto il compressore rotativo, lo scambiatore ed il circuito  frigorifero,  MODULO  PENSILE  all'interno del quale trovano posto l'evaporatore, la pompa  di  circolazione,  l'accumulo  inerziale  da  25  lt, la valvola a 3 vie, la valvola di sicurezza, il quadro di comando e controllo con microprocessore, LINEE FRIGORIFERE precaricate per  il  collegamento  unita'  motocondensante e modulo pensile. Il modulo pensile, installato all'interno   dell'unita'  immobiliare,  contiene  tutte  le  connessioni  che  consentono  il collegamento  idraulico  con  il  gruppo  termico,  con  il  circuito di utilizzazione e con i collegamenti  elettrici.  Nel  prezzo non sono compresi i collegamenti idraulici ed elettrici.

Potenzialità frigorifera utile con acqua in uscita a 7°C, salto termico fra andata e ritorno 5°C,  temperatura aria esterna 35°C per le unita' con condensazione in aria, temperatura di condensazione  48°C  per  le  unita'  con condensazione in acqua: PF (kW). Potenza elettrica assorbita  con  alimentazione  monofase  a 220 V: PA (kW). Condensazione in aria.

13.28.30.1 cad 4108000 -

PF = 3,9PA = 1,6.

13.28.30.2 cad 4911000 -

PF = 6,0PA = 2,4.

13.28.30.3 cad 4194000 -

PF = 4,0PA = 1,6.

13.28.30.4 cad 5080000 -

PF = 6,0PA = 2,4.

13.28.30.5 cad 309000 -

Linee frigorifere da m 6.

13.28.30.6 cad 396000 -

Linee frigorifere da m 10.

13.28.30.7 cad 488000 -

Linee frigorifere da m 15.

13.28.30.8 cad 324000 -

Dispositivo per basse temperature esterne.

13.28.40.0

Dispositivo per consentire il funzionamento a basse temperature dei produttori di acqua refrigerata con ventilatori elicoidali.

Diametro dispositivo da applicare sui produttori di acqua refrigerata con condensazione in aria con ventilatore elicoidale per poter variare la portata d'aria al condensatore e consentire la produzione  di  acqua refrigerata anche con basse temperature di aria esterna, comprensivo dei collegamenti elettrici.

13.28.40.1 cad 267000 -

Per refriger. con potenza frigorifera fino a 10 kW.

13.28.40.2 cad 284000 -

Per refriger con potenza frigorifera fino a 20 kW.

13.28.40.3 cad 305000 -

Per refriger con potenza frigorifera fino a 40 kW.

13.28.40.4 cad 2856000 -

Per refriger con potenza frigorifera fino a 80 kW.

13.28.40.5 cad 3054000 -

Per refriger con potenza frigorifera oltre 80 kW.

13.28.50.0

Produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria, ventilatori centrifughi.

Produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria costituito da uno o piu' compressori di  tipo  ermetico, funzionanti con gas frigorifero R 22, completo di supporti ammortizzatori, cuffia   fonoisolante   e   fonoassorbente   per   motocompressori,  resistenza  elettrica  di riscaldamento dell'olio, termostato di funzionamento e termostato di sicurezza, pressostati di sicurezza,  quadro  elettrico  con  teleruttori  per  i  motori,  temporizzatori  e protezioni magnetotermiche  dei  ventilatori,  spie  di funzionamento e blocco, ventilatori di espulsione aria  di  tipo  CENTRIFUGO canalizzabili con pressione statica utile non inferiore a 0,9 mbar, telaio,  mobile  di  copertura per installazione diretta all'esterno, compreso il collegamento elettrico  escluso  le linee elettriche. Potenzialità frigorifera con acqua in uscita a 7°C, salto  termico  5°C,  aria esterna 35°C, non inferiore a: PF (kW). Potenza elettrica totale assorbita non superiore a: PA (kW).

13.28.50.1 cad 7514000 -

PF = 8,2 PA = 3,6.

13.28.50.2 cad 9685000 -

PF = 13,1 PA = 5,4.

13.28.50.3 cad 13173000 -

PF = 19,4 PA = 10,8.

13.28.50.4 cad 15876000 -

PF = 27,2 PA = 10,8.

13.28.50.5 cad 17763000 -

PF = 34,2 PA = 14,7.

13.28.60.0

Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in aria, ventilatori centrifughi.

Produttore  di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in aria costituito da uno o  piu'  compressori  di  tipo  ermetico,  funzionanti  con  gas frigorifero R 22, completo di supporti   ammortizzatori  per  motocompressori,  cuffia  fonoisolante  e  fonoassorbente  per motocompressori,  resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, termostato di funzionamento e  termostato  di  sicurezza, pressostati di sicurezza, quadro elettrico con teleruttori per i motori,  temporizzatori  e protezioni magnetotermiche dei ventilatori, spie di funzionamento e di  blocco,  ventilatori  di  espulsione  aria  di tipo CENTRIFUGO canalizzabili con pressione statica  utile non inferiore a 0,9 mbar, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'esterno,  compreso  il  collegamento  elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità frigorifera  con acqua in uscita a 7°C, salto termico 5°C, aria esterna 35°C, non inferiore a:  PF  (kW).  Potenzialità  termica  con  acqua  in uscita a 50°C, salto termico 5°C, aria esterna  6°C  b.s. e 7°C b.u., non inferiore a: PT (kW). Potenza elettrica totale assorbita non superiore a: PA (kW).

13.28.60.1 cad 8005000 -

PF = 8,2 PT = 9,1 PA = 3,6.

13.28.60.2 cad 10319000 -

PF = 13,1 PT = 15,7 PA = 5,5.

13.28.60.3 cad 14036000 -

PF = 19,4 PT = 21,0 PA = 8,3.

13.28.60.4 cad 16921000 -

PF = 27,2 PT = 28,7 PA = 10,9.

13.28.60.5 cad 18937000 -

PF = 34,2 PT = 37,0 PA = 14,8.

13.28.70.0

Flangia di raccordo alle canalizzazioni di aspirazione ed espulsione aria per i produttori di acqua refrigerata con ventilatore centrifugo.

Accessorio  per  produttore  d'acqua  refrigerata  con  condensazione  in aria con ventilatore centrifugo,  costituito da flangia di raccordo realizzata in lamiera di acciaio verniciata per l'allacciamento  alla  canalizzazione di aspirazione e di mandata dell'unita' motocondensante.

13.28.70.1 cad 88000 -

Per refrig. con potenza frig. fino a 8,2 kW.

13.28.70.2 cad 92000 -

Per refrig. con potenza frig. fino a 13,1 kW.

13.28.70.3 cad 106000 -

Per refrig. con potenza frig. fino a 19,4 kW.

13.28.70.4 cad 127000 -

Per refrig. con potenza frig. fino a 27,2 kW.

13.28.70.5 cad 149000 -

Per refrig. con potenza frig. fino a 34,2 kW.

13.28.80.0

Dispositivo per consentire il funzionamento a basse temperature dei produttori di acqua refrigerata con ventilatore centrifugo.

Accessorio  per  produttore  di  acqua  refrigerata  con condensazione in aria con ventilatore centrifugo,  costituito  da  una serranda da montare sulla manata del gruppo ventilante, da un pressostato  modulante  che  agisce sul dispositivo di regolazione della serranda, in grado di mantenere costante la temperatura di condensazione al variare della temperatura esterna, e che consente  quindi  il  funzionamento  del  produttore  di  acqua  refrigerata  anche  con basse temperatura di aria esterna.

13.28.80.1 cad 610000 -

Per refrig. con potenza frig. fino a 8,2 kW.

13.28.80.2 cad 616000 -

Per refrig. con potenza frig. fino a 13,1 kW.

13.28.80.3 cad 858000 -

Per refrig. con potenza frig. fino a 19,4 kW.

13.28.80.4 cad 1304000 -

Per refrig. con potenza frig. fino a 27,2 kW.

13.28.80.5 cad 1346000 -

Per refrig. con potenza frig. fino a 34,2 kW.

13.28.90.0

Produttore di acqua refrigerata con condensazione in acqua di torre o di pozzo.

Produttore  di  acqua  refrigerata  con  condensazione  in  acqua  costituito  da  uno  o piu' compressori alternativi di tipo ermetico o semiermetico, funzionanti con gas frigorifero R 22, completo di supporti ammortizzatori per motocompressori, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, manometro di alta e bassa pressione, termostato di lavoro, termostato di sicurezza, pressostato  doppio  di  sicurezza,  quadro  elettrico  con  sezionatori,  fusibili,  spie  di funzionamento  e  blocco,  telaio,  mobile  di  copertura,  compreso il collegamento elettrico escluso  le  linee  elettriche.  Potenzialità  frigorifera  con acqua in uscita a 7°C, salto termico  5°C, temperatura di condensazione 40xC, non inferiore a: PF (kW). Potenza elettrica assorbita: PA (kW).

13.28.90.1 cad 5255000 -

PF = 5,6 PA = 1,8.

13.28.90.2 cad 5797000 -

PF = 10,3 PA = 3,0.

13.28.90.3 cad 7937000 -

PF = 15,6 PA = 4,5.

13.28.90.4 cad 10202000 -

PF = 22,2 PA = 6,3.

13.28.90.5 cad 12155000 -

PF = 30,1 PA = 7,9.

13.28.90.6 cad 14507000 -

PF = 44,7 PA = 11,1.

13.28.90.7 cad 23277000 -

PF = 62,8 PA = 16,8.

13.28.90.8 cad 26976000 -

PF = 87,9 PA = 22,0.

13.28.90.9 cad 31308000 -

PF = 120,6 PA = 33,5.

13.28.90.10 cad 45681000 -

PF = 180,8 PA = 50,3.

13.28.90.11 cad 60183000 -

PF = 240,7 PA = 67,0.

13.28.90.12 cad 80586000 -

PF = 300,0 PA = 76,5.

13.28.90.13 cad 100669000 -

PF = 401,0 PA = 102,2.

13.28.100.0

Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in acqua di torre o di pozzo.

Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in acqua costituito da uno o  piu'  compressori  alternativi  di  tipo  ermetico  o  semiermetico,  funzionanti  con  gas frigorifero  R  22,  completo  di  supporti  ammortizzatori  per  motocompressori,  resistenza elettrica  di  riscaldamento  dell'olio,  manometro  di  alta e bassa pressione, termostato di lavoro,  termostato  di  sicurezza,  pressostato  doppio  di  sicurezza,  quadro elettrico con sezionatori,  fusibili,  spie di funzionamento e blocco, telaio, mobile di copertura, compreso il  collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità frigorifera con acqua in uscita  a  7°C,  salto termico 5°C, temperatura di condensazione 40°C, non inferiore a: PF (kW). Potenzialità termica con acqua in uscita a 50°C, salto termico 5°C, acqua in ingresso all'evaporatore  10°C: PT (kW). Potenza elettrica totale assorbita non superiore a: PA (kW).

13.28.100.1 cad 6570000 -

PF = 10,3 PT = 10,4 PA = 3,5.

13.28.100.2 cad 9093000 -

PF = 15,6 PT = 16,5 PA = 5,0.

13.28.100.3 cad 11248000 -

PF = 22,2 PT = 23,8 PA = 7,0.

13.28.100.4 cad 13318000 -

PF = 30,1 PT = 32,5 PA = 9,9.

13.28.100.5 cad 15681000 -

PF = 40,7 PT = 44,2 PA = 12,2.

13.28.100.6 cad 22782000 -

PF = 62,8 PT = 61,6 PA = 19,5.

13.28.100.7 cad 26344000 -

PF = 87,9 PT = 85,8 PA = 26,2.

13.28.100.8 cad 30607000 -

PF = 120,6 PT = 120,0 PA = 37,7.

13.28.100.9 cad 44451000 -

PF = 180,8 PT = 178,5 PA = 56,7.

13.28.100.10 cad 58705000 -

PF = 240,7 PT = 238,4 PA = 75,4.

13.28.110.0

Valvola pressostatica da applicare sui produttori di acqua refrigerata con condensazione in acqua.

Valvola  pressostatica  da  applicare sui produttori di acqua refrigerata con condensazione in acqua  per  modulare  la  quantita'  di  acqua  necessaria al raffreddamento dei condensatori, particolarmente  indicata  quando  si utilizza acqua di pozzo o di acquedotto.

13.28.110.1 cad 203000 -

Per refrig. con potenza frig. fino a 10,3 kW.

13.28.110.2 cad 216000 -

Per refrig. con potenza frig. fino a 20,9 kW.

13.28.110.3 cad 255000 -

Per refrig. con potenza frig. fino a 30,1 kW.

13.28.110.4 cad 333000 -

Per refrig. con potenza frig. fino a 44,4 kW.

13.28.110.5 cad 477000 -

Per refrig. con potenza frig. fino a 62,8 kW.

13.28.110.6 cad 633000 -

Per refrig. con potenza frig. fino a 87,9 kW.

13.28.110.7 cad 932000 -

Per refrig. con potenza frig. fino a 120,6 kW.

13.28.110.8 cad 1381000 -

Per refrig. con potenza frig. fino a 180,8 kW.

13.28.110.9 cad 1830000 -

Per refrig. con potenza frig. fino a 240,7 kW.

13.28.120.0

Gruppo refrigerante ad assorbimento con ciclo ad ammoniaca, funzionante a gas.

Gruppo  refrigerante  ad assorbimento alimentato a gas combustibile, costituito da contenitore verniciato  con  smalto  per  installazione  diretta  all'esterno,  circuito  refrigerante  ad ammoniaca,  bruciatore  a  gas  con  accensione elettronica, condensatore raffreddato ad aria, pompa di circolazione per circuito acqua refrigerante, dispositivi di regolazione e sicurezza. Potenza  frigorifera  utile con acqua 7/12°C ed aria a 35°C: PF (kW). Fabbisogno termico con gas combustibile: FT (kW).

13.28.120.1 cad 11892000 -

PF = 10,5 FT = 21,9.

13.28.120.2 cad 14276000 -

PF = 14,0 FT = 29,3.

13.28.120.3 cad 15912000 -

PF = 17,6 FT = 36,6.

13.29

Torre evaporativa

13.29.10.0

Torre evaporativa per raffreddamento di acqua con ventilatore centrifugo.

Torre evaporativa per raffreddare l'acqua ad una temperatura prossima a quella del bulbo umido dell'aria  esterna, costituita da carcassa metallica autoportante, ventilatori centrifughi con motore  trifase,  pacco  di scambio in materiale sintetico, collettore di distribuzione acqua, separatore  di  gocce.  Sono esclusi i collegamenti elettrici. La potenza di raffreddamento e' valutata  con  acqua  entrante  a 35°C, salto termico 6°C, temperatura aria entrante 23,5°C b.u.  Potenza  di  raffreddamento  non  inferiore  a: PR (kW). Potenza elettrica indicativa assorbita dai ventilatori: PA (kW). Peso indicativo: PS (Kg).

13.29.10.1 cad 3537000 -

PR = 32,5 PA = 1,5 PS = 140.

13.29.10.2 cad 3714000 -

PR = 44,1 PA = 1,5 PS = 140.

13.29.10.3 cad 4293000 -

PR = 50,0 PA = 1,5 PS = 150.

13.29.10.4 cad 4405000 -

PR = 65,1 PA = 1,5 PS = 160.

13.29.10.5 cad 5386000 -

PR = 100,0 PA = 1,5 PS = 210.

13.29.10.6 cad 5546000 -

PR = 116,2 PA = 1,5 PS = 230.

13.29.10.7 cad 7074000 -

PR = 151,1 PA = 2,2 PS = 310.

13.29.10.8 cad 7652000 -

PR = 174,3 PA = 2,2 PS = 330.

13.29.10.9 cad 8006000 -

PR = 197,6 PA = 2,2 PS = 350.

13.29.10.10 cad 8392000 -

PR = 232,5 PA = 3,0 PS = 450.

13.29.10.11 cad 11366000 -

PR = 303,3 PA = 4,0 PS = 780.

13.29.10.12 cad 12491000 -

PR = 395,3 PA = 4,0 PS = 780.

13.29.10.13 cad 14549000 -

PR = 465,1 PA = 5,5 PS = 880.

13.29.10.14 cad 16768000 -

PR = 523,2 PA = 5,5 PS = 890.

13.29.10.15 cad 18857000 -

PR = 604,6 PA = 9,2 PS = 1200.

13.29.10.16 cad 22733000 -

PR = 697,6 PA = 9,2 PS = 1220.

13.29.10.17 cad 23953000 -

PR = 790,7 PA = 9,2 PS = 1250.

13.29.10.18 cad 25448000 -

PR = 930,2 PA = 11,0 PS = 1500.

13.29.10.19 cad 28729000 -

PR = 1046,5 PA = 11,0 PS = 1530.

13.29.10.20 cad 547000 -

Resistenza elettrica antigelo con termostato.

13.30

Unità autonome di condizionamento

13.30.10.0

Condizionatore autonomo d’ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 2,3 kW.

Condizionatore  autonomo  d'ambiente  a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera  precaricata  ad  una  unità  interna che può essere nella versione a pavimento, pensile  o  canalizzabile.  Il  condizionatore  e'  corredato dei dispositivi di regolazione e controllo  con pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile e può essere accessoriato  con  una  batteria  di riscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di minimo oppure con una batteria di riscaldamento elettrica oppure con sonda esterna per l'integrazione automatica  nel funzionamento a pompa di calore oppure con un dispositivo per il funzionamento del raffreddamento a basse temperature esterne. L'alimentazione elettrica può essere monofase a  220  V oppure trifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO totale alla velocità max con aria interna  a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C non inferiore a kW 2,3. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max nella versione a pompa di calore con aria interna a 20°C ed aria esterna a 6°C non inferiore a kW 2,4. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max con batteria ad acqua calda  a  70°C  ed aria interna a 20°C non inferiore a kW 2,6. POTENZA DI RISCALDAMENTO con batteria elettrica non inferiore a kW 1,7. PORTATA ARIA dell'unità interna canalizzabile alla velocità  max  non  inferiore  a  mc/h  340  con prevalenza statica disponibile max di Pa 30. POTENZA  ELETTRICA  max  assorbita  (escluso  la  batteria elettrica di riscaldamento) kW 1,2.

13.30.10.1 cad 1908000 -

Modello a pavimento solo freddo.

13.30.10.2 cad 2163000 -

Modello pensile solo freddo.

13.30.10.3 cad 1874000 -

Modello canalizzabile solo freddo.

13.30.10.4 cad 2124000 -

Modello a pavimento a pompa di calore.

13.30.10.5 cad 2349000 -

Modello pensile a pompa di calore.

13.30.10.6 cad 2089000 -

Modello canalizzabile a pompa di calore.

13.30.10.7 cad 220000 -

Linea frigorifera da m 3,0.

13.30.10.8 cad 293000 -

Linea frigorifera da m 6,0.

13.30.10.9 cad 393000 -

Linea frigorifera da m 10,0.

13.30.10.10 cad 165000 -

Batteria ad acqua con sonda di minimo.

13.30.10.11 cad 143000 -

Batteria elettrica per riscaldamento.

13.30.10.12 cad 38400 -

Sonda esterna per integrazione automatica.

13.30.10.13 cad 324000 -

Dispositivo per basse temperature esterne.

13.30.10.14 cad 180000 -

Pompa di sopraelevazione condense.

13.30.20.0

Condizionatore autonomo d’ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 3,4 kW.

Condizionatore  autonomo  d'ambiente  a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera  precaricata  ad  una  unità  interna che può essere nella versione a pavimento, pensile  o  canalizzabile.  Il  condizionatore  e'  corredato dei dispositivi di regolazione e controllo  con pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile e può essere accessoriato  con  una  batteria  di riscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di minimo oppure con una batteria di riscaldamento elettrica oppure con sonda esterna per l'integrazione automatica  nel funzionamento a pompa di calore oppure con un dispositivo per il funzionamento del raffreddamento a basse temperature esterne. L'alimentazione elettrica può essere monofase a  220  V oppure trifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO totale alla velocità max con aria interna  a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C non inferiore a kW 3,4. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max nella versione a pompa di calore con aria interna a 20°C ed aria esterna a 6°C non inferiore a kW 3,4. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max con batteria ad acqua calda  a  70°C  ed aria interna a 20°C non inferiore a kW 4,3. POTENZA DI RISCALDAMENTO con batteria elettrica non inferiore a kW 2,4. PORTATA ARIA dell'unità interna canalizzabile alla velocità  max  non  inferiore  a  mc/h  500  con prevalenza statica disponibile max di Pa 30. POTENZA  ELETTRICA  max  assorbita  (escluso  la  batteria elettrica di riscaldamento) kW 1,1.

13.30.20.1 cad 2084000 -

Modello a pavimento solo freddo.

13.30.20.2 cad 2402000 -

Modello pensile solo freddo.

13.30.20.3 cad 2061000 -

Modello canalizzabile solo freddo.

13.30.20.4 cad 2303000 -

Modello a pavimento a pompa di calore.

13.30.20.5 cad 2589000 -

Modello pensile a pompa di calore.

13.30.20.6 cad 2279000 -

Modello canalizzabile a pompa di calore.

13.30.20.7 cad 220000 -

Linea frigorifera da m 3,0.

13.30.20.8 cad 293000 -

Linea frigorifera da m 6,0.

13.30.20.9 cad 393000 -

Linea frigorifera da m 10,0.

13.30.20.10 cad 196000 -

Batteria ad acqua con sonda di minimo.

13.30.20.11 cad 166000 -

Batteria elettrica per riscaldamento.

13.30.20.12 cad 38400 -

Sonda esterna per integrazione automatica.

13.30.20.13 cad 324000 -

Dispositivo per basse temperature esterne.

13.30.20.14 cad 180000 -

Pompa di sopraelevazione condense.

13.30.30.0

Condizionatore autonomo d’ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 5,0 kW.

Condizionatore  autonomo  d'ambiente  a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera  precaricata  ad  una  unità  interna che può essere nella versione a pavimento, pensile  o  canalizzabile.  Il  condizionatore  e'  corredato dei dispositivi di regolazione e controllo  con pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile e può essere accessoriato  con  una  batteria  di riscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di minimo oppure con una batteria di riscaldamento elettrica oppure con sonda esterna per l'integrazione automatica  nel funzionamento a pompa di calore oppure con un dispositivo per il funzionamento del raffreddamento a basse temperature esterne. L'alimentazione elettrica può essere monofase a  220  V oppure trifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO totale alla velocità max con aria interna  a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C non inferiore a kW 5,0. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max nella versione a pompa di calore con aria interna a 20°C ed aria esterna a 6°C non inferiore a kW 5,4. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max con batteria ad acqua calda  a  70°C  ed aria interna a 20°C non inferiore a kW 6,4. POTENZA DI RISCALDAMENTO con batteria elettrica non inferiore a kW 3,1. PORTATA ARIA dell'unità interna canalizzabile alla velocità  max  non  inferiore  a  mc/h  850  con prevalenza statica disponibile max di Pa 30. POTENZA  ELETTRICA  max  assorbita  (escluso  la  batteria elettrica di riscaldamento) kW 1,8.

13.30.30.1 cad 2339000 -

Modello a pavimento solo freddo.

13.30.30.2 cad 2660000 -

Modello pensile solo freddo.

13.30.30.3 cad 2302000 -

Modello canalizzabile solo freddo.

13.30.30.4 cad 2557000 -

Modello a pavimento a pompa di calore.

13.30.30.5 cad 2847000 -

Modello pensile a pompa di calore.

13.30.30.6 cad 2520000 -

Modello canalizzabile a pompa di calore.

13.30.30.7 cad 225000 -

Linea frigorifera da m 3,0.

13.30.30.8 cad 302000 -

Linea frigorifera da m 6,0.

13.30.30.9 cad 402000 -

Linea frigorifera da m 10,0.

13.30.30.10 cad 227000 -

Batteria ad acqua con sonda di minimo.

13.30.30.11 cad 189000 -

Batteria elettrica per riscaldamento.

13.30.30.12 cad 38400 -

Sonda esterna per integrazione automatica.

13.30.30.13 cad 324000 -

Dispositivo per basse temperature esterne.

13.30.30.14 cad 180000 -

Pompa di sopraelevazione condense.

13.30.40.0

Condizionatore autonomo d’ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 6,1 kW.

Condizionatore  autonomo  d'ambiente  a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera  precaricata  ad  una  unità  interna che può essere nella versione a pavimento, pensile  o  canalizzabile.  Il  condizionatore  e'  corredato dei dispositivi di regolazione e controllo  con pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile e può essere accessoriato  con  una  batteria  di riscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di minimo oppure con una batteria di riscaldamento elettrica oppure con sonda esterna per l'integrazione automatica  nel funzionamento a pompa di calore oppure con un dispositivo per il funzionamento del raffreddamento a basse temperature esterne. L'alimentazione elettrica può essere monofase a  220  V oppure trifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO totale alla velocità max con aria interna  a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C non inferiore a kW 6,1. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max nella versione a pompa di calore con aria interna a 20°C ed aria esterna a 6°C non inferiore a kW 6,2. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max con batteria ad acqua calda  a  70°C  ed aria interna a 20°C non inferiore a kW 7,6. POTENZA DI RISCALDAMENTO con batteria elettrica non inferiore a kW 4,1. PORTATA ARIA dell'unità interna canalizzabile alla velocità  max  non  inferiore  a  mc/h  950  con prevalenza statica disponibile max di Pa 30. POTENZA  ELETTRICA  max  assorbita  (escluso  la  batteria elettrica di riscaldamento) kW 2,1.

13.30.40.1 cad 2810000 -

Modello a pavimento solo freddo.

13.30.40.2 cad 3143000 -

Modello pensile solo freddo.

13.30.40.3 cad 2768000 -

Modello canalizzabile solo freddo.

13.30.40.4 cad 3086000 -

Modello a pavimento a pompa di calore.

13.30.40.5 cad 3387000 -

Modello pensile a pompa di calore.

13.30.40.6 cad 3043000 -

Modello canalizzabile a pompa di calore.

13.30.40.7 cad 343000 -

Linea frigorifera da m 6,0.

13.30.40.8 cad 430000 -

Linea frigorifera da m 10,0.

13.30.40.9 cad 522000 -

Linea frigorifera da m 15,0.

13.30.40.10 cad 239000 -

Batteria ad acqua con sonda di minimo.

13.30.40.11 cad 255000 -

Batteria elettrica per riscaldamento.

13.30.40.12 cad 38400 -

Sonda esterna per integrazione automatica.

13.30.40.13 cad 324000 -

Dispositivo per basse temperature esterne.

13.30.40.14 cad 180000 -

Pompa di sopraelevazione condense.

13.30.50.0

Condizionatore autonomo d’ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 7,4 kW.

Condizionatore  autonomo  d'ambiente  a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera  precaricata  ad  una  unità  interna che può essere nella versione a pavimento, pensile  o  canalizzabile.  Il  condizionatore  e'  corredato dei dispositivi di regolazione e controllo  con pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile e può essere accessoriato  con  una  batteria  di riscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di minimo oppure con una batteria di riscaldamento elettrica oppure con sonda esterna per l'integrazione automatica  nel funzionamento a pompa di calore oppure con un dispositivo per il funzionamento del raffreddamento a basse temperature esterne. L'alimentazione elettrica può essere monofase a  220  V oppure trifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO totale alla velocità max con aria interna  a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C non inferiore a kW 7,4. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max nella versione a pompa di calore con aria interna a 20°C ed aria esterna a 6°C non inferiore a kW 7,4. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max con batteria ad acqua calda  a  70°C  ed aria interna a 20°C non inferiore a kW 9,8. POTENZA DI RISCALDAMENTO con batteria elettrica non inferiore a kW 4,1. PORTATA ARIA dell'unità interna canalizzabile alla velocità  max  non  inferiore  a  mc/h  1100 con prevalenza statica disponibile max di Pa 30. POTENZA  ELETTRICA  max  assorbita  (escluso  la  batteria elettrica di riscaldamento) kW 2,5.

13.30.50.1 cad 3319000 -

Modello a pavimento solo freddo.

13.30.50.2 cad 3600000 -

Modello pensile solo freddo.

13.30.50.3 cad 3261000 -

Modello canalizzabile solo freddo.

13.30.50.4 cad 3563000 -

Modello a pavimento a pompa di calore.

13.30.50.5 cad 3812000 -

Modello pensile a pompa di calore.

13.30.50.6 cad 3506000 -

Modello canalizzabile a pompa di calore.

13.30.50.7 cad 343000 -

Linea frigorifera da m 6,0.

13.30.50.8 cad 430000 -

Linea frigorifera da m 10,0.

13.30.50.9 cad 522000 -

Linea frigorifera da m 15,0.

13.30.50.10 cad 251000 -

Batteria ad acqua con sonda di minimo.

13.30.50.11 cad 281000 -

Batteria elettrica per riscaldamento.

13.30.50.12 cad 38400 -

Sonda esterna per integrazione automatica.

13.30.50.13 cad 324000 -

Dispositivo per basse temperature esterne.

13.30.50.14 cad 180000 -

Pompa di sopraelevazione condense.

13.30.60.0

Condizionatore autonomo d’ambiente con condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 9,0 kW.

Condizionatore  autonomo  d'ambiente a due sezioni per locali medi e grandi, costituito da una UNITÀ  INTERNA  di  trattamento  aria  completa  di mobile metallico, isolante termoacustico, filtro  aria  piano  con griglia aspirazione, batteria evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione   a   cinghia   e  puleggia  a  diametro  variabile,  e  da  una  UNITÀ  ESTERNA motocondensante  completa  di  mobile  metallico  trattato  con  vernice  idonea  per esterno, compressore  ermetico  a  gas  R  22,  batteria  condensante, ventilatori centrifughi. Portata "nominale  dell'aria  trattata: 2000 mc/h; pressione statica disponibile: 120 Pa; potenzialità" "frigorifera  con  aria interna a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C: 9,0 kW; potenza elettrica" "assorbita:  4,8  kW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi con acqua a 70°C ed aria a" 20°C:  17  kW.  Il condizionatore e' corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza,  pressostato  differenziale  olio.  Sono  disponibili  come  accessori il plenum di mandata  con  bocchette  ad  alette  orientabili,  la  batteria  di riscaldamento ad acqua, il dispositivo  di  regolazione  sull'unità  motocondensante  per permetterne il funzionamento a basse  temperature,  il  quadro  elettrico  di comando con interruttore generale e sezionatore magnetotermico. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.30.60. 1 cad 7012000 -

Condizionatore autonomo a 2 sezioni.

13.30.60.2 cad 364000 -

Plenum di mandata con bocchette.

13.30.60.3 cad 679000 -

Batteria di riscaldamento ad acqua.

13.30.60.4 cad 644000 -

Dispositivo per basse temperature.

13.30.60.5 cad 177000 -

Quadro elettrico di comando.

13.30.70.0

Condizionatore autonomo d’ambiente con condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 14,7 kW.

Condizionatore  autonomo  d'ambiente a due sezioni per locali medi e grandi, costituito da una UNITÀ  INTERNA  di  trattamento  aria  completa  di mobile metallico, isolante termoacustico, filtro  aria  piano  con griglia aspirazione, batteria evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione   a   cinghia   e  puleggia  a  diametro  variabile,  e  da  una  UNITÀ  ESTERNA motocondensante  completa  di  mobile  metallico  trattato  con  vernice  idonea  per esterno, compressore  ermetico  a  gas  R  22,  batteria  condensante, ventilatori centrifughi. Portata "nominale  dell'aria  trattata: 3400 mc/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità" "frigorifera  con aria interna a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C: 14,7 kW; potenza elettrica" "assorbita:  7,6  kW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi con acqua a 70°C ed aria a" 20°C:  28  kW.  Il condizionatore e' corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza,  pressostato  differenziale  olio.  Sono  disponibili  come  accessori il plenum di mandata  con  bocchette  ad  alette  orientabili,  la  batteria  di riscaldamento ad acqua, il dispositivo  di  regolazione  sull'unità  motocondensante  per permetterne il funzionamento a basse  temperature,  il  quadro  elettrico  di comando con interruttore generale e sezionatore magnetotermico. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.30.70.1 cad 8956000 -

Condizionatore autonomo a 2 sezioni.

13.30.70.2 cad 433000 -

Plenum di mandata con bocchette.

13.30.70.3 cad 803000 -

Batteria di riscaldamento ad acqua.

13.30.70.4 cad 650000 -

Dispositivo per basse temperature.

13.30.70.5 cad 177000 -

Quadro elettrico di comando.

13.30.80.0

Condizionatore autonomo d’ambiente con condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 22,8 kW.

Condizionatore  autonomo  d'ambiente a due sezioni per locali medi e grandi, costituito da una UNITÀ  INTERNA  di  trattamento  aria  completa  di mobile metallico, isolante termoacustico, filtro  aria  piano  con griglia aspirazione, batteria evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione   a   cinghia   e  puleggia  a  diametro  variabile,  e  da  una  UNITÀ  ESTERNA motocondensante  completa  di  mobile  metallico  trattato  con  vernice  idonea  per esterno, compressore  ermetico  a  gas  R  22,  batteria  condensante, ventilatori centrifughi. Portata "nominale  dell'aria  trattata: 5100 mc/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità" "frigorifera  con aria interna a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C: 22,8 kW; potenza elettrica" "assorbita:  10,0 kW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi con acqua a 70°C ed aria a" 20°C:  40  kW.  Il condizionatore e' corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza,  pressostato  differenziale  olio.  Sono  disponibili  come  accessori il plenum di mandata  con  bocchette  ad  alette  orientabili,  la  batteria  di riscaldamento ad acqua, il dispositivo  di  regolazione  sull'unità  motocondensante  per permetterne il funzionamento a basse  temperature,  il  quadro  elettrico  di comando con interruttore generale e sezionatore magnetotermico. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.30.80.1 cad 12459000 -

Condizionatore autonomo a 2 sezioni.

13.30.80.2 cad 823000 -

Plenum di mandata con bocchette.

13.30.80.3 cad 1420000 -

Batteria di riscaldamento ad acqua.

13.30.80.4 cad 892000 -

Dispositivo per basse temperature.

13.30.80.5 cad 234000 -

Quadro elettrico di comando.

13.30.90.0

Condizionatore autonomo d’ambiente con condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 30,0 kW.

Condizionatore  autonomo  d'ambiente a due sezioni per locali medi e grandi, costituito da una UNITÀ  INTERNA  di  trattamento  aria  completa  di mobile metallico, isolante termoacustico, filtro  aria  piano  con griglia aspirazione, batteria evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione   a   cinghia   e  puleggia  a  diametro  variabile,  e  da  una  UNITÀ  ESTERNA motocondensante  completa  di  mobile  metallico  trattato  con  vernice  idonea  per esterno, compressore  ermetico  a  gas  R  22,  batteria  condensante, ventilatori centrifughi. Portata "nominale  dell'aria  trattata: 6800 mc/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità" "frigorifera  con aria interna a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C: 30,0 kW; potenza elettrica" "assorbita:  14,7 kW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi con acqua a 70°C ed aria a" 20°C:  53  kW.  Il condizionatore e' corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza,  pressostato  differenziale  olio.  Sono  disponibili  come  accessori il plenum di mandata  con  bocchette  ad  alette  orientabili,  la  batteria  di riscaldamento ad acqua, il dispositivo  di  regolazione  sull'unità  motocondensante  per permetterne il funzionamento a basse  temperature,  il  quadro  elettrico  di comando con interruttore generale e sezionatore magnetotermico. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.30.90.1 cad 15958000 -

Condizionatore autonomo a 2 sezioni.

13.30.90.2 cad 876000 -

Plenum di mandata con bocchette.

13.30.90.3 cad 1893000 -

Batteria di riscaldamento ad acqua.

13.30.90.4 cad 1337000 -

Dispositivo per basse temperature.

13.30.90.5 cad 254000 -

Quadro elettrico di comando.

13.30.91.0

Condizionatore autonomo d’ambiente con sezione interna in vista a parete e sezione esterna distante più di 15 metri.

Condizionatore autonomo d’ambiente a due sezioni con condensazione in aria, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una sezione esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera ad una unità interna del tipo in vista a parete. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo tramite telecomando ad infrarossi e microprocessore. Nel prezzo sono comprese le opere murarie di fissaggio con esclusione dei collegamenti elettrici e dei tubi per il gas frigorifero con relativi isolamenti termici. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s. ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a PF(kW). Potenza di riscaldamento con aria esterna 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica assorbita ( a 220 V fino a 3,0 kW, 380 V oltre 3,0 kW ) non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere fra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m).

13.30.91.1 cad 2248000 -

Condizionatore solo freddo con PF = 2,3 - PA = 0,9 - L = 25.

13.30.91.2 cad 2955000 -

Condizionatore solo freddo con PF = 3,4 - PA = 1,4 - L = 25.

13.30.91.3 cad 3785000 -

Condizionatore solo freddo con PF = 5,1 - PA = 2,3 - L = 25.

13.30.91.4 cad 4804000 -

Condizionatore solo freddo con PF = 6,3 - PA = 2,9 - L = 25.

13.30.91.5 cad 6631000 -

Condizionatore solo freddo con PF = 7,4 - PA = 3,0 - L = 50.

13.30.91.6 cad 7901000 -

Condizionatore solo freddo con PF = 10,4 - PA = 4,0 - L = 50.

13.30.91.7 cad 2725000 -

Condizionatore a pompa di calore con  PF = 2,4 - PR = 3,2 - PA = 1,2 - L = 15.

13.30.91.8 cad 3472000 -

Condizionatore a pompa di calore con  PF = 3,5 - PR = 4,0 - PA = 1,5 - L = 20.

13.30.91.9 cad 4249000 -

Condizionatore a pompa di calore con  PF = 4,8 - PR = 5,5 - PA = 2,1 - L = 25.

13.30.91.10 cad 5509000 -

Condizionatore a pompa di calore con  PF = 6,1 - PR = 7,1 - PA = 3,0 - L = 25.

13.30.91.11 cad 7164000 -

Condizionatore a pompa di calore con  PF = 7,3 - PR = 8,3 - PA = 3,1 - L = 50.

13.30.91.12 cad 8530000 -

Condizionatore a pompa di calore con  PF = 10,3 - PR = 12,0 - PA = 4,1 - L = 50.

13.30.92.0

Condizionatore autonomo d’ambiente con sezione interna in vista a pavimento e sezione esterna distante più di 15 metri.

Condizionatore autonomo d’ambiente a due sezioni con condensazione in aria, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una sezione esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera ad una unità interna del tipo in vista a pavimento. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo tramite telecomando ad infrarossi e microprocessore. Nel prezzo sono comprese le opere murarie di fissaggio con esclusione dei collegamenti elettrici e dei tubi per il gas frigorifero con relativi isolamenti termici. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s. ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica assorbita ( a 220 V fino a 3,0 kW, 380 V oltre 3,0 kW ) non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere fra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m).

13.30.92.1 cad 2374000 -

Condizionatore solo freddo con PF = 2,3 - PA = 0,9 - L = 25.

13.30.92.2 cad 3080000 -

Condizionatore solo freddo con PF = 3,4 - PA = 1,4 - L = 25.

13.30.92.3 cad 3568000 -

Condizionatore solo freddo con PF = 5,1 - PA = 2,3 - L = 25.

13.30.92.4 cad 4284000 -

Condizionatore solo freddo con PF = 6,3 - PA = 2,9 - L = 25.

13.30.92.5 cad 3012000 -

Condizionatore a pompa di calore con PF = 2,4 - PR = 3,1 - PA = 1,2 - L = 15.

13.30.92.6 cad 3624000 -

Condizionatore a pompa di calore con PF = 3,5 - PR = 4,0 - PA = 1,5 - L = 20.

13.30.92.7 cad 4206000 -

Condizionatore a pompa di calore con PF = 4,8 - PR = 5,5 - PA = 2,1 - L = 25.

13.30.100.0

Condizionatore autonomo d’ambiente con unica unità esterna e più unità interne (max 5), versione solo freddo con condensazione in aria.

Condizionatore  autonomo  d'ambiente  per  solo raffreddamento con una sola unità esterna con condensazione  in  aria  in grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unità interne tramite linee  frigorifere  distinte per ciascuna unità interna. L'unità esterna e' disponibile in 3 modelli  differenziati  per potenza e per numero di unità interne collegabili ed e' corredata della  carica  di  gas  frigorifero.  Ciascuna unità esterna e' caratterizzata inoltre ad una lunghezza  massima  complessiva  delle linee frigorifere ad essa collegate. Le unità interne, ciascuna dotata di proprio regolatore di temperatura a microprocessore, sono disponibili nelle versioni  a  parete  in  vista  con telecomando a infrarossi, a pavimento in vista con comando incorporato, a soffitto in vista con comando a filo, a soffitto incassato con comando a filo e pompa  di  drenaggio  condensa,  a  cassetta per montaggio in controsoffitto con telecomando a infrarossi  e  pompa  di  drenaggio  condensa.  Come accessori sono disponibili il kit per far funzionare  l'unità  esterna  con basse temperature, il telecomando a infrarossi utilizzabile per  le  unità  interne  che  ne  sono  sprovviste,  il pannello di comando centralizzato che permette  il comando simultaneo di tutte le unità interne le quali devono essere accessoriate dei  relativi kit di collegamento al pannello centralizzato. Nel prezzo sono comprese le opere murarie  di  fissaggio  con  esclusione  dei  collegamenti  elettrici  e  dei  tubi per il gas frigorifero con relativi isolamenti termici. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s. e  aria  interna  a  27°C  b.s.  e  19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza elettrica assorbita a 220 V non superiore a: PA (kW). Numero di unità interne collegabili: N. Lunghezza massima  complessiva  delle  linee  frigorifere  collegate  ad un'unica unità esterna: L (m).

13.30.100.1 cad 2854000 -

Unità esterna PF=4,7 PA=1,24 N=3 L=45.

13.30.100.2 cad 3456000 -

Unità esterna PF=6,0 PA=1,65 N=4 L=60.

13.30.100.3 cad 5734000 -

Unità esterna PF=8,9 PA=2,76 N=5 L=75.

13.30.100.4 cad 1147000 -

Unità interna a parete in vista PF=2,3.

13.30.100.5 cad 1390000 -

Unità interna a parete in vista PF=3,4.

13.30.100.6 cad 1856000 -

Unità interna a parete in vista PF=5,1.

13.30.100.7 cad 2212000 -

Unità interna a parete in vista PF=6,3.

13.30.100.8 cad 1247000 -

Unità interna a pavimento in vista PF=2,3.

13.30.100.9 cad 1397000 -

Unità interna a pavimento in vista PF=3,4.

13.30.100.10 cad 1476000 -

Unità interna a pavimento in vista PF=5,1.

13.30.100.11 cad 1892000 -

Unità interna a pavimento in vista PF=6,3.

13.30.100.12 cad 1883000 -

Unità interna a soffitto in vista PF=3,5.

13.30.100.13 cad 1950000 -

Unità interna a soffitto in vista PF=5,2.

13.30.100.14 cad 2384000 -

Unità interna a soffitto in vista PF=6,6.

13.30.100.15 cad 3145000 -

Unità interna a soffitto da incasso PF=3,5.

13.30.100.16 cad 3259000 -

Unità interna a soffitto da incasso PF=5,2.

13.30.100.17 cad 3367000 -

Unità interna a soffitto da incasso PF=6,6.

13.30.100.18 cad 3562000 -

Unità interna a cassetta da incasso PF=3,5.

13.30.100.19 cad 3614000 -

Unità interna a cassetta da incasso PF=5,2.

13.30.100.20 cad 3830000 -

Unità interna a cassetta da incasso PF=6,6.

13.30.100.21 cad 281000 -

Kit unità esterna per basse temperature.

13.30.100.22 cad 495000 -

Telecomando a infrarossi per unità interne sprovviste.

13.30.100.23 cad 523000 -

Pannello di comando centralizzato.

13.30.100.24 cad 355000 -

Kit unità interna per comando centralizzato.

13.30.110.0

Condizionatore autonomo d’ambiente con unica unità esterna e più unità interne (max 5), versione a pompa di calore con condensazione in aria.

Condizionatore  autonomo  d'ambiente  a  pompa  di  calore  con  una  sola  unità esterna con condensazione  in  aria  in grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unità interne tramite linee  frigorifere  distinte per ciascuna unità interna. L'unità esterna e' disponibile in 2 modelli  differenziati  per potenza e per numero di unità interne collegabili ed e' corredata della  carica  di  gas  frigorifero.  Ciascuna unità esterna e' caratterizzata inoltre ad una lunghezza  massima  complessiva  delle linee frigorifere ad essa collegate. Le unità interne, ciascuna dotata di proprio regolatore di temperatura a microprocessore, sono disponibili nelle versioni  a  parete  in  vista  con telecomando a infrarossi, a pavimento in vista con comando incorporato. Come accessori sono disponibili il pannello di comando centralizzato che permette il  comando  simultaneo  di  tutte  le  unità interne le quali devono essere accessoriate dei relativi  kit  di  collegamento  al  pannello centralizzato. Nel prezzo sono comprese le opere murarie  di  fissaggio  con  esclusione  dei  collegamenti  elettrici  e  dei  tubi per il gas frigorifero con relativi isolamenti termici. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s. e  aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento con  resistenze ausiliarie inserite con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C  b.s.  non  inferiore  a:  PR  (kW). Potenza elettrica assorbita a 220 V con resistenze ausiliarie  inserite  non  superiore  a:  PA  (kW).  Numero  di unità interne collegabili: N. Lunghezza  massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad un'unica unità esterna: L (m).

13.30.110.1 cad 5008000 -

Unità esterna PF=5,8 - PR= 7,4 - PA=3,2 - N=3 - L=40.

13.30.110.2 cad 7137000 -

Unità esterna PF=8,8 - PR=11,0 - PA=4,5 - N=5 - L=60.

13.30.110.3 cad 1551000 -

Unità interna a parete in vista PF=2,4 - PR=3,6.

13.30.110.4 cad 2045000 -

Unità interna a parete in vista PF=3,5 - PR=4,8.

13.30.110.5 cad 2343000 -

Unità interna a parete in vista PF=4,8 - PR=6,6.

13.30.110.6 cad 1737000 -

Unità interna a pavim. in vista PF=2,4 - PR=3,6.

13.30.110.7 cad 1926000 -

Unità interna a pavim. in vista PF=3,5 - PR=4,8.

13.30.110.8 cad 2143000 -

Unità interna a pavim. in vista PF=4,8 - PR=6,6.

13.30.110.9 cad 523000 -

Pannello di comando centralizzato.

13.30.110.10 cad 355000 -

Kit unità interna per comando centralizzato.

13.30.120.0

Condizionatore autonomo d’ambiente con unica unità esterna e più interne (max 16), versione a pompa di calore con condensazione in aria.

Condizionatore  autonomo  d'ambiente  a  pompa  di  calore  con  una  sola  unità esterna con condensazione  in  aria  e compressore a velocità variabile comandato da inverter in grado di alimentare fino a un massimo di 16 unità interne tramite un'unica linea frigorifera a due tubi da  cui si derivano le alimentazioni per le unità interne. L'unità esterna e' disponibile in 3  modelli  differenziati  per  potenza  ed  ha  la  possibilità  di  alimentare  un circuito frigorifero  con  lunghezza  massima di 100 m e dislivello massimo di 40 m. Le unità interne, ciascuna dotata di proprio regolatore di temperatura a microprocessore, sono disponibili nelle versioni a parete in vista, a pavimento in vista, a pavimento da incasso, a soffitto in vista, a  soffitto  da  incasso  canalizzabile,  a  cassetta  per  montaggio  in controsoffitto. Come accessori  sono  disponibili  il  commutatore  stagionale  EST./INV.,  il  pannello di comando semplificato  per singola unità interna, il pannello di comando a distanza che può comandare una  singola  unità interna o un gruppo di max 16 unità interne simultaneamente, un pannello di  comando centralizzato che può comandare separatamente fino a 16 gruppi di unità interne, la scheda per comando esterno di un'unità interna (per esempio tramite orologio), le batterie elettriche  di  integrazione.  Nel  prezzo  sono  comprese  le  opere murarie di fissaggio con esclusione  dei  collegamenti  elettrici e dei tubi di gas frigorifero con relativi isolamenti termici.  Potenza  frigorifera  con  aria  esterna a 35°C b.s. ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica assorbita a 380 V non inferiore a: PA(kW).

13.30.120.1 cad 16860000 -

Unità esterna PF=14,5 PR=16,3 PA= 6,1.

13.30.120.2 cad 22508000 -

Unità esterna PF=23,2 PR=26,0 PA= 9,4.

13.30.120.3 cad 24045000 -

Unità esterna PF=29,0 PR=32,6 PA=11,8.

13.30.120.4 cad 2221000 -

Unità int. a parete in vista PF= 2,9 PR= 3,2.

13.30.120.5 cad 2284000 -

Unità int. a parete in vista PF= 4,6 PR= 5,2.

13.30.120.6 cad 3115000 -

Unità int. a pavimento a vista PF= 2,9 PR= 3,2.

13.30.120.7 cad 3284000 -

Unità int. a pavimento a vista PF= 4,6 PR= 5,2.

13.30.120.8 cad 2611000 -

Unità int. a pavim. da incasso PF= 2,9 PR= 3,2.

13.30.120.9 cad 2762000 -

Unità int. a pavim. da incasso PF= 4,6 PR= 5,2.

13.30.120.10 cad 3502000 -

Unità int. a soffitto in vista PF= 3,6 PR= 4,1.

13.30.120.11 cad 3830000 -

Unità int. a soffitto in vista PF= 7,3 PR= 8,2.

13.30.120.12 cad 3042000 -

Unità int. a soffitto da incasso PF= 2,9 PR= 3,2.

13.30.120.13 cad 3087000 -

Unità int. a soffitto da incasso PF= 3,6 PR= 4,1.

13.30.120.14 cad 3251000 -

Unità int. a soffitto da incasso PF= 4,6 PR= 5,2.

13.30.120.15 cad 3450000 -

Unità int. a soffitto da incasso PF= 7,3 PR= 8,2.

13.30.120.16 cad 4533000 -

Unità int. a soffitto da incasso PF=14,5 PR=16,2.

13.30.120.17 cad 3740000 -

Unità int. a cassetta da incasso PF= 2,9 PR= 3,2.

13.30.120.18 cad 3786000 -

Unità int. a cassetta da incasso PF= 3,6 PR= 4,1.

13.30.120.19 cad 4179000 -

Unità int. a cassetta da incasso PF= 4,6 PR= 5,2.

13.30.120.20 cad 4501000 -

Unità int. a cassetta da incasso PF= 7,3 PR= 8,2.

13.30.120.21 cad 123000 -

Commutatore EST./INV. per unità esterna.

13.30.120.22 cad 371000 -

Comando semplificato per unità interna.

13.30.120.23 cad 467000 -

Comando a distanza per unità interna.

13.30.120.24 cad 4831000 -

Comando centralizzato per 16 unità interne.

13.30.120.25 cad 327000 -

Scheda comando esterno per unità interna.

13.30.120.26 cad 884000 -

Batteria elettrica di integrazione 0,7 kW.

13.30.120.27 cad 1007000 -

Batteria elettrica di integrazione 1,0 kW.

13.30.120.28 cad 1281000 -

Batteria elettrica di integrazione 1,5 kW.

13.30.120.29 cad 1599000 -

Batteria elettrica di integrazione 3,0 kW.

13.30.130.0

Collettore di distribuzione per gas frigoriferi, realizzato in rame con attacchi a saldare e comprensivo dell’isolamento termico.

Collettore  doppio  di  distribuzione  per  gas  frigoriferi  (fase  liquida  + fase gassosa), realizzato in rame con attacchi a saldare, comprensivo dell'isolante termico. Diametro attacco fase  liquida  x  fase  gassosa  x  numero  attacchi: d (mm) x D (mm) x n. Potenza frigorifera massima distribuibile: PT (kW).

13.30.130.1 cad 365000 -

D x D x n = 9,5 x 15,9 x 4 PF = 11,6.

13.30.130.2 cad 587000 -

D x D x n = 9,5 x 19,1 x 8 PF = 14,5.

13.30.130.3 cad 467000 -

D x D x n = 9,5 x 19,1 x 6 PF = 18,6.

13.30.130.4 cad 648000 -

D x D x n = 12,7 x 28,6 x 8 PF = 29,0.

13.30.140 cad 302000 -

Pompa ausiliaria per drenaggio e sollevamento condensa da applicare a condizionatori autonomi o ventilconvettori.

Pompa  ausiliaria per drenaggio e sollevamento condensa da applicare a condizionatori autonomi o  a  ventilconvettori  con  potenza  singola inferiore a 4 kW di calore latente quando non e' possibile  installare  una  tubazione  di  drenaggio  in  pendenza.  La  pompa e' corredata di vaschetta  di raccolta, di interruttore di livello elettronico e viene installata adiacente al condizionatore  o  ventilconvettore  da  cui  preleva  anche l'energia elettrica necessaria al funzionamento. Portata massima l/h 6 con m 3,0 di sollevamento. Alimentazione a 220 V.

13.30.150.0

Condizionatore autonomo d’ambiente con condensazione in acqua, potenza frigorifera nominale fino a 4,9 kW.

Condizionatore  autonomo  d'ambiente  per piccoli locali con condensatore raffreddato ad acqua costituito  da  mobile  metallico  in  acciaio  verniciato,  batteria  evaporante, ventilatori centrifughi,  termostato  ambiente,  compressore alternativo o rotativo, valvola pressostatica regolatrice  della  portata  d'acqua  di  raffreddamento,  comprese  le  opere  murarie per il fissaggio  ed  il  collegamento  elettrico  escluso  le linee elettriche. Il condizionatore e' predisposto  per  l'inserimento  di  una  batteria  di  riscaldamento  ad  acqua  calda oppure elettrica.  Potenzialità  frigorifera  totale valutata alla velocità max con aria entrante a 19°C b.u. : PF (kW). Potenza elettrica assorbita: PA (kW).

13.30.150.1 cad 2096000 -

PF = 2,90 PA = 0,81.

13.30.150.2 cad 2383000 -

PF = 4,90 PA = 1,50.

13.30.150.3 cad 273000 -

Batteria riscald. ad acqua da 5,70 kW.

13.30.150.4 cad 224000 -

Batteria riscald. elettrica da 3,00 kW.

13.30.160.0

Condizionatore autonomo d’ambiente con condensazione in acqua, potenza frigorifera nominale 10 kW.

Condizionatore  autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi costituito  da una unità interna ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante termoacustico,  griglia  di aspirazione con filtro piano rigenerabile, batteria evaporante, ventilatori  centrifughi  con  trasmissione  a cinghia  e puleggia  a  diametro variabile,  compressore ermetico a gas R22, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata "nominale  dell'aria  trattata: 2000 mc/h; pressione statica disponibile: 120 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna  a  19°C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 10 kW;" "consumo  di  acqua  di  torre  a  29°C:  1,8  mc/h; potenza  elettrica  assorbita:  3,7 kW;" potenzialità termica  con  batteria  a  3  ranghi,  acqua a 70°C ed aria a 20°C: 17 kW. Il condizionatore  e'  corredato  di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico  con sezionatore, pulsante avviamento, teleruttori, rele' termici, commutatore. Sono disponibili  come  accessori  il  plenum  di  mandata  con bocchette ad alette orientabili, la batteria  di  riscaldamento  ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.30.160.1 cad 5403000 -

Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua.

13.30.160.2 cad 364000 -

Plenum di mandata con bocchette.

13.30.160.3 cad 543000 -

Batteria di riscaldamento ad acqua.

13.30.160.4 cad 186000 -

Valvola pressostatica per regolazione acqua.

13.30.170.0

Condizionatore autonomo d’ambiente con condensazione in acqua, potenza frigorifera nominale 17 kW.

Condizionatore  autonomo  d'ambiente  con  condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi  costituito  da  una unità interna ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante  termoacustico,  griglia  di  aspirazione  con  filtro  piano  rigenerabile, batteria evaporante,  ventilatori  centrifughi  con  trasmissione  a  cinghia  e  puleggia  a  diametro variabile,  compressore ermetico a gas R22, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata "nominale  dell'aria  trattata: 3400 mc/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità" "frigorifera  con  aria  interna  a  19°C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 17 kW;" "consumo  di  acqua  di  torre  a  29°C:  2,6  mc/h;  potenza  elettrica  assorbita:  5,6 kW;" potenzialità  termica  con  batteria  a  3  ranghi,  acqua a 70°C ed aria a 20°C: 28 kW. Il condizionatore  e'  corredato  di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico  con sezionatore, pulsante avviamento, teleruttori, rele' termici, commutatore. Sono disponibili  come  accessori  il  plenum  di  mandata  con bocchette ad alette orientabili, la batteria  di  riscaldamento  ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.30.170.1 cad 6700000 -

Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua.

13.30.170.2 cad 433000 -

Plenum di mandata con bocchette.

13.30.170.3 cad 624000 -

Batteria di riscaldamento ad acqua.

13.30.170.4 cad 203000 -

Valvola pressostatica per regolazione acqua.

13.30.180.0

Condizionatore autonomo d’ambiente con condensazione in acqua, potenza frigorifera nominale 25 kW.

Condizionatore  autonomo  d'ambiente  con  condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi  costituito  da  una unità interna ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante  termoacustico,  griglia  di  aspirazione  con  filtro  piano  rigenerabile, batteria evaporante,  ventilatori  centrifughi  con  trasmissione  a  cinghia  e  puleggia  a  diametro variabile,  compressore ermetico a gas R22, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata "nominale  dell'aria  trattata: 5100 mc/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità" "frigorifera  con  aria  interna  a  19°C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 25 kW;" "consumo  di  acqua  di  torre  a  29°C:  3,9  mc/h;  potenza  elettrica  assorbita:  7,3 kW;" potenzialità  termica  con  batteria  a  3  ranghi,  acqua a 70°C ed aria a 20°C: 40 kW. Il condizionatore  e'  corredato  di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico  con sezionatore, pulsante avviamento, teleruttori, rele' termici, commutatore. Sono disponibili  come  accessori  il  plenum  di  mandata  con bocchette ad alette orientabili, la batteria  di  riscaldamento  ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.30.180.1 cad 9540000 -

Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua.

13.30.180.2 cad 605000 -

Plenum di mandata con bocchette.

13.30.180.3 cad 829000 -

Batteria di riscaldamento ad acqua.

13.30.180.4 cad 203000 -

Valvola pressostatica per regolazione acqua.

13.30.190.0

Condizionatore autonomo d’ambiente con condensazione in acqua, potenza frigorifera nominale 34 kW.

Condizionatore  autonomo  d'ambiente  con  condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi  costituito  da  una unità interna ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante  termoacustico,  griglia  di  aspirazione  con  filtro  piano  rigenerabile, batteria evaporante,  ventilatori  centrifughi  con  trasmissione  a  cinghia  e  puleggia  a  diametro variabile,  compressore ermetico a gas R22, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata "nominale  dell'aria  trattata: 6800 mc/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità" "frigorifera  con  aria  interna  a  19°C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 34 kW;" "consumo  di  acqua  di  torre  a  29°C:  5,1  mc/h;  potenza  elettrica  assorbita: 11,2 kW;" potenzialità  termica  con  batteria  a  3  ranghi,  acqua a 70°C ed aria a 20°C: 53 kW. Il condizionatore  e'  corredato  di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico  con sezionatore, pulsante avviamento, teleruttori, rele' termici, commutatore. Sono disponibili  come  accessori  il  plenum  di  mandata  con bocchette ad alette orientabili, la batteria  di  riscaldamento  ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.30.190.1 cad 13091000 -

Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua.

13.30.190.2 cad 747000 -

Plenum di mandata con bocchette.

13.30.190.3 cad 1142000 -

Batteria di riscaldamento ad acqua.

13.30.190.4 cad 405000 -

Valvola pressostatica per regolazione acqua.

13.30.200.0

Condizionatore autonomo d’ambiente con condensazione in acqua, potenza frigorifera nominale 50 kW.

Condizionatore  autonomo  d'ambiente  con  condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi  costituito  da  una unità interna ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante  termoacustico,  griglia  di  aspirazione  con  filtro  piano  rigenerabile, batteria evaporante,  ventilatori  centrifughi  con  trasmissione  a  cinghia  e  puleggia  a  diametro variabile,  compressore ermetico a gas R22, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata "nominale  dell'aria trattata: 10200 mc/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità" "frigorifera  con  aria  interna  a  19°C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 50 kW;" "consumo  di  acqua  di  torre  a  29°C:  7,9  mc/h;  potenza  elettrica  assorbita: 14,6 kW;" potenzialità  termica  con  batteria  a  3  ranghi,  acqua a 70°C ed aria a 20°C: 77 kW. Il condizionatore  e'  corredato  di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico  con sezionatore, pulsante avviamento, teleruttori, rele' termici, commutatore. Sono disponibili  come  accessori  il  plenum  di  mandata  con bocchette ad alette orientabili, la batteria  di  riscaldamento  ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.30.200.1 cad 18000000 -

Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua.

13.30.200.2 cad 869000 -

Plenum di mandata con bocchette.

13.30.200.3 cad 1514000 -

Batteria di riscaldamento ad acqua.

13.30.200.4 cad 405000 -

Valvola pressostatica per regolazione acqua.

13.30.210.0

Condizionatore autonomo d’ambiente con condensazione in acqua, potenza frigorifera nominale 70 kW.

Condizionatore  autonomo  d'ambiente  con  condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi  costituito  da  una unità interna ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante  termoacustico,  griglia  di  aspirazione  con  filtro  piano  rigenerabile, batteria evaporante,  ventilatori  centrifughi  con  trasmissione  a  cinghia  e  puleggia  a  diametro variabile,  compressore ermetico a gas R22, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata "nominale  dell'aria trattata: 13600 mc/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità" "frigorifera  con  aria  interna  a  19°C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 70 kW;" "consumo  di  acqua  di  torre  a  29°C:  13,4  mc/h;  potenza  elettrica assorbita: 21,7 kW;" potenzialità  termica  con  batteria  a  3  ranghi,  acqua a 70°C ed aria a 20°C: 97 kW. Il condizionatore  e'  corredato  di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico  con sezionatore, pulsante avviamento, teleruttori, rele' termici, commutatore. Sono disponibili  come  accessori  il  plenum  di  mandata  con bocchette ad alette orientabili, la batteria  di  riscaldamento  ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.30.210.1 cad 22600000 -

Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua.

13.30.210.2 cad 1381000 -

Plenum di mandata con bocchette.

13.30.210.3 cad 1900000 -

Batteria di riscaldamento ad acqua.

13.30.210.4 cad 489000 -

Valvola pressostatica per regolazione acqua.

13.30.220.0

Condizionatore autonomo d’ambiente con condensazione in acqua, potenza frigorifera 93 kW.

Condizionatore  autonomo  d'ambiente  con  condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi  costituito  da  una unità interna ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante  termoacustico,  griglia  di  aspirazione  con  filtro  piano  rigenerabile, batteria evaporante,  ventilatori  centrifughi  con  trasmissione  a  cinghia  e  puleggia  a  diametro variabile,  compressore ermetico a gas R22, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata "nominale  dell'aria trattata: 20400 mc/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità" "frigorifera  con  aria  interna  a  19°C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 93 kW;" "consumo  di  acqua  di  torre  a  29°C:  18,8  mc/h;  potenza  elettrica assorbita: 28,1 kW;" potenzialità  termica  con  batteria  a  3  ranghi, acqua a 70°C ed aria a 20°C: 150 kW. Il condizionatore  e'  corredato  di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico  con sezionatore, pulsante avviamento, teleruttori, rele' termici, commutatore. Sono disponibili  come  accessori  il  plenum  di  mandata  con bocchette ad alette orientabili, la batteria  di  riscaldamento  ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.30.220.1 cad 29207000 -

Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua.

13.30.220.2 cad 2248000 -

Plenum di mandata con bocchette.

13.30.220.3 cad 2941000 -

Batteria di riscaldamento ad acqua.

13.30.220.4 cad 659000 -

Valvola pressostatica per regolazione acqua.

13.30.230 cad 614000 -

Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da unità motocondensante o da rete di distribuzione gas frigorifero.

Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da una unità motocondensante oppure da  una  rete di distribuzione gas frigorifero (a partire da un collettore o giunto di derivazione) per una lunghezza massima di m 20, comprendente tubi  di  rame  di  diametro  adeguato  per  fase  liquida  e fase gassosa, guaine isolanti in elastomero  sintetico estruso di spessore adeguato avente conducibilita' a 40°C non superiore a  0,042  W/mc e fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, tubazione di scarico condensa  convogliata  fino  alla  rete  principale  di scarico, guaina in plastica per passaggio alimentazione elettrica con relativi cavi provenienti dall'unità motocondensante o dal quadro elettrico  di  zona,  comprensivo  dei  raccordi,  saldature,  materiale per giunzioni e opere murarie  di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e del rifacimento dell’intonaco, con esclusione di tracce  su  solette,  muri  in  C.A.  o  in  pietra e  della tinteggiatura.  Sono  esclusi:  la eventuale rete principale di distribuzione gas frigorifero;" "l'eventuale collettore di distribuzione o giunto di derivazione; la rete principale di scarico."

13.30.240.0

Giunto doppio di derivazione per tubazioni di gas frigorifero, in rame con attacchi a saldare e comprensivo dell’isolamento termico.

Giunto doppio di derivazione per tubazioni di gas frigorifero (fase liquida + fase gassosa), realizzato in rame con attacchi a saldare, idoneo per impianti di raffreddamento o a pompa di calore con distribuzione a due tubi, comprensivo dell’isolamento termico, delle opere idrauliche e murarie e quanto altro necessario per dare l’opera finita e funzionante. Diametro attacco tubazioni principali fase liquida x fase gassosa: d (mm) x D (mm). Potenza frigorifera massima distribuibile a valle del giunto di derivazione: PF (kW).

13.30.240.1 cad 207000

Diametri attacchi d x D = 9,5 x 15,9 - PF = 11,6 kW.

13.30.240.2 cad 207000

Diametri attacchi d x D = 9,5 x 15,9 - PF = 14,5 kW.

13.30.240.3 cad 279000

Diametri attacchi d x D = 9,5 x 19,1 - PF = 18,6 kW.

13.30.240.4 cad 279000

Diametri attacchi d x D = 12,7 x 28,6 - PF = 29,0 kW.

13.31

Opere murarie per impiantistica

13.31.10.0

Apertura e chiusura di traccia su muratura di qualsiasi genere per posa di impianti tecnologici, conteggiata a mc.

Traccia su muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa  di  canalizzazioni  di fumi, aria o gas eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno  di edifici, conteggiata per mc e misurata per un ingombro pari all'ingombro delle tubazioni  o  canalizzazioni  maggiorate  di  cm  5 su ciascun lato. Sono compresi: i ponteggi "interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica" "discarica; la chiusura con malta, l'intonaco, la rasatura, esclusa la tinteggiatura. Il prezzo e'  da  applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie oppure come incremento per  le  categorie  dove  e'  prevista  la  traccia  su murature leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra.

13.31.10.1 mc 1413000 -

Tracce su muri e solai leggeri (forati).

13.31.10.2 mc 3364000 -

Tracce su muri e solai pieni (cls. o pietra).

13.31.10.3 mc 1951000 -

Incremento per tracce su muri e solai pieni.

13.31.20.0

Apertura e chiusura di traccia su muratura di qualsiasi genere esclusa quella in pietra o c.a. per posa di tubazioni, conteggiata a metro lineare.

Traccia  su  muratura  di  qualsiasi  genere  esclusa  quella  in pietra o c.a. per la posa di tubazioni  aventi  diametro  massimo esterno di mm 60 compreso l'eventuale isolamento termico, eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata per metro lineare, per una profondita' necessaria ad incassare le tubazioni con uno spessore di malta minimo di mm 20 tutto  intorno.  Sono  compresi:  i  ponteggi  interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto  del  materiale  di  risulta  alla  pubblica  discarica; la chiusura con malta, l'intonaco, la rasatura, esclusa la tinteggiatura. Il prezzo e' da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie.

13.31.20.1 m 16800 -

Traccia fino a cm 10 di larghezza.

13.31.20.2 m 1100 -

Per ogni centimetro di larghezza in piu' oltre i cm 10.

13.31.30.0

Apertura e chiusura di traccia su muratura piena in pietra o c.a. per posa di tubazioni, conteggiata a metro lineare.

Traccia  su  muratura  piena in pietra o c.a. per la posa di tubazioni aventi diametro massimo esterno  di  mm  60  compreso l'eventuale isolamento termico, eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno  che  all'esterno  di  edifici,  conteggiata a m per una  profondita' necessaria ad incassare le tubazioni con uno spessore di malta minimo di mm 20 tutto intorno. Sono compresi: i  ponteggi  interni;  il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla  pubblica  discarica; la  chiusura  con  malta, l'intonaco, la rasatura, esclusa la tinteggiatura. Il prezzo e' da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie.

13.31.30.1 m 40000 -

Traccia fino a cm 10 di larghezza.

13.31.30.2 m 2700 -

Per ogni centimetro di larghezza in piu' oltre i cm 10.

13.31.40.0

Incremento per apertura e chiusura di traccia su muratura piena in pietra o c.a. per posa di tubazioni, conteggiata a metro lineare.

Incremento  di  prezzo  per  traccia  su  muratura  piena o in pietra o in c.a. per la posa di tubazioni  aventi  diametro  massimo esterno di mm 60 compreso l'eventuale isolamento termico, eseguita  a  qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata a m per una profondita' necessaria ad incassare le tubazioni con uno spessore di malta minimo di mm 20 tutto  intorno.  Sono  compresi:  i  ponteggi  interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto  del  materiale  di  risulta  alla  pubblica  discarica; la chiusura con malta, l'intonaco, la rasatura, esclusa la tinteggiatura. Il prezzo e' da applicare per le categorie in cui e' prevista la traccia su murature leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra.

13.31.40.1 m 23200 -

Traccia fino a cm 10 di larghezza.

13.31.40.2 m 1600 -

Per ogni centimetro di larghezza in piu' oltre i cm 10.