Capitolo15

IMPIANTI ELETTRICI

15.1	Distribuzione circuiti luce.

15.2	Distribuzione circuiti F.M. (prese di forza motrice).

15.3	Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.).

15.4	Cavi e conduttori.

15.5	Tubazioni, scatole, canali, tracce.

15.6	Quadri elettrici (interruttori-carpenterie).

15.7	Impianti di terra e parafulmini.

15.8	Illuminazione di interni ed esterni.

15.9	Cabine di trasformazione.

15.10	Ascensori.

Capitolo15

Impianti elettrici

Ai sensi e per gli effetti della L. 168/1968, i lavori del presente capitolo, si intendono realizzati «a perfetta regola d'arte».

METODOLOGIA DI UTILIZZO DEL PREZZIARIO:

Il capitolo dedicato agli impianti elettrici si suddivide in 10 paragrafi ed esattamente:

1) Distribuzione circuiti luce	6) Quadri elettrici: interruttori-carpenteria

2) Distribuzione circuiti F.M.	7) Impianti di parafulmine e di terra

3) Distribuzione circuiti servizi	8) Illuminazione di interni ed esterni

4) Cavi e conduttori			9) Cabine di trasformazione

5) Canalizzazioni e scatole		10) Ascensori

Per quanto attiene al primo paragrafo, la metodologia usata si basa sulla scelta del tipo di impianto:

A) - sottotraccia

B) - a vista

Una volta eseguita questa scelta, al prezzo base viene aggiunto l'incremento o gli incrementi che occorrono; per esempio se si vuol contabilizzare l'impianto elettrico di un ambiente in cui vi sono 2 punti luce comandati da un interruttore, realizzati sottotraccia con conduttori di tipo normale ed in cui si vuol tenere conto dell'incidenza delle linee dorsali e delle opere murarie, il valore si potrà così calcolare:

15.1.10.1	Punto luce			n. 2 x L.30.000 =		L. 60.000

15.1.10.3	Punto di comando		n. 1 x L.16.000 =		L. 16.000

15.1.20.2	Incremento per dorsale		n. 2 x L.20.000 =		L. 40.000

15.1.30.1	Incremento per op. mur.	n. 2 x L.13.000 =	 	L. 26.000

15.1.30.2	incremento per op. mur. 	n. 1 x L. 7.500 =		L.  7.500

Totale			L.149.500

Un criterio analogo è applicabile per il paragrafo 2, facendo attenzione, nei casi in cui si utilizzano le descrizioni per i punti presa monofase, in quanto la presa vera e propria va calcolata a parte, ad esempio:

Supponiamo che in un ambiente sia realizzato un impianto in vista con grado di protezione IP55, tubazione filettata in P.V.C., conduttori del tipo non propagante l'incendio e vi siano una presa 2 x 10/1 6A + T ed una presa CEE metallica con blocco e fusibili da 16A.

Il valore va così calcolato:

15.2.40.1 Puntopresa2x10/16A+T			n. 1 x L. 40.000 = 	L.  40.000

15.2.40.3	Punto presa CEE monofase			n. 1 x L. 33.000 = 	L.  33.000

15.2.50.1	Incremento per IP55			n. 2 x L. 12.000 = 	L.  24.000

15.2.60.2	Incremento per linea dors.		n. 2 x L. 16.000 = 	L.  32.000

15.2.120.1 Presa CEE					n. 1 x L.115.000 = 	L. 115.000

Totale                 L. 244.000

In entrambi i paragrafi sono previste anche le sostituzioni di punti luce e di punti presa, quando si trattano adeguamenti che non interessano opere di rifacimento integrale degli impianti.

L'applicazione del prezzo relativo all'incremento per la quota di linea dorsale non va eseguita nel caso di un numero di punti luce e di punti presa inferiore o eguale a 4 sotto lo stesso circuito; in presenza di tale situazione la linea dorsale va compensata con l'utilizzo dei prezzi descritti ai paragrafi 4 e 5.

Il paragrafo 3 prevede una voce fondamentale che è il punto presa di servizio, a vista o in traccia il quale va incrementato delle voci che si riferiscono al servizio specifico.

I paragrafi 4-5-6 hanno essenzialmente la funzione di fornire i prezzi elementari per la composizione dell'impianto, le linee principali, le tubazioni ed i quadri.

Il paragrafo 7 ha riferimento sulla realizzazione di impianti di terra e di parafulmini, secondo il sistema della gabbia di Faraday.

Il paragrafo 8 riguarda l'illuminazione di interni e di esterni, nel quale sono riportati corpi illuminanti più d'uso comune e più diffusi sul mercato.

Nei paragrafi 4, 5, 6 e 8 vi sono gli elementi che interessano l'illuminazione pubblica.

Il paragrafo 9 descrive le cabine di trasformazione con i relativi accessori.

Infine il paragrafo 10 riguarda gli ascensori.

15.1

Distribuzione circuiti luce

15.1.10.0

Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa  la linea dorsale.

Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con  caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo  HO7V-K o  NO7V-K di sezione minima  di  fase  e  di terra pari a  mmq  1,5;  la  scatola portafrutto  incassata  a  muro; il supporto; il frutto; la placca  in materiale   plastico  o  metallico;  la tubazione  in   PVC autoestinguente   incassata  sotto  intonaco.   E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le  opere  murarie.

15.1.10.1 cad 30000 -

Punto   luce  comandato   direttamente.  dal  quadro  o derivato (semplice).

15.1.10.2 cad 32000 -

Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio).

15.1.10.3 cad 16000 -

Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).15.1.10.4 cad 11000 -

Compenso  per  ogni frutto in  piu'  sulla  stessa  scatola portafrutto.

15.1.20.0

Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale. Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da  applicare  in  presenza  di  un  numero  di  punti  luce superiore  a  4 derivati dallo  stesso  circuito  realizzato sottotraccia  con  conduttori  tipo  HO7V-K  o  NO7V-K   con tubazioni e scatole in  PVC autoestinguente incassate  sotto intonaco,   morsetti  di  derivazione  a  mantello   o   con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano. Sono compresi:  le  opere murarie di  scasso e  ripristino  della muratura  esistente  di  qualsiasi tipo  esclusa  quella  in pietra;  la  rasatura.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

E' esclusa la tinteggiatura.

15.1.20.1 cad 7000 -

Escluse le opere murarie.

15.1.20.2 cad 20000 -

Incluse le opere murarie.

15.1.30.0

Incremento al punto luce per opere murarie.

Incremento al punto luce per opere murarie. Sono  compresi: gli   scassi ed i ripristini della  muratura  esistente   di qualsiasi tipo, esclusa quella  in  pietra, dalla scatola di derivazione  della  linea dorsale; la rasatura.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura.

15.1.30.1 cad 13000 -

Per punto luce semplice o doppio.

15.1.30.2 cad 7500 -

Per punto di comando.

15.1.40.0

Punto  luce  e punto di comando in vista  esclusa  la  linea dorsale.

Punto luce  e punto di comando realizzati  in vista esclusa la linea  dorsale. Sono comprese: le  scatole di derivazione in  PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta  di analogo materiale,  posata  in  vista dalla linea dorsale; i conduttori  tipo HO7V-K o NO7V-K  di sezione minima di  fase

o di  terra  pari a mmq 1,5; le  scatole  portafrutto;  il

frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il  lavoro finito.

15.1.40.1 cad 33000 -

Punto  luce comandato direttamente dal quadro  o   derivato (semplice).

15.1.40.2 cad 35000 -

Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).

15.1.40.3 cad 18000 -

Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).15.1.40.4 cad 10000 -

Compenso  per  ogni frutto  in piu'  sulla  stessa  scatola portafrutto.

15.1.50.0

Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55. Incremento al punto luce in vista per  esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K in  tubazione in  PVC  rigida o flessibile   autoestinguente  filettata  o raccordabile    o   con   tubazione  in  ferro   rigida    o flessibile   o   raccordabile,  comprese   le   scatole   di derivazione in PVC o in ferro, fornito e posto in opera.  E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.1.50.1 cad 9500 -

In PVC per punto luce semplice o doppio.

15.1.50.2 cad 13000 -

In ferro per punto luce semplice o doppio.

15.1.50.3 cad 7000 -

In PVC per punto di comando.

15.1.50.4 cad 11000 -

In ferro per punto di comando.

15.1.60.0

Incremento per punto luce in vista per quota dorsale. Incremento  per  punto luce in vista per quota  dorsale  da applicare   in presenza  di un numero superiore a  4   punti luce  derivati  dallo stesso  circuito.  Sono  compresi:  la tubazione  o la canaletta; le scatole di derivazione in  PVC autoestinguente o  in ferro  fissato  a  muro; i  conduttori dorsali  tipo  HO7VK o NO7V-K.  E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.1.60.1 cad 10500 -

In tubazione o canale in PVC.

15.1.60.2 cad 14000 -

In tubazione filettata in PVC.

15.1.60.3 cad 18000 -

In tubazione filettata in ferro zincato.

15.1.70.0

Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sostituzione   di  punto luce. Sono compresi: lo  sfilaggio dei  conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la  loro sostituzione   unitamente  a  quella  dei   conduttori   con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di idonea sezione (min.  mmq 1,5),  delle  placche dei morsetti; la   sostituzione  della linea  dorsale  al  quadro di piano e di  zona.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.1.70.1 cad 17000 -

Per punto luce.

15.1.70.2 cad 9000 -

Per punto luce di comando (interruttore, deviatore, etc.)

15.1.70.3 cad 26000 -

Incremento per sostituzione scatola portafrutto.

15.1.80.0

Incremento al punto di comando per placche speciali.

Incremento al punto di comando per placche speciali da applicare in  caso di utilizzazione di placche in pressofusione o in tecnopolimero, doppio guscio con ganci di inserimento,  per ogni punto di comando. E' compreso quanto altro occorre  per

dare il lavoro finito.

15.1.80.1 cad 11000 -

Per placche fino a 3 moduli.

15.1.80.2 cad 17000 -

Per placche a 4 moduli.

15.1.80.3 cad 23000 -

Per placche fino a 6 moduli.

15.1.90.0

Incremento al punto di comando per placche speciali di pregio.

Incremento al punto di comando per placche speciali di pregio, da applicare   in   caso  di utilizzazione   di   placche   in pressofusione  con lavorazione  aggiuntiva   costituita  da procedimenti   di bagno  in  oro  zecchino,  satinatura   o analoghi.  E' compreso  quanto altro occorre  per  dare  il lavoro finito.

Per ogni punto di comando.

15.1.90.1 cad 20000 -

Per placche fino a 3 moduli.

15.1.90.2 cad 23000 -

Per placche a 4 moduli.

15.1.90.3 cad 29000 -

Per placche fino a 6 moduli.

15.1.100.0

Punto di comando con regolatore elettronico di luminosità.

Punto di comando con regolatore elettronico di luminosità da applicare su scatola portafrutto in sostituzione del dispositivo di comando, per la regolazione di carichi resistivi, max 500W, completo di filtro antidisturbo, accessori e cablaggio. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.1.100.1 cad. 32000 -

Con comando locale a rotazione

15.1.100.2 cad. 67000 -

Con comando locale a rotazione e pulsante

15.1.100.3 cad. 85000 -

Con comando a pulsante

15.1.110 cad. 113000 -

Punto di comando con interruttore a raggi infrarossi passivi.

Punto di comando con interruttore a raggi infrarossi passivi con raggio d’azione min. pari a 8 m., da applicare su scatola portafrutto in sostituzione del dispositivo di comando, con uscita a relè, completo di regolazione di durata e soglia di intervento, di accessori e cablaggio. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.1.120.0

Incremento al punto luce per relè passo-passo o monostabile.

Incremento al punto luce per relè passo-passo o monostabile da applicare su scatola portafrutto per portata 10A (AC1), completo di accessori e cablaggio. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

15.1.120.1 cad. 19000 -

Ad un polo

15.1.120.2 cad. 23000 -

A due poli

15.1.130.0

Punto di  comando per ricevitore a raggi infrarossi.

Punto di comando per ricevitore a raggi infrarossi con pulsante incorporato, da applicare su scatola portafrutto in sostituzione del dispositivo di comando, completo di cablaggio e di accessori. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

15.1.130.1 cad. 100000 -

Ad un canale con regolatore

15.1.130.2 cad. 101000 -

Ad un canale con uscita a relè

15.1.130.3 cad. 109000 -

A due canali con uscita a relè

15.1.140.0 cad. 70000

Compenso per telecomando portatile.

Compenso per telecomando portatile a raggi infrarossi, min. 4 canali, completo di batteria, di accessori e di cablaggio. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

15.2

Distribuzione circuiti F.M. (prese di forza motrice)

15.2.10.0

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale.

Punto  presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di  derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche  analoghe;  i conduttori del tipo  HO7V-K  o NO7V-K  di  sezione minima di  fase e di terra  pari  a  mmq 2,5 (per prese fino a 16A), mmq 6 (per prese fino a 32A); la scatola  portafrutto;  il  frutto; il supporto; la  placca  in  materiale plastico  o metallico; la tubazione in PVC  autoestinguente, incassata sotto  intonaco. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono  escluse le opere murarie.

15.2.10.1 cad 38000 -

Per presa 2x10A/16A+T.

15.2.10.2 cad 7500 -

Per ogni frutto in piu' sulla stessa scatola.

15.2.10.3 cad 30000 -

Per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio.

15.2.10.4 cad 36000 -

Per allaccio elettrico trifase escluso il collegamento all'apparecchio.

15.2.10.5 cad 34000 -

Per allaccio ventilconvettore o termostato, incluso il collegamento all’apparecchio.

15.2.10.6 cad 47000 -

Per presa UNEL 16A e 10/16A + T.

15.2.20.0

Incremento per  punto presa in traccia  per quota  di  linea dorsale.

Incremento per punto presa in  traccia per  quota di  linea dorsale da applicare in presenza di un  numero superiore a 4 prese   derivate   dallo   stesso   circuito,     realizzato sottotraccia con conduttori  HO7V-K o NO7V-K  con  tubazione e  scatole in PVC autoestinguente incassate sotto  intonaco. Sono  compresi: i morsetti di derivazione a  mantello o  con caratteristiche  analoghe, il  tutto dal  quadro di piano  o di zona; le  eventuali opere murarie di scasso  e ripristino della  muratura  esistente   di   qualsiasi  tipo    esclusa quella  in pietra; la rasatura. E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

E' esclusa la tinteggiatura.

15.2.20.1 cad 7000 -

Escluse le opere murarie.

15.2.20.2 cad 20000 -

Incluse le opere murarie.

15.2.30 cad 11000 -

Incremento al punto presa per opere murarie.

Incremento   al  punto  presa  per  opere   murarie.   Sono compresi:   gli  scassi  e  i   ripristini  della   muratura esistente  in forati o mattoni dalla scatola di  derivazione della  linea  dorsale  per  punto  presa;  la  rasatura.  E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

E' esclusa la tinteggiatura.

15.2.40.0

Punto presa in vista esclusa la linea dorsale.

Punto  presa   in  vista esclusa  la  linea  dorsale.  Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC  autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla  linea dorsale; i  conduttori tipo  HO7V-K  o NO7VK di sezione  minima di fase e di terra pari a mmq   2,5 (per prese fino a 16A)  e  mmq 6 (per prese fino a  32A); le scatole  portafrutto; il  frutto; il supporto; gli  stop;  le  viti  di fissaggio;  i collari; le curve. E' inoltre compreso  quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.2.40.1 cad 40000 -

Per presa 2x10A/16A+T.

15.2.40.2 cad 7500 -

Per ogni frutto in piu' sulla stessa scatola.

15.2.40.3 cad 33000 -

Per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio.

15.2.40.4 cad 38000 -

Per allaccio elettrico trifase escluso il collegamento all'apparecchio.

15.2.40.5 cad 36000 -

Per allaccio ventilconvettore o termostato, incluso il collegamento all’apparecchio.

15.2.40.6 cad 49000 -

Per presa UNEL 16A e 10/16A +T.

15.2.50.0

Incremento al punto presa in vista per esecuzione IP44/IP55. Incremento al punto presa in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con  conduttori tipo H07V-K o N07VK con tubazione in PVC  autoestinguente  rigida o flessibile, filettabile  o raccordabile,  scatole  in   PVC  o  in  ferro.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.2.50.1 cad 12000 -

Per punto presa in PVC.

15.2.50.2 cad 16000 -

Per punto presa in ferro zincato.

15.2.60.0

Incremento  al  punto  presa in vista  per  quota  di  linea dorsale.

Incremento  al   punto presa in vista per  quota  di  linea dorsale   da applicare  in presenza  di un numero  superiore a  4  prese derivate dallo stesso  circuito  realizzato  con tubazione  o  canaletta e  scatole di  derivazione   in  PVC autoestinguente  o   in ferro, fissate  a  muro,  conduttori dorsali  HO7VK o NO7V-K. Sono comprese le curve; le viti  di fissaggio;  gli  stop.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

15.2.60.1 cad 12000 -

In tubazione o canale in PVC.

15.2.60.2 cad 16000 -

In tubazione filettata in PVC.

15.2.60.3 cad 20000 -

In tubazione filettata in  ferro zincato.

15.2.70.0

Sostituzione di punto presa.

Sostituzione   di punto presa. Sono compresi: lo  sfilaggio dei conduttori esistenti;  la rimozione  dei frutti; la loro sostituzione   unitamente  a  quella  dei   conduttori   con cordicelle  HO7V-K  o NO7V-K  di  idonea sezione  (min.  mmq 2,5);  delle placche; dei morsetti; la  sostituzione   della linea  dorsale  dal quadro di  piano o di zona.  E'  inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.2.70.1 cad 26000 -

Per sostituzione della scatola portafrutti incluse opere murarie.

15.2.70.2 cad 31000 -

Allaccio impianto termico, incluso il collegamento all’apparecchio.

15.2.70.3 cad 10000 -

Incremento per sostituzione presa 2 x 10/16A + T.

15.2.70.4 cad 20000 -

Incremento per sostituzione presa UNEL 2 x 10/16A + T.

15.2.70.5 cad 26000 -

Per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all’apparecchio.

15.2.70.6 cad 32000 -

Per allaccio elettrico trifase escluso il collegamento all’apparecchio.

15.2.80.0

Protezione singola di presa di corrente.

Protezione  singola  di presa di  corrente  costituita   da interruttore  da  inserire in   scatola  portafrutto,  serie civili  per  comando e protezione  singola presa,  posta  in opera, completa di collegamenti, da applicare come incremento al punto di allaccio elettrico monofase. E' compreso quanto  occorre per dare il lavoro finito.

15.2.80.1 cad 13000 -

Bipolare.

15.2.80.2 cad 58000 -

Unipolare magnetotermico + neutro da 5 a 16A.

15.2.80.3 cad 20000 -

Bipolare + fusibile.

15.2.80.4 cad 130000 -

Differenziale automatico Idn:10 mA In £ 10A.

15.2.80.5 cad 142000 -

Differenziale automatico Idn:10 mA In = 16A.

15.2.90.0

Punto presa CEE trifase da 63A.

Punto presa  CEE  trifase da  63A realizzato con conduttore HO7V-K o NO7V-K  di sezione minima pari a mmq 16 sia di fase che di terra, in tubazione in  PVC filettata  o raccordabile su scatole in PVC  o in tubazione in ferro zincato filettata o raccordabile su  scatole in ferro;  il tutto con  grado di protezione  IP44  o  IP55 escluso  l'apparecchio,  posto  in opera, dalla scatola di derivazione della linea dorsale.  E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.2.90.1 cad 46000 -

Punto presa in tubazione in PVC.

15.2.90.2 cad 53000 -

Punto presa in tubazione in ferro.

15.2.100.0

Presa fissa CEE in materiale plastico autoestinguente.

Presa fissa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minima IP44 o IP55 in esecuzione da parete o da incasso, posta in opera.  E'  compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

15.2.100.1 cad 22000 -

2P+T 16A IP44.

15.2.100.2 cad 30000 -

2P+T 16A IP55.

15.2.100.3 cad 43000 -

2P+T 16A IP44 con interruttore di blocco.

15.2.100.4 cad 24000 -

3P+T 16A IP44.

15.2.100.5 cad 32000 -

3P+T 16A IP55.

15.2.100.6 cad 47000 -

3P+T 16A IP44 con interruttore di blocco.

15.2.100.7 cad 25000 -

3P+N+T 16A IP44.

15.2.100.8 cad 33000 -

3P+N+T 16A IP55.

15.2.100.9 cad 51000 -

3P+N+T 16A IP44 con interruttore di blocco.

15.2.110.0

Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55.

Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e  fusibili e  di   eventuali  supporti, posta in   opera.  E'  compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

15.2.110.1 cad 102000 -

2P+T 16A.

15.2.110.2 cad 140000 -

2P+T 32A.

15.2.110.3 cad 115000 -

3P+T 16A.

15.2.110.4 cad 165000 -

3P+T 32A.

15.2.110.5 cad 254000 -

3P+T 63A.

15.2.110.6 cad 127000 -

3P+N+T 16A.

15.2.110.7 cad 178000 -

3P+N+T 32A.

15.2.110.8 cad 280000 -

3P+N+T 63A.

15.2.110.9 cad 200000 -

24 V con trasformatore150VA.

15.2.120.0

Presa  CEE  in materiale metallico con grado  di  protezione minima IP55.

Presa  CEE con  custodia in  materiale metallico e grado di protezione minimo IP55, provvista di interruttore di blocco, fusibili  e   di  eventuali supporti,  posta  in  opera.  E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

15.2.120.1 cad 115000 -

2P+T 16A.

15.2.120.2 cad152000 -

2P+T 32A.

15.2.120.3 cad 140000 -

3P+T 16A.

15.2.120.4 cad 165000 -

3P+T 32A.

15.2.120.5 cad 279000 -

3P+T 63A.

15.2.120.6 cad 140000 -

3P+N+T 16A.

15.2.120.7 cad 190000 -

3P+N+T 32A.

15.2.120.8 cad 305000 -

3P+N+T 63A.

15.2.120.9 cad 220000 -

24 V con trasformatore150VA.

15.2.130.0

Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento. Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire  al di sotto di pavimento ispezionabile o di  altra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro  di piano   o  di  zona,  con  conduttori  H07V-K  o  N07V-K   o multipolari  isolati  in EPR o in PVC di sezione  minima  di fase  e di terra pari a mmq 2,5, canalizzazioni, le  scatole di  derivazione;  una linea dorsale per  servizi  telefonici completa  di  cavo,  canalizzazioni e  scatole  separate  da quelle F.M.; una linea dorsale comprendente canalizzazioni e scatole  utilizzabili per servizi informatici,  separate  da quelle  F.M.  e telefoniche; gli accessori di  fissaggio,  i morsetti  a  mantello  o con  analoghe  caratteristiche.  E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

E' escluso il cavo per i servizi informatici.

15.2.130.1 cad 90000 -

Con linea F.M. ordinaria.

15.2.130.2 cad 127000 -

Con linee F.M. ordinaria e preferenziale.

15.2.130.3 cad 200000 -

Con linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP.15.2.140.0

Torretta attrezzata con base da pavimento.

Torretta  attrezzata  con base da  pavimento  completa di servizi  elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A  per F.M. ordinaria e 2 prese tipo UNEL per F.M. preferenziale  o viceversa,  1  presa telefonica  ed 1  presa  terminale  per l'informatica,  fornita e posta in opera. Sono  compresi:  i supporti,  i  cavi e  canalizzazioni di  collegamento   alla scatola    di  derivazione,  da   inserire    su   pavimento ispezionabile  o  di altra natura, i frutti, le  placche,  i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di alimentazione  elettrica, di  sezione  minima  pari a mmq  2,5.  E'  inoltre  compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono   esclusi   i   conduttori  delle  linee   di   servizi informatici.

15.2.140.1 cad 90000 -

Con le sole prese di F.M. ordinaria.

15.2.140.2 cad 127000 -

Con le sole prese di F.M. ordinaria e preferenziale.

15.2.140.3 cad 200000 -

Con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi.

15.2.150.0

Punto di allaccio per collegamento equipotenziale.

Punto   di   allaccio   per   collegamento   equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione minima pari a mmq  6 da  porre  in   opera all'interno di tubazione  in  vista  o sottotraccia,  per collegamenti alla rete generale di  terra delle  masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc.,  al nodo   o fra le masse stesse, fornito e posto in  opera.  E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.2.150.1 cad 21000 -

Per ogni collegamento escluse le opere murarie.

15.2.150.2 cad 46000 -

Per ogni collegamento incluse le opere murarie.

15.2.160.0

Nodo equipotenziale.

Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione  adeguata. Sono compresi: le eventuali opere murarie; le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.2.160.1 cad 84000 -

Per ogni modulo escluse le opere murarie.

15.2.160.2 cad 126000 -

Per ogni nodo incluse le opere murarie.

15.2.170.0

Incremento al punto presa per placche speciali.

Incremento al punto presa per placche speciali da applicare in  caso di utilizzazione di placche in  pressofusione o in tecnopolimero, doppio guscio e ganci di inserimento;  per ogni  punto  presa. E' compreso quanto occorre per  dare  il lavoro finito.

15.2.170.1 cad 11000 -

Per placche fino a 3 moduli.

15.2.170.2 cad 17000 -

Per placche a 4 moduli.

15.2.170.3 cad 23000 -

Per placche fino a 6 moduli.

15.2.180.0

Incremento al punto presa per placche speciali di pregio.

Incremento  al punto presa per placche speciali di  pregio, da  applicare  in  caso  di  utilizzazione  di  placche in pressofusione  con  lavorazione aggiuntiva di bagno  in  oro zecchino, satinatura o analoghe. E' compreso quanto  occorre per dare il lavoro finito.

Per ogni punto presa

15.2.180.1 cad 20000 -

Per placche fino a 3 moduli.

15.2.180.2 cad 23000 -

Per placche a 4 moduli.

15.2.180.3 cad 29000 -

Per placche fino a 6 moduli.

15.3

Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.)

15.3.10 cad 40000 -

Punto presa di servizio in traccia escluse le opere murarie. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento  o all'interno di controsoffitti o pavimenti ispezionabili,  su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, utilizzabile per telefono,  punto  di chiamata di segnalazione,  di TV, di amplificazione  sonora,   di allarme per TVCC,  per  collegamento  di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi:  le  canalizzazioni; le scatole di  derivazioni  e terminali;  il  portafrutto, il tappo e la placca in  PVC  o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.

15.3.20 cad 18000 -

Incremento  al punto presa di servizio in traccia  per opere murarie.

Incremento   al  punto  presa   di   servizio  per    opere murarie.  Sono compresi: le opere  di scasso; il  ripristino delle   murature  esistenti   di   qualsiasi   tipo  esclusa quella   in  pietra per l'alloggiamento  delle  tubazioni  e delle scatole dal punto di smistamento di zona o  di  piano; la  rasatura. E' inoltre compreso quanto altro  occorre  per dare il lavoro finito.

E' esclusa la tinteggiatura.

15.3.30 cad 49000 -

Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista.

Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di  smistamento  di piano  o di zona, utilizzabile per telefono,  punto  di chiamata, di segnalazione,  di  TV,  di amplificazione  sonora,  di allarme, per TVCC,  per   collegamento  di segnali  informatici, etc., fornito e posto in  opera.  Sono compresi: le scatole di derivazione e terminali portafrutto, tappo  e   placca in PVC o metallica; la  tubazione  in  PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista;   gli  stop; le  viti di  fissaggio; i collari,  etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il  lavoro finito.

Sono esclusi i conduttori.

15.3.40.0

Incremento  al  punto  presa di servizio  per impianto  di chiamata.

Incremento  al  punto  presa di servizio  per  impianto  di chiamata  realizzato con pulsante a pressione o  a  tirante. Sono   compresi:  il  frutto;  la  scatola  portafrutto;   i conduttori per alimentazione a bassissima tensione, fino  al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore;  i fusibili ; i quadri indicatori; i  segnali di  direzione  o   di  piano; le  segnalazioni  acustiche  e luminose  ed  inclusa   la  quota relativa  al  pulsante  di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate

da  circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.3.40.1 cad 38000 -

Per ogni punto di chiamata.

15.3.40.2 cad 63000 -

Per ogni punto di chiamata con lampada  di  segnalazione di fuori porta.

15.3.40.3 cad 82000 -

Per ogni  punto di chiamata con lampada  di segnalazione  e tranquillizzazione.

15.3.50.0

Incremento al  punto  presa  di  servizio   per impianto citofonico.

Incremento  al  punto   presa  di  servizio  per	impianto

citofonico  realizzato  con  apparecchio  da  parete  o   da tavolo,   intercomunicante  con  altri.  Sono  compresi:   i pulsanti;   il segnalatore acustico; l'apriporta;  la  linea con conduttori alimentati in bassissima tensione corrente in tubazioni separate; l'alimentatore ed i fusibili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.3.50.1 cad 102000 -

Punto presa interno.

15.3.50.2 cad 140000 -

Punto presa esterno (porter) (fino a due chiamate).

15.3.50.3 cad 120000 -

Punto presa interno (intercomunicante).

15.3.50.4 cad 10000 -

Incremento per ogni pulsante di chiama in più sul porter.

15.3.60.0

Incremento  al  punto presa di servizio   per  impianto   di richiesta di udienza.

Incremento  al  punto presa di servizio  per impianto  di richiesta   di  udienza,  forniti e  posti  in opera.  Sono compresi:   il  punto  di  chiamata   fuori  porta,  con   3 segnalazioni  luminose  comandate  dall'interno; il  pulpito interno;  i collegamenti elettrici; i pulsanti  di  comando; la  custodia;  i cavi, il comando apriporta. E' inoltre  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono escluse le opere  di scasso su murature in pietra e  le eventuali  serrature elettriche.

15.3.60.1 cad 345000 -

Per ogni complesso escluse le opere murarie.

15.3.70.0

Incremento al  punto   presa  di  servizio  per impianto videocitofonico.

Incremento  al   punto di presa di servizio  per impianto videocitofonico costituito da:

- Punto  di chiamata  esterno completo  di pulsanti luminosi, porter esterno con microfono e ricevitore  collegato  ai  vari  punti di ricezione, telecamera completa di ottica,  lampada, alimentatore, mascherina e cassetta porta apparecchi;

- Punto di ricezione interno composto  da monitor, pulsanti per  varie funzioni: apriporta, attivazione  e disattivazione telecamera e  luci, regolazione  luminosità e contrasto del monitor,  citofono comunicante  col posto esterno e/o con altri interni,  linea di   collegamento.

Entrambi  posti in opera perfettamnete funzionanti  completi di ogni accessorio e linee di collegamento elettrico.

E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.15.3.70.1 cad 1650000 -

Per ogni posto esterno.

15.3.70.2 cad 605000 -

Per ogni posto interno non intercomunicante.

15.3.70.3 cad 715000 -

Per ogni posto interno intercomunicante.

15.3.80.0

Incremento  al  punto  presa di  servizio  per  impianto  di comando.

Incremento  al  punto  presa di  servizio per  impianto  di comando  di serratura elettrica, motori monofasi o  in  c.c. di piccola  potenza (serrande meccanizzate etc.), fornito  e posto  in  opera.  Sono compresi: il  pulsante   singolo   o doppio  o  l'interruttore  con  o  senza  chiave;  la  linea elettrica  di collegamento  fino  a un max  di circa m  15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il  lavoro finito.

E' escluso l'apparecchio da comandare.

15.3.80.1 cad 24000 -

Con pulsante o interruttore senza chiave.

15.3.80.2 cad 36000 -

Con pulsante doppio senza chiave.

15.3.80.3 cad 48500 -

Con pulsante doppio a chiave.

15.3.90 cad 36000 -

Incremento  al   punto  presa di  servizio  per  segnalatore acustico.

Incremento  al  punto  presa di  servizio  per  segnalatore acustico  di  tipo  a  ronzatore  da  applicare  su  scatole portafrutto,   fornito  e  posto  in  opera,   completo di collegamento  elettrico  fino  al pulsante  di  comando.  E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.3.100 cad 110000 -

Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia. Incremento  al  punto   presa  di servizio  per  soneria  a badenia, realizzata con corpo metallico  alimentata a 220 V, fornito e posto in opera completo di collegamenti  elettrici fino  al  pulsante  di comando.  E'  compreso  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

15.3.110 cad 75000 -

Incremento  al  punto  presa di  servizio  per  impianto  di ricezione TV.

Incremento  al  punto  presa  di servizio per  impianto  di ricezione  TV, fornito e posto in opera. Sono  compresi:  la presa  TV  terminale  o  passante,  alloggiata  su   scatola portafrutto;  il  cavo con impedenza pari a 75 Ohm  a  basse perdite  corrente su tubazioni distinte e  predisposte;  gli oneri  derivanti  dai partitori, derivatori,  resistenze  di chiusura  e  la linea dal centralino.  E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.3.120.0

Incremento al punto presa di servizio per placche speciali. Incremento al punto presa di servizio per placche  speciali da  applicare  in  caso  di  utilizzazione  di  placche in pressofusione o in tecnopolimero, doppio guscio con ganci d’inserimento; per ciascuna scatola portafrutti. E' compreso quanto   altro   occorre  per  dare  il  lavoro   finito   e funzionante.

15.3.120.1 cad 11000 -

Per placche fino a 3 moduli.

15.3.120.2 cad 17000 -

Per placche a 4 moduli.

15.3.120.3 cad 23000 -

Per placche fino a 6 moduli.

15.3.130.0

Incremento  al punto presa di servizio per placche  speciali di pregio.

Incremento al punto presa di servizio per placche  speciali di  pregio da applicare in caso di utilizzazione di  placche in pressofusione con lavorazione aggiuntiva di bagno in  oro zecchino, satinatura, o analoghe.  E' compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

Per ciascuna scatola portafrutti.

15.3.130.1 cad 20000 -

Per placche fino a 3 moduli.

15.3.130.2 cad 23000 -

Per placche a 4 moduli.

15.3.130.3 cad 29000 -

Per placche fino a 6 moduli.

15.3.140 cad 440000 -

Impianto di ricezione TV non amplificato.

Impianto  di  ricezione  TV non  amplificato  in  grado  di ricevere il segnale televisivo captato da almeno tre antenne TV  VHF e/o UHF a dieci elementi, fornito e posto in  opera. Sono  compresi:  le antenne; il palo di altezza m  2,50;  le staffe  di fissaggio; il miscelatore; i cavi ed  ogni  altro accessorio.  E'  inoltre compreso quanto altro  occorre  per dare il lavoro finito.

15.3.150.0

Impianto di ricezione TV con amplificatore da palo per massimo sei prese.

Impianto  di  ricezione TV con amplificatore  in  grado  di ricevere  ed  amplificare il segnale captato da  almeno  tre antenne TV VHF e/o UHF, a dieci elementi, e di servire massimo sei prese, fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne, il palo di altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; il miscelatore; l'alimentatore ed  i cavi.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare  il lavoro finito.

15.3.150.1 cad 570000 -

Per potenza fino a 10 dB.

15.3.150.2 cad 695000 -

Per potenza da 10 a 25 dB.

15.3.160.0

Impianto  di ricezione TV con amplificatore da parete  larga banda per massimo venti prese.

Impianto di ricezione TV con amplificatore da parete  larga banda in grado di ricevere il segnale televisivo captato  da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, a dieci elementi, e di servire massimo venti prese, fornito e  posto  in opera. Sono compresi: le antenne;  il  palo  di altezza  m  2,50;  le staffe  di  fissaggio;  il  centralino amplificato;   l'alimentatore;   i  cavi   ed   ogni   altro accessorio.  E'  inoltre compreso quanto altro  occorre  per dare il lavoro finito.

15.3.160.1 cad 822000 -

Microcentralino autoalimentato fino a 25 dB.

15.3.160.2 cad 980000 -

Centralino a larga banda da 30 dB.

15.3.160.3 cad 1201000 -

Centralino a larga banda da 40 dB.

15.3.170 cad 291000 -

Impianto di ricezione TV con amplificatore selettivo. Impianto  di  ricezione TV con amplificatore  selettivo  in grado  di ricevere il segnale televisivo captato  da  almeno tre  antenne TV VHF e/o UHF, fornito e posto in opera.  Sono compresi:  le antenne; il palo di altezza m 2,50; le  staffe di  fissaggio; il centralino a moduli selettivi  di  canale; l'alimentatore; i cavi ed ogni altro accessorio. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni modulo.

15.3.180.0

Incremento all'impianto di ricezione TV per pali di  altezza superiore a m 2,50.

Incremento all'impianto di ricezione TV per pali di altezza superiore a m 2,50 in acciaio zincato a fuoco. Sono compresi gli accessori di fissaggio; le eventuali controventature; le segnalazioni  di fine palo, etc. E' inoltre compreso  quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.3.180.1 cad 101000 -

Per palo autoportante di altezza assimilabile a m 4,00.

15.3.180.2 cad 160000 -

Per palo autoportante di altezza assimilabile a m 5,00.

15.3.180.3 cad 177000 -

Per palo telescopico di altezza assimilabile a m 3,80.

15.3.180.4 cad 228000 -

Per palo telescopico di altezza assimilabile a m 5,60.

15.3.180.5 cad 278000 -

Per palo telescopico di altezza assimilabile a m 7,40.

15.3.190.0

Antenna di ricezione TV VHF o UHF.

Antenna  di  ricezione  TV  VHF  o  UHF,  posta  in   opera funzionante,  completa  dei  fissaggi  e  dei   collegamenti all'impianto  di  ricezione  e  amplificazione.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.3.190.1 cad 58000 -

Fino a 10 elementi.

15.3.190.2 cad 23000 -

Incremento per antenna fino a 20 elementi.

15.3.190.3 cad 46000 -

Incremento per antenna oltre i 20 elementi.

15.3.200.0

Incremento   all'impianto  di  ricezione  TV   per   antenna parabolica.

Incremento   all'impianto  di  ricezione  TV  per   antenna parabolica  di  diametro fino a m 1,50.  Sono  compresi:  il convertitore   da   10   o  11   o   12   gHz;   l'eventuale decodificatore, completo di collegamento fino al  centralino con filtro attivo automiscelato con segnale convertito  UHF; le  opere  di fissaggio su base in cemento  predisposta.  E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

15.3.200.1 cad 2200000 -

Fino a due moduli.

15.3.200.2 cad 800000 -

Per ogni modulo in più.

15.3.201.0

Incremento   all'impianto  di  ricezione  TV   per   antenna parabolica - sistema “multiswitch”.

Incremento   all'impianto  di  ricezione  TV  per   antenna parabolica - sistema “multiswitch”, una posizione orbitale, quattro piani di polarizzazione compresa la parabola da cm 85 e LNB universale quattro uscite. Sono compresi: le opere di fissaggio; i collegamenti all’impianto centralizzato.  E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

Sono esclusi: le vie per i cavi; i cavi.

15.3.201.1 cad 3280000 -

Fino a ventidue prese.

15.3.201.2 cad 467000 -

Incremento per ogni modulo di derivazione a quattro uscite (uno ogni quattro prese).

15.3.210.0

Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Sono  compresi:  il cavo telefonico fino al  centralino;  la quota relativa ai box di derivazione e del frutto  unificato TELECOM o standard internazionale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per  dare  il lavoro finito.

15.3.210.1 cad 60000 -

Con presa ad una coppia.

15.3.210.2 cad 65000 -

Con presa a  due coppie.

15.3.210.3 cad 70000 -

Con presa a tre coppie.

15.3.220.0

Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati.

Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo, fino al box di derivazione di piano o di zona, il connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per  dare  il lavoro finito.

15.3.220.1 cad. L. 95000 -

Con doppio connettore BNC e cavo RG58.

15.3.220.2 cad. L. 100000 -

Con connettore tipo IBM Cabling System.

15.3.220.3 cad. L. 95000 -

Con connettore tipo TWINAX con cavo biassiale 100W.

15.3.220.4 cad. L. 75000 -

Con connettore tipo RJ45 cavo UTP.

15.3.220.5 cad. L. 105000 -

Con connettore tipo RJ45 cavo S-FTP.

15.4

Cavi e conduttori

15.4.10.0

Linea  elettrica  in  cavo unipolare isolato  in  EPR  sotto guaina  di  PVC  (CEI 20-13),  sigla  di  designazione  RG7R 0,6/1kV o FG7R 0.6/1 kW.

Linea  elettrica  in  cavo  unipolare isolato in EPR  sotto guaina   di  PVC   (CEI  20-13),   sigla  di    designazione RG7R/FG7R 0,6/ 1kV fornita e posta in opera. Sono  compresi: l'installazione  su  tubazione  in vista o  incassata  o  su canale  o  su  passerella o graffettata; le giunzioni  ed  i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di  derivazione; le opere murarie.

15.4.10.1 m 35000 -

1x240 mmq.

15.4.10.2 m 27500 -

1x185 mmq.

15.4.10.3 m 23000 -

1x150 mmq.

15.4.10.4 m 18900 -

1x120 mmq.

15.4.10.5 m15800 -

1x95 mmq.

15.4.10.6 m 11900 -

1x70 mmq.

15.4.10.7 m 9000 -

1x50 mmq.

15.4.10.8 m 7000 -

1x35 mmq.

15.4.10.9 m 5800 -

1x25 mmq.

15.4.10.10 m 4500 -

1x16 mmq.

15.4.10.11 m 3700 -

1x10 mmq.

15.4.10.12 m 2800 -

1x6 mmq.

15.4.10.13 m 2600 -

1x4 mmq.

15.4.10.14 m 2100 -

1x2,5 mmq.

15.4.10.15 m 1800 -

1x1,5 mmq.

15.4.20.0

Linea  elettrica in cavo multipolare  isolato in  EPR  sotto guaina  di  PVC  (CEI  20-13), sigla  di designazione  UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV.

Linea  elettrica in cavo multipolare isolato  in EPR  sotto guaina  di  PVC (CEI  20-13),  sigla  di designazione  UG7OR 0,6/1kV  oppure   RG7OR  0,6/1kV fornita e posta  in  opera. Sono  compresi:  l'installazione  su tubazione  in  vista  o incassata  o  su canale o su passerella  o  graffettata;  le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso  quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono   escluse:   le    canalizzazioni;   le   scatole    di derivazione; le  opere murarie.

15.4.20.1 m 22400 -

4x25 mmq.

15.4.20.2 m 16200 -

4x16 mmq.

15.4.20.3 m 11900 -

4x10 mmq.

15.4.20.4 m 7800 -

4x6 mmq.

15.4.20.5 m 6500 -

4x4 mmq.

15.4.20.6 m 5000 -

4x2,5 mmq.

15.4.20.7 m 4000 -

4x1,5 mmq.

15.4.20.8 m 40000 -

3x95 mmq.

15.4.20.9 m 30400 -

3x70 mmq.

15.4.20.10 m 28200 -

3x50 mmq.

15.4.20.11 m 23800 -

3x35 mmq.

15.4.20.12 m 17200 -

3x25 mmq.

15.4.20.13 m 12800 -

3x16 mmq.

15.4.20.14 m 9800 -

3x10 mmq.

15.4.20.15 m 6400 -

3x6 mmq.

15.4.20.16 m 5600 -

3x4 mmq.

15.4.20.17 m 4400 -

3x2,5 mmq.

15.4.20.18 m 3500 -

3x1,5 mmq.

15.4.20.19 m 8000 -

2x10 mmq.

15.4.20.20 m 5600 -

2x6 mmq.

15.4.20.21 m 4800 -

2x4 mmq.

15.4.20.22 m 4000 -

2x2,5 mmq.

15.4.20.23 m 3000 -

2x1,5 mmq.

15.4.30.0

Linea  elettrica  in  cavo tetrapolare isolato in  EPR sotto guaina  di   PVC (CEI 20-13), sigla di  designazione   RG7OR 0,6/1kV.

Linea  elettrica  in cavo tetrapolare  isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI  20-13),  sigla di designazione RG7OR 0,6 1kV  con  il quarto  di cavo di  sezione inferiore,  secondo quanto  disposto  dalle normative CEI, fornita  e  posta  in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in  vista o  incassata o su canale o su passerella o  graffettata;  le giunzioni;  i  terminali. E' inoltre compreso  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono escluse: le scatole  di derivazione; le  tubazioni;  le opere murarie.

15.4.30.1 m 113000 -

4x240 mmq.

15.4.30.2 m 89000 -

4x185 mmq.

15.4.30.3 m 77500 -

4x150 mmq.

15.4.30.4 m 61500 -

4x120 mmq.

15.4.30.5 m 50000 -

4x95 mmq.

15.4.30.6 m 37000 -

4x70 mmq.

15.4.30.7 m 29000 -

4x50 mmq.

15.4.30.8 m 22500 -

4x35 mmq.

15.4.40.0

Linea  elettrica in cavo multipolare flessibile  isolato  in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio (norme CEI 20-13 e 20-22 II) sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea  elettrica in cavo multipolare flessibile isolato  in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio (norme CEI 20-13  e  20-22  II) sigla  di  designazione  FG70R  0,6/1kV fornita  e posta in opera (nei cavi quadripolari di  sezione superiori  a  mmq  25, il 4^ conduttore  va  considerato  di sezione  inferiore  secondo quanto  prescritto  dalle  norme CEI). Sono  compresi: l'installazione su tubazione in  vista o  incassata o su canale o su passerella o  graffettata;  le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso  quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di  derivazione; le opere murarie.

15.4.40.1 m 32500 -

4x50 mmq.

15.4.40.2 m 26800 -

3x50 mmq.

15.4.40.3 m 25600 -

4x35 mmq.

15.4.40.4 m 22700 -

3x35 mmq.

15.4.40.5 m 27000 -

5x25 mmq.

15.4.40.6 m 21300 -

4x25 mmq.

15.4.40.7 m 16400 -

3x25 mmq.

15.4.40.8 m15300 -

5x16 mmq.

15.4.40.9 m15400 -

4x16 mmq.

15.4.40.10 m 12100 -

3x16 mmq.

15.4.40.11 m 13400 -

5x10 mmq.

15.4.40.12 m 11300 -

4x10 mmq.

15.4.40.13 m 9300 -

3x10 mmq.

15.4.40.14 m 7600 -

2x10 mmq.

15.4.40.15 m 8400 -

5x6 mmq.

15.4.40.16 m 7400 -

4x6mmq.

15.4.40.17 m 6100 -

3x6 mmq.

15.4.40.18 m 5300 -

2x6 mmq.

15.4.40.19 m 7000 -

5x4 mmq.

15.4.40.20 m 6200 -

4x4 mmq.

15.4.40.21 m 5300 -

3x4 mmq.

15.4.40.22 m 4500 -

2x4 mmq.

15.4.40.23 m 5400 -

5x2,5 mmq.

15.4.40.24 m 5000 -

4x2,5 mmq.

15.4.40.25 m 4200 -

3x2,5 mmq.

15.4.40.26 m 3800 -

2x2,5 mmq.

15.4.40.27 m 4500 -

5x1,5 mmq.

15.4.40.28 m 3800 -

4x1,5 mmq.

15.4.40.29 m 3300 -

3x1,5 mmq.

15.4.40.30 m 2800 -

2x1,5 mmq.

15.4.50.0

Linea   elettrica  in cavo  unipolare isolato in  gomma  G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme  CEI 20-22III,  20-38)  non propagante l'incendio  ed  a  ridotta emissione  di  fumi,  gas  tossici  e  corrosivi.  Sigla  di designazione RG10M1 0,6/1kV.

Linea   elettrica  in cavo unipolare isolato in  gomma  G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale  (norme CEI 20-22III,  20-38)  non propagante l'incendio  ed  a  ridotta emissione  di  fumi,  gas  tossici  e  corrosivi.  Sigla  di designazione RG 10M1 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o  su canale o passerella o graffettata; le giunzioni  ed  i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di  derivazione; le opere murarie.

15.4.50.1 m 38900 -

1x240 mmq.

15.4.50.2 m 30400 -

1x185 mmq.

15.4.50.3 m 25400 -

1x150 mmq.

15.4.50.4 m 21200 -

1x120 mmq.

15.4.50.5 m 18000 -

1x95 mmq.

15.4.50.6 m 13500 -

1x70 mmq.

15.4.50.7 m 10300 -

1x50 mmq.

15.4.50.8 m 8200 -

1x35 mmq.

15.4.50.9 m 6800 -

1x25 mmq.

15.4.50.10 m 5500 -

1x16 mmq.

15.4.50.11 m 4800 -

1x10 mmq.

15.4.60.0

Linea  elettrica  in cavo  multipolare isolato in gomma  G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme  CEI 20-22III,  20-38)  non propagante l'incendio  ed  a  ridotta emissione  di  fumi,  gas  tossici  e  corrosivi.  Sigla  di designazione RG10 OM1 0,6/1kV.

Linea  elettrica  in cavo multipolare isolato in gomma  G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale  (norme CEI 20-22III,  20-38)  non propagante l'incendio  ed  a  ridotta emissione  di  fumi,  gas  tossici  e  corrosivi.  Sigla  di designazione  RG 10 OM1 0,6/1kV, fornita e posta  in  opera. Sono  compresi:  l'installazione  su tubazione  a  vista,  o incassata,  o  su  canale o  passerella  o  graffettata;  le giunzioni  ed i terminali. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di  derivazione; le opere murarie.

15.4.60.1 m 20500 -

4x25 mmq.

15.4.60.2 m 17000 -

4x16 mmq.

15.4.60.3 m 46000 -

3x95 mmq.

15.4.60.4 m 35400 -

3x70 mmq.

15.4.60.5 m 27000 -

3x50 mmq.

15.4.60.6 m 20600 -

3x35 mmq.

15.4.60.7 m 16900 -

3x25 mmq.

15.4.60.8 m 12200 -

3x16 mmq.

15.4.70.0

Linea   elettrica  in cavo  tetrapolare, con il quarto  cavo di  sezione  ridotta, isolato in gomma G10 sotto  guaina  in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-22III, 20-38) non  propagante l'incendio ed a ridotta emissione  di  fumi, gas  tossici  e corrosivi. Sigla di  designazione  RG10  OM1 0,6/1kV.

Linea  elettrica  in cavo tetrapolare con il quarto cavo di sezione  ridotta  isolato  in  gomma  G10  sotto  guaina  in materiale  termoplastico speciale  (norme CEI 20-22III,  2038)  non  propagante l'incendio ed a  ridotta  emissione  di fumi,  gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione RG  10

OM1  0,6/1kV,  fornita  e posta  in  opera.  Sono  compresi: l'installazione  su  tubazione a vista, o  incassata,  o  su canale  o  passerella  o  graffettata;  le  giunzioni  ed  i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di  derivazione; le opere murarie.

15.4.70.1 m 123000 -

4x240 mmq.

15.4.70.2 m 98000 -

4x185 mmq.

15.4.70.3 m 83500 -

4x150 mmq.

15.4.70.4 m 67000 -

4x120 mmq.

15.4.70.5 m 55500 -

4x95 mmq.

15.4.70.6 m 41000 -

4x70 mmq.

15.4.70.7 m 32500 -

4x50 mmq.

15.4.70.8 m 25500 -

4x35 mmq.

15.4.80.0

Linea   elettrica  in cavo  multipolare flessibile in  gomma in  gomma  G10  sotto  guaina  in  materiale   termoplastico speciale   (norme  CEI  20-22III,  20-38)   non   propagante l'incendio  ed  a ridotta emissione di fumi, gas  tossici  e corrosivi. Sigla di designazione FG10 OM1 0,6/1kV.

Linea  elettrica  in cavo multipolare flessibile isolato in gomma  G10 sotto guaina in materiale termoplastico  speciale (norme  CEI 20-22III, 20-38) non propagante l'incendio ed  a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione  FG 10 OM1 0,6/1kV, fornita e posta  in  opera. Sono  compresi:  l'installazione  su tubazione  a  vista,  o incassata,  o  su  canale o  passerella  o  graffettata;  le giunzioni  ed i terminali. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di  derivazione; le opere murarie.

15.4.80.1 m15800 -

5x10 mmq.

15.4.80.2 m 10300 -

5x6 mmq.

15.4.80.3 m 8500 -

5x4 mmq.

15.4.80.4 m 6600 -

5x2,5 mmq.

15.4.80.5 m 5000

5x1,5 mmq.

15.4.80.6 m 13300 -

4x10 mmq.

15.4.80.7 m 8700 -

4x6 mmq.

15.4.80.8 m 7300 -

4x4 mmq.

15.4.80.9 m 5700 -

4x2,5 mmq.

15.4.80.10 m 4400 -

4x1,5 mmq.

15.4.80.11 m 10600 -

3x10 mmq.

15.4.80.12 m 7200 -

3x6 mmq.

15.4.80.13 m 6400 -

3x4 mmq.

15.4.80.14 m 5000 -

3x2,5 mmq.

15.4.80.15 m 4000 -

3x1,5 mmq.

15.4.80.16 m 9100 -

2x10 mmq.

15.4.80.17 m 6200 -

2x6 mmq.

15.4.80.18 m 5300 -

2x4 mmq.

15.4.80.19 m 4100 -

2x2,5 mmq.

15.4.80.20 m 3200 -

2x1,5 mmq.

15.4.80.21 m 11400 -

14x2,5 mmq.

15.4.80.22 m 10500 -

10x2,5 mmq.

15.4.80.23 m 8400 -

7x2,5 mmq.

15.4.80.24 m 9200 -

14x1,5 mmq.

15.4.80.25 m 8200 -

10x1,5 mmq.

15.4.80.26 m 6600 -

7x1,5 mmq.

15.4.90.0

Linea  elettrica in cavo resistente al  fuoco ed  a  ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi.

Linea  elettrica in cavo resistente al fuoco ed  a  ridotta emissione   di  fumi  e  di   gas  tossici  corrosivi,   con conduttori  flessibili  isolati  con   materiale  reticolato speciale   sotto guaina  termoplastica speciale (CEI  20-36, 20-35, 20-38, 20-37) sigla di  designazione FE40M1,  fornita e posta in opera su  tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi  i morsetti. E' inoltre  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di  derivazione; le opere murarie.

15.4.90.1 m 7500 -

4x2,5 mmq.

15.4.90.2 m 6000 -

4x1,5 mmq.

15.4.90.3 m 6000 -

3x2,5 mmq.

15.4.90.4 m 5100 -

3x1,5 mmq.

15.4.90.5 m 12000 -

4x6 mmq.

15.4.90.6 m 9700 -

34x4 mmq.

15.4.90.7 m 9800 -

3x6 mmq.

15.4.90.8 m 8100 -

3x4 mmq.

15.4.90.9 m 8000 -

2x2 mmq.

15.4.90.10 m 6500 -

2x4 mmq.

15.4.90.11 m 5200 -

2x2,5 mmq.

15.4.90.12 m 4400 -

2x1,5 mmq.

15.4.100.0

Linea  elettrica  in cavo  unipolare flessibile isolato  con gomma  speciale  non  propagante  l'incendio  ed  a  ridotta

emissione  di  fumi,  gas  tossici  e  corrosivi,  sigla  di designazione N07G9-K (norme CEI 20.38-20.22II).

Linea  elettrica  in cavo unipolare flessibile isolato  con gomma  speciale   non  propagante l'incendio  ed  a  ridotta emissione  di  fumi,  gas  tossici  e  corrosivi,  sigla  di designazione  N07G9-K  (norme CEI 20.38-20.22II)  fornita  e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su  tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i  terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il  lavoro finito.

Sono esclusi: le  canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie.

15.4.100.1 m 18700 -

1x95 mmq.

15.4.100.2 m 14900 -

1x70 mmq.

15.4.100.3 m 11900 -

1x50 mmq.

15.4.100.4 m 9300 -

1x35 mmq.

15.4.100.5 m 7200 -

1x25 mmq.

15.4.100.6 m 5000 -

1x16 mmq.

15.4.100.7 m 3800 -

1x10 mmq.

15.4.100.8 m 3300 -

1x6 mmq.

15.4.100.9 m 2500 -

1x4 mmq.

15.4.100.10 m 1800 -

1x2,5 mmq.

15.4.100.11 m 1400 -

1x1,5 mmq.

15.4.110.0

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC.

Linea  elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla  di designazione H07V-K (norme CEI 20-20)a sigla di designazione NO7V-K (norme CEI 20-22) del tipo non propagante l'incendio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione  su tubazione  o  canale incassati o in vista; le  giunzioni;  i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di  derivazione; le opere murarie.

15.4.110.1 m 32100 -

1x240 mmq.

15.4.110.2 m 24500 -

1x185 mmq.

15.4.110.3 m 20700 -

1x150 mmq.

15.4.110.4 m 17800 -

1x120 mmq.

15.4.110.5 m 14400 -

1x 95 mmq.

15.4.110.6 m 11400 -

1x 70 mmq.

15.4.110.7 m 9100 -

1x 50 mmq.

15.4.110.8 m 6900 -

1x 35 mmq.

15.4.110.9 m 5700 -

1x 25 mmq.

15.4.110.10 m 4500 -

1x 16 mmq.

15.4.110.11 m 3500 -

1x 10 mmq.

15.4.110.12 m 2700 -

1x  6 mmq.

15.4.110.13 m 2000 -

1x  4 mmq.

15.4.110.14 m1500 -

1x2,5 mmq.

15.4.110.15 m 1300 -

1x1,5 mmq.

15.4.120.0

Linea   elettrica   in  cavo  multipolare   con   conduttori flessibili isolati in PVC di qualità R2 sotto guaina in  PVC non  propaganti  l'incendio  (CEI 20-14 e  20-22)  sigla  di designazione N1VV-K.

Linea   elettrica  in  cavo  multipolare   con   conduttori flessibili   fornita  e  posta  in  opera.  Sono   compresi: l'installazione  su  tubazione  in vista o  incassata  o  su canale  o  su  passerella o  graffettata;  le  giunzioni;  i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di  derivazione; le opere murarie.

15.4.120.1 m 21700 -

4x35 mmq.

15.4.120.2 m 17400 -

3x35 mmq.

15.4.120.3 m 17200 -

4x25 mmq.

15.4.120.4 m 13700 -

3x25 mmq.

15.4.120.5 m 11700 -

4x16 mmq.

15.4.120.6 m 9800 -

3x16 mmq.

15.4.120.7 m 8200 -

2x16 mmq.

15.4.120.8 m 12000 -

5x10 mmq.

15.4.120.9 m 9500 -

4x10 mmq.

15.4.120.10 m 7500 -

3x10 mmq.

15.4.120.11 m 6500 -

2x10 mmq.

15.4.120.12 m 8500 -

5x6 mmq.

15.4.120.13 m 6900 -

4x6 mmq.

15.4.120.14 m 5800 -

3x6 mmq.

15.4.120.15 m 5100 -

2x6 mmq.

15.4.120.16 m 6500 -

5x4 mmq.

15.4.120.17 m 5500 -

4x4 mmq.

15.4.120.18 m 5000 -

3x4 mmq.

15.4.120.19 m 4500 -

2x4 mmq.

15.4.120.20 m 5500 -

5x2,5 mmq.

15.4.120.21 m 4500 -

4x2,5 mmq.

15.4.120.22 m 4000 -

3x2,5 mmq.

15.4.120.23 m 3300 -

2x2,5 mmq.

15.4.120.24 m 9000 -

16x1,5 mmq.

15.4.120.25 m 7000 -

12x1,5 mmq.

15.4.120.26 m 6500 -

10x1,5 mmq.

15.4.120.27 m 5700 -

7x1,5 mmq.

15.4.120.28 m 4600 -

5x1,5 mmq.

15.4.120.29 m 3800 -

4x1,5 mmq.

15.4.120.30 m 3200 -

3x1,5 mmq.

15.4.120.31 m 2900 -

2x1,5 mmq.

15.4.121.0

Linea elettrica in cavo multipolare sigla di designazione FROR 450/750 V NPI.

Linea elettrica in cavo multipolare sigla di designazione FROR 450/750 V NPI, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorre occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

15.4.121.1 m 7000

5 x 6  mmq.

15.4.121.2 m 5600

5 x 4  mmq.

15.4.121.3 m 4400

5 x 2,5 mmq.

15.4.121.4 m 3700

5 x 1,5 mmq.

15.4.121.5 m 5800

4 x 6  mmq.

15.4.121.6 m 4600

4 x 4  mmq.

15.4.121.7 m 3900

4 x 2,5 mmq.

15.4.121.8 m 3200

4 x 1,5 mmq.

15.4.121.9 m 4800

3 x 6  mmq.

15.4.121.10 m 3900

3 x 4  mmq.

15.4.121.11 m 3400

3 x 2,5 mmq.

15.4.121.12 m 2700

3 x 1,5 mmq.

15.4.121.13 m 4100

2 x 6 mmq.

15.4.121.14 m 3400

2 x 4 mmq.

15.4.121.15 m 2800

2 x 2,5 mmq.

15.4.121.16 m 2300

2 x 1,5 mmq.

15.4.130.0

Condotto sbarra prefabbricato 25A.

Condotto  sbarra prefabbricato 25A con grado di  protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti  di  illuminazione, costruito in  conformità  alle norme  CEI  17.13 e le IEC 439-1 e  439-2,  con  derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze  ohmiche al  metro  massime  misurate a 20° C,  dell'ordine  di  7  m ohm/mt,   fornito  e  posto  in  opera,  completo  di   ogni accessorio  per il fissaggio ed il  collegamento  elettrico, inclusi  gli  oneri  eventuali  per  gli  otturatori  e   le giunzioni  atti  a  garantire  il  grado  IP55.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.4.130.1 m 36000 -

Elemento rettilineo IP4X

15.4.130.2 m 46000 -

Elemento rettilineo IP55

15.4.130.3 cad 50000 -

Testata di alimentazione IP4X

15.4.130.4 cad 63000 -

Testata di alimentazione IP55

15.4.130.5 cad 22500 -

Spina di derivazione IP4X

15.4.130.6 cad 26500 -

Spina di derivazione IP55

15.4.130.7 cad 36000 -

Spina di derivazione e fusibile IP4X

15.4.130.8 cad 38500 -

Spina di derivazione e fusibile IP55

15.4.130.9 cad 28000 -

Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffe

15.4.130.10 cad 20000 -

Staffa di fissaggio a parete

15.4.130.11 cad  18500 -

Testata di chiusura

15.4.130.12 cad 30000 -

Testata di chiusura IP55

15.4.140.0

Condotto sbarra prefabbricato 40A.

Condotto  sbarra prefabbricato 40A con grado di  protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti  di  illuminazione, costruito in  conformità  alle norme  CEI  17.13 e le IEC 439-1 e  439-2,  con  derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 40A con resistenze  ohmiche

al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 4m ohm/mt, fornito e posto in opera, completo di ogni accessorio per il fissaggio  ed il collegamento elettrico, inclusi  gli  oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre  per dare il lavoro finito.

15.4.140.1 m 43000 -

Elemento rettilineo IP4X

15.4.140.2 m 46000 -

Elemento rettilineo IP55

15.4.140.3 cad 55000 -

Testata di alimentazione IP4X

15.4.140.4 cad 96500 -

Testata di alimentazione IP55

15.4.140.5 cad 25500 -

Spina di derivazione IP4X

15.4.140.6 cad 28000 -

Spina di derivazione IP55

15.4.140.7 cad 36200 -

Spina di derivazione e fusibile IP4X

15.4.140.8 cad 39300 -

Spina di derivazione e fusibile IP55

15.4.140.9 cad 28000 -

Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffe

15.4.140.10 cad 20000 -

Staffa di fissaggio a parete

15.4.140.11 cad 18500 -

Testata di chiusura

15.4.140.12 cad 30000 -

Testata di chiusura IP55

15.4.150.0

Compenso aggiuntivo per la posa in opera di condotto  sbarra di portata fino a 40A.

Compenso aggiuntivo per la posa in opera di condotto sbarra di  portata  fino  a 40A ad altezza superiore ai   m 4.   E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

15.4.150.1 cad 2000 -

Per ogni elemento rettilineo da 1 m.

15.4.150.2 cad 5000 -

Per ogni testata di alimentazione o chiusura.

15.4.150.3 cad 3000 -

Per ogni staffa.

15.4.160.0

Compenso  per  l'installazione  di punto  luce  derivato  da condotto sbarra prefabbricato.

Compenso  per  l'installazione di punto  luce  derivato  da condotto sbarra prefabbricato, consistente nel cavo a doppio isolamento  fino  ad un max di m 2 di sezione di fase  e  di terra  pari  a mmq 1,5 dalla spina di derivazione  al  corpo illuminante,  posto  in opera. E'  inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.4.160.1 cad15000 -

Per ogni punto luce.

15.4.160.2 cad 18000 -

Per ogni punto luce IP55.

15.4.160.3 cad 3000 -

Maggiorazione per altezza superiore a 4 m.

15.4.170.0

Condotto sbarra prefabbricato da 100A.

Condotto sbarra prefabbricato 100A con grado di  protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti  F.M. di piccola potenza, costruito in  conformità alle norme CEI 17.13 e le IEC 439-1 e 439-2, con derivazioni distanziate  max  100  cm, con n.4 conduttori  in  rame  con portata nominale non inferiore a 100A con resistenze ohmiche al  metro  massime misurate a 20° C,  dell'ordine  di  0,86m

ohm/mt, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10. Sono  compresi:  gli accessori; i fissaggi;  i  collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire  il grado  IP55.  E' inoltre compreso quanto altro  occorre  per dare il lavoro finito.

15.4.170.1 m 76300 -

Elemento rettilineo IP4X.

15.4.170.2 m 64100 -

Elemento rettilineo IP55.

15.4.170.3 cad 128500 -

Testata di alimentazione IP4X.

15.4.170.4 cad 165700 -

Testata di alimentazione IP55.

15.4.170.5 cad 68000 -

Cassetta di derivazione IP4X e fusibili 25A.

15.4.170.6 cad 81000 -

Cassetta di derivazione IP55 e fusibili 25A.

15.4.170.7 cad 115000 -

Spina di derivazione e fusibile IP4X - 40A.

15.4.170.8 cad 128000 -

Spina di derivazione e fusibile IP55 - 40A.

15.4.170.9 cad 24000 -

Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffe.15.4.170.10 cad 21000 -

Staffa di fissaggio a parete.

15.4.170.11 cad 43300 -

Testata di chiusura.

15.4.180.0

Condotto sbarra prefabbricato da 160A a 630A.

Condotto  sbarra  prefabbricato da 160A a  630A  con  grado IP4X, trasformabile in IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti  F.M. di piccola potenza, costruito in  conformità alle norme CEI 17.13 e le IEC 439-1 e 439-2, con derivazioni distanziate  max  cm 100,  con  n. 4  conduttori  attivi  in alluminio per le seguenti portate nominali con le resistenze ohmiche max dell'ordine dei valori a lato indicati  misurati a 20° C.

150 - 160A: 0,5 m ohm/m

225 - 250A: 0,28m ohm/m

400A      : 0,14m ohm/m

630A      : 0,08m ohm/m

Fornito  e posto in opera ad altezza massima di m  10.  Sono compresi:   gli  accessori;  i  fissaggi;   i   collegamenti elettrici,  gli  eventuali otturatori; le giunzioni  atti  a garantire  il grado IP55. E' inoltre compreso  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

15.4.180.1 m 109000 -

Elemento rettilineo 160A IP4X.

15.4.180.2 m 124000 -

Elemento rettilineo 250A IP4X.

15.4.180.3 m 241500 -

Elemento rettilineo 400A IP4X.

15.4.180.4 m 330000 -

Elemento rettilineo 630A IP4X.

15.4.180.5 m 121000 -

Elemento rettilineo 160A IP55.

15.4.180.6 m 136000 -

Elemento rettilineo 250A IP55.

15.4.180.7 m 254000 -

Elemento rettilineo 400A IP55.

15.4.180.8 m 343000 -

Elemento rettilineo 630A IP55.

15.4.180.9 cad 286000 -

Cassetta di alimentazione 160A IP4X.

15.4.180.10 cad 286000 -

Cassetta di alimentazione 250A IP4X.

15.4.180.11 cad 710000 -

Cassetta di alimentazione 400A IP4X.

15.4.180.12 cad 1100000 -

Cassetta di alimentazione 630A IP4X.

15.4.180.13 cad 351000 -

Cassetta di alimentazione 160A IP55.

15.4.180.14 cad 351000 -

Cassetta di alimentazione 250A IP55.

15.4.180.15 cad 775000 -

Cassetta di alimentazione 400A IP55.

15.4.180.16 cad 1165000 -

Cassetta di alimentazione 630A IP55.

15.4.180.17 cad155000 -

Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP4X con fus. max 63A.15.4.180.18 cad 261000 -

Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP4X con fus. max 125A.15.4.180.19 cad 740000 -

Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP4X con fus. max 250A.15.4.180.20 cad 1390000 -

Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP4X con fus. max 400A.15.4.180.21 cad 220000 -

Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP55 con fus. max 63A.15.4.180.22 cad 314000 -

Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP55 con fus. max 125A.15.4.180.23 cad 907000 -

Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP55 con fus. max 250A.15.4.180.24 cad1590000 -

Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP55 con fus. max 400A.15.4.180.25 cad 65000 -

Staffa e mensola di sostegno.

15.4.180.26 cad 40000 -

Cassetta di chiusura IP4X 160-250A.

15.4.180.27 cad 55000 -

Cassetta di chiusura IP4X 400A.

15.4.180.28 cad 75000 -

Cassetta di chiusura IP4X 630A.

15.4.180.29 cad 70500 -

Cassetta di chiusura IP55 160-250A.

15.4.180.30 cad 120000 -

Cassetta di chiusura IP55 400A.

15.4.180.31 cad 123000 -

Cassetta di chiusura IP55 630A.

15.4.190.0

Cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12-20kV, da utilizzare esclusivamente per collegamenti interni.

Cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12-20kV, da utilizzare esclusivamente per collegamenti interni, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

15.4.190.1 m 72600 -

1 x 95 mmq.

15.4.190.2 m 70000

1 x 70 mmq.

15.4.190.3 m 58600

1 x 50 mmq.

15.4.190.4 m 57300

1 x 35 mmq.

15.4.190.5 m 56500

1 x 25 mmq.

15.4.200.0

Cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/15-20kV, da utilizzare esclusivamente per collegamenti interni.

Cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/15-20kV, da utilizzare esclusivamente per collegamenti interni, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

15.4.200.1 m 73800 -

1 x 95 mmq.

15.4.200.2 m 71000 -

1 x 70 mmq.

15.4.200.3 m 59600 -

1 x 50 mmq.

15.4.200.4 m 58600 -

1 x 35 mmq.

15.4.210.0

Linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione RG7HOR/12-20kV.

Linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione RG7HOR/12-20kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

15.4.210.1 m 86000 -

3 x 95 mmq.

15.4.210.2 m 74000 -

3 x 70 mmq.

15.4.210.3 m 65000 -

3 x 50 mmq.

15.4.210.4 m 58000 -

3 x 35 mmq.

15.4.210.5 m 55000 -

3 x 25 mmq.

15.4.220.0

Linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione RG7HOR/15-20kV.

Linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione RG7HOR/15-20kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

15.4.220.1 m 91000 -

3 x 95 mmq.

15.4.220.2 m 78000 -

3 x 70 mmq.

15.4.220.3 m 70000 -

3 x 50 mmq.

15.4.220.4 m 64000 -

3 x 35 mmq.

15.4.230.0 m 5500 -

Cavo coassiale per impianti di antenna TV.

Cavo coassiale per impianti di antenna TV con impedenza pari a 75 Ohm, a basse perdite, fornito e posto in opera. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre occorre per dare il lavoro finito.

15.4.240.0

Linea telefonica in cavo multipolare schermato.

Linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di conduttori twistati flessibili, isolati in PVC di qualità R2, sotto guaina in pvc non propagante l’incendio (norma CEI 20-14, 20-22) sigla di designazione TRHR, fornita e posto in opera. E’ inoltre compreso quanto altro occorre occorre per dare il lavoro finito.

15.4.240.1 m 2200 -

A 2 coppie.

15.4.240.2 m 3400 -

A 3 coppie.

15.4.240.3 m 4000 -

A 4 coppie.

15.4.240.4 m 5500 -

A 6 coppie.

15.4.240.5 m 9000 -

A 11 coppie.

15.4.240.6 m 17500 -

A 21 coppie.

15.4.240.7 m 25000 -

A 31 coppie.

15.4.240.8 m 35000 -

A 51 coppie.

15.4.250.0

Linea in cavo per trasmissione dati.

Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l’incendio. Fornita e posta in opera. E’ inoltre compreso quanto altro occorre occorre per dare il lavoro finito.

15.4.250.1 m 3600 -

Tipo RG 58/U Imp. 50 Ohm.

15.4.250.2 m 3600 -

Tipo RG 59/U Imp. 75 Ohm.

15.4.250.3 m 8500 -

Tipo TWINAX Imp. 100 Ohm.

15.4.250.4 m 4200 -

Tipo UTP cat.5.

15.4.250.5 m 5000 -

Tipo S-FTP cat.5.

15.4.260.0

Linea elettrica in cavo multipolare schermato con conduttori flessibili isolati in PVC di qualità R2.

Linea elettrica in cavo multipolare schermato con conduttori flessibili isolati in PVC di qualità R2 sotto guaina in PVC non propaganti l’incendio (CEI 20-14 e 20-22) sigla di designazione N07VC4-K, fornita e posto in opera. Sono compresi: l’installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie.

15.4.260.1 m 2300 -

Con 2 conduttori fino a mmq 0,75.

15.4.260.2 m 3000 -

Con 4 conduttori fino a mmq 0,75.

15.4.260.3 m 3700 -

Con 6 conduttori fino a mmq 0,75.

15.4.260.4 m 7500 -

Con 10 conduttori fino a mmq 0,75.

15.4.260.5 m 2800 -

Con  2 conduttori da mmq 0,75 a mmq 2,5.

15.4.260.6 m 4000 -

Con 4 conduttori da mmq 0,75 a mmq 2,5.

15.4.260.7 m 6200 -

Con 6 conduttori da mmq 0,75 a mmq 2,5.

15.4.260.8 m 8600 -

Con 10 conduttori da mmq 0,75 a mmq 2,5.

15.5

Tubazioni, scatole, canali, tracce

15.5.10.0

Tubazione flessibile  in PVC autoestinguente serie pesante a

IMQ.

Tubazione flessibile in PVC autoestinguente  serie  pesante IMQ,  costruita secondo  le norme  CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1,  fornita  e posta  in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere  murarie di scasso  e di ripristino della muratura, inclusi  gli   oneri relativi   al   fissaggio  sulla  traccia   aperta   ed   al collegamento   alla  scatola  di  derivazione.  E'   inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.5.10.1 m 2400 -

Diametro esterno mm	16.

15.5.10.2 m 3300 -

Diametro esterno mm	20.

15.5.10.3 m 3800 -

Diametro esterno mm	25.

15.5.10.4 m 4600 -

Diametro esterno mm	32.

15.5.10.5 m 5200 -

Diametro esterno mm	40.

15.5.10.6 m 6350 -

Diametro esterno mm	50.

15.5.10.7 m 7350 -

Diametro esterno mm	63.

15.5.20.0

Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo.

Tubo  rigido  pesante in PVC piegabile a  freddo  costruito secondo  le  norme  CEI 23.8.V2, fornito  e posto  in  opera all'interno   di controsoffitti, intercapedini o  in  vista, completo  di  giunzioni, curve e  manicotti,  cavallotti  di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.5.20.1 m 5900 -

Diametro esterno mm	16.

15.5.20.2 m 6100 -

Diametro esterno mm	20.

15.5.20.3 m 6800 -

Diametro esterno mm	25.

15.5.20.4 m 7500 -

Diametro esterno mm	32.

15.5.20.5 m 11200 -

Diametro esterno mm	40.

15.5.20.6 m 14200 -

Diametro esterno mm	50.

15.5. 30.0

Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente.

Tubo  rigido filettabile in PVC autoestinguente,  costruito secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, fornito  e posto  in  opera. Sono compresi: i giunti, i raccordi  e  le curve,  ad  attacco  rigido, atti a garantire  un  grado  di protezione  IP55; i cavallotti. E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.5.30.1 m 10100 -

Diametro esterno mm 6.

15.5.30.2 m 11500 -

Diametro esterno mm 0.

15.5.30.3 m 13400 -

Diametro esterno mm 5.

15.5.30.4 m15600 -

Diametro esterno mm 2.

15.5.30.5 m 18000 -

Diametro esterno mm 0.

15.5.30.6 m 21000 -

Diametro esterno mm 0.

15.5.40.0

Guaina flessibile in PVC con raccordi.

Guaina flessibile in  PVC con  raccordi ad alta  resistenza chimica e meccanica. Fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le curve  filettate,  atte a  fornire un  grado  di  protezione IP55; gli  accessori.  E'  inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.15.5.40.1 m 6700 -

Diametro interno mm 12.

15.5.40.2 m 7000 -

Diametro interno mm 16.

15.5.40.3 m 7600

Diametro interno mm 20.

15.5.40.4 m 12000

Diametro interno mm 25.

15.5.40.5 m 13500

Diametro interno mm 32.

15.5.40.6 m 18500

Diametro interno mm 40.

15.5.50.0

Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile. Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile, fornita  e  posta  in  opera  in  vista.  Sono  compresi:  i raccordi,  le curve ad attacco rapido e gli altri  accessori atti a garantire un grado di protezione IP55; i sostegni. E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

15.5.50.1 m 12100 -

Diametro esterno mm 16.

15.5.50.2 m 14200 -

Diametro esterno mm 20.

15.5.50.3 m 16300 -

Diametro esterno mm 25.

15.5.50.4 m 18900 -

Diametro esterno mm 32.

15.5.50.5 m 22200 -

Diametro esterno mm 40.

15.5.50.6 m 26300 -

Diametro esterno mm 50.

15.5.50.7 m 43500 -

Diametro esterno mm 63.

15.5.60.0

Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente.

Guaina metallica flessibile    ricoperta    in    PVC autoestinguente grado di protezione minimo IP55 fornita e posta in  opera. Sono compresi:  i giunti  non  girevoli;  i cavallotti.  E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.5.60.1 m 6800 -

Diametro interno mm 12.

15.5.60.2 m 7300 -

Diametro interno mm15.

15.5.60.3 m 10700 -

Diametro interno mm 20.

15.5.60.4 m 12600 -

Diametro interno mm 25.

15.5.60.5 cad 2600 -

Raccordo girevole per tubo da mm 12.

15.5.60.6 cad 4200 -

Raccordo girevole per tubo da mm15.

15.5.60.7 cad 7300 -

Raccordo girevole per tubo da mm 20.

15.5.60.8 cad 11400 -

Raccordo girevole per tubo da mm 25.

15.5.60.9 m 37500 -

Diametro interno mm 35.

15.5.60.10 m 45600 -

Diametro interno mm 40.

15.5.60.11 cad 19200 -

Raccordo girevole per tubo da mm 35.

15.5.60.12 cad 29000 -

Raccordo girevole per tubo da mm 40.

15.5.70.0

Scatola di derivazione in silumin fuso.

Scatola  di derivazione in silumin fuso con  pareti  chiuse IP55,  fornita  e  posta in opera in  vista  o  ad  incasso, comprese  le  opere murarie,  aventi spessore  delle  pareti min.  pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto altro  occorre per dare il lavoro finito.

15.5.70.1 cad 12000 -

Dimensioni interne assimilabili a mm 90x90x50.

15.5.70.2 cad 14700 -

Dimensioni interne assimilabili a mm 130x105x50.

15.5.70.3 cad 17300 -

Dimensioni interne assimilabili a mm155x130x55.

15.5.70.4 cad 23100 -

Dimensioni interne assimilabili a mm 180x155x70.

15.5.70.5 cad 42000 -

Dimensioni interne assimilabili a mm 240x205x80.

15.5.70.6 cad 63000 -

Dimensioni interne assimilabili a mm 300x245x110.

15.5.70.7 cad 115600 -

Dimensioni interne assimilabili a mm 390x300x140.

15.5.80.0

Scatola di derivazione in plastica da incasso.

Scatola  di derivazione in plastica da incasso,  fornita  e posta  in  opera  con  coperchio a vista  incluse  le  opere murarie  per  il fissaggio su forati o mattoni.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.5.80.1 cad 4800 -

Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45.

15.5.80.2 cad 4900 -

Dimensioni assimilabili a mm 118x96x50.

15.5.80.3 cad 5200 -

Dimensioni assimilabili a mm 118x96x70.

15.5.80.4 cad 6000 -

Dimensioni assimilabili a mm152x98x70.

15.5.80.5 cad 7100 -

Dimensioni assimilabili a mm 160x130x70.

15.5.80.6 cad 8400 -

Dimensioni assimilabili a mm 196x152x70.

15.5.80.7 cad15800 -

Dimensioni assimilabili a mm 294x152x70.

15.5.80.8 cad 21000 -

Dimensioni assimilabili a mm 392x152x70.

15.5.90.0

Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente. Scatola di derivazione  stagna IP55 in PVC autoestinguente, con  pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per  garantire  il grado di protezione. Fornita e  posta  in opera  in  vista  completa di ogni  accessorio.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.5.90.1 cad 8400 -

Misure assimilabili a mm 100x100x50.

15.5.90.2 cad 8600 -

Misure assimilabili a mm 120x80x50.

15.5.90.3 cad 9700 -

Misure assimilabili a mm150x110x70.

15.5.90.4 cad 14700 -

Misure assimilabili a mm 190x140x70.

15.5.90.5 cad 19500 -

Misure assimilabili a mm 240x190x90.

15.5.90.6 cad 32800 -

Misure assimilabili a mm 300x320x120.

15.5.90.7 cad 42000 -

Misure assimilabili a mm 380x300x120.

15.5.100.0

Incremento per incasso scatola stagna.

Incremento  per incasso scatola stagna, a  compenso   delle opere  murarie  per  l'incasso  delle   scatole   IP55.   E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

15.5.100.1 cad 8400 -

Per scatole con lato max mm 200.

15.5.100.2 cad 16800 -

Per scatole con lato superiore a mm 200.

15.5.110.0

Tubazione in  PVC serie pesante per canalizzazione  di linee di alimentazione elettrica norme UNI 303/1 o 303/2. Tubazione in PVC serie pesante per  canalizzazione di linee di  alimentazione  elettrica, fornita e posta  in  opera  su scavo  predisposto  ad una profondità di  circa cm  50  dal piano  stradale  o  posata su cavedi, atta al tipo di  posa.

E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.15.5.110.1 m 7000 -

Diametro esterno mm 50.

15.5.110.2 m 8200 -

Diametro esterno mm 63.

15.5.110.3 m 9700 -

Diametro esterno mm 100.

15.5.110.4 m 19600 -

Diametro esterno mm 160.

15.5.110.5 m 24100 -

Diametro esterno mm 200.

15.5.110.6 m 31500 -

Diametro esterno mm 250.

15.5.110.7 m 2700 -

Incremento per copertura in calcestruzzo spessore cm 10.

15.5.110.8 m - 8900

Diametro esterno mm 80

15.5.110.9 m - 11700

Diametro esterno mm 110

15.5.110.10 m - 13300

Diametro esterno mm 125

15.5.110.11 m - 16000

Diametro esterno mm 140

15.5.120.0

Passerella portacavi asolata in acciaio zincato.

Passerella portacavi asolata in acciaio  zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata,  piegata  di altezza laterale minima pari a mm 40 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari  a  mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2  per  misure superiori.  Fornita e posta  in opera senza coperchio.  Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o  a sospensione.  E' inoltre compreso quanto altro  occorre  per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.15.5.120.1 m 20000 -

Elemento rettilineo di  larghezza  minima assimilabile a mm 50.

15.5.120.2 m 23700 -

Elemento rettilineo di  larghezza minima assimilabile  a mm 100.

15.5.120.3 m 26000 -

Elemento rettilineo di larghezza  minima assimilabile  a mm150.

15.5.120.4 m 29200 -

Elemento rettilineo di  larghezza  minima assimilabile a mm 200.

15.5.120.5 m 39600 -

Elemento  rettilineo di larghezza  minima assimilabile a mm 300 altezza mm 65.

15.5.120.6 cad15000 -

Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 50.

15.5.120.7 cad15900 -

Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 100.

15.5.120.8 cad 16800 -

Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm150.

15.5.120.9 cad 18200 -

Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 200.

15.5.120.10 cad 21800 -

Curve   piane   di larghezza minima assimilabile a  mm  300 altezza mm 65.

15.5.120.11 cad 21000 -

Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 50.

15.5.120.12 cad 22600 -

Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm	100.

15.5.120.13 cad 24000 -

Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm	150.

15.5.120.14 cad 25400 -

Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm	200.

15.5.120.15 cad 29000 -

Derivazioni  a  T larghezza  minima assimilabile a  mm  300 altezza mm 65.

15.5.120.16 cad 31000 -

Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 50.15.5.120.17 cad 32600 -

Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 100.15.5.120.18 cad 34600 -

Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm150.15.5.120.19 cad 35700 -

Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 200.15.5.120.20 cad 40500 -

Derivazioni a croce  larghezza minima assimilabile a mm 300 altezza mm 65.

15.5.120.21 cad 11500 -

Riduzione da mm 100 a mm 50.

15.5.120.22 cad 12000 -

Riduzione da mm150 a mm 100.

15.5.120.23 cad 12600 -

Riduzione da mm 200 a mm150.

15.5.130.0

Canale metallico zincato.

Canale  metallico  zincato realizzato  in  lamiera  zincata provvisto  di  coperchio, atto alla posa di cavi, fornito  e posto  in  opera. Sono compresi: le giunzioni; le  curve;  i coperchi;  la  presa  di  terra; le testate;  le  staffe  di ancoraggio  a  parete o soffitto,  in esecuzione   IP40  con altezza  minima  mm  75. E' inoltre  compreso  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

15.5.130.1 m 31500 -

Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm	100.

15.5.130.2 m 34600 -

Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm	150.

15.5.130.3 m 38500 -

Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm	200.

15.5.130.4 m 45700 -

Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm	300.

15.5.130.5 cad 22000 -

Curve piane di larghezza assimilabile a mm 100.

15.5.130.6 cad 26000 -

Curve piane di larghezza assimilabile a mm150.

15.5.130.7 cad 29000 -

Curve piane di larghezza assimilabile a mm 200.

15.5.130.8 cad 36000 -

Curve piane di larghezza assimilabile a mm 300.

15.5.130.9 cad 34100 -

Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 100.

15.5.130.10 cad 38000 -

Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm150.

15.5.130.11 cad 41000 -

Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 200.

15.5.130.12 cad 50000 -

Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 300.

15.5.130.13 cad 35700 -

Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 100.

15.5.130.14 cad 38900 -

Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm150.

15.5.130.15 cad 51500 -

Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 200.

15.5.130.16 cad 59000 -

Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 300.

15.5.130.17 cad 26200 -

Riduzione da mm150 a mm 100.

15.5.130.18 cad 30400 -

Riduzione da mm 200 a mm150.

15.5.130.19 cad 34600 -

Riduzione da mm 300 a mm 200.

15.5.140.0

Incremento per canale metallico zincato per elevare il grado di protezione a IP44.

Incremento  per  canale metallico zincato  per  elevare  il grado di protezione a IP44,  posto  in opera. Sono compresi: le giunzioni; le guarnizioni; le testate, etc., per  rendere il  canale  con le caratteristiche   previste.   E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni elemento rettilineo di m 1,00 o accessorio  (curve, derivazione, etc.).

15.5.140.1 cad 11500 -

Larghezza minima assimilabile a mm 100.

15.5.140.2 cad 13600 -

Larghezza minima assimilabile a mm150.

15.5.140.3 cad15200 -

Larghezza minima assimilabile a mm 200.

15.5.140.4 cad 17300 -

Larghezza minima assimilabile a mm 300.

15.5.150.0

Canale metallico verniciato a smalto.

Canale metallico realizzato in lamiera verniciata a smalto, provvisto  di coperchio, atto alla posa di cavi.  Fornito  e posto in  opera.  Sono  compresi:  le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese  di   terra;  le  testate; le  staffe  di di ancoraggio a parete o  soffitto,  in esecuzione IP40  con altezza  minima  mm  75.  E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.5.150.1 m 33800 -

Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 100.

15.5.150.2 m 38300 -

Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm150.

15.5.150.3 m 43600 -

Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200.

15.5.150.4 m 53000 -

Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 300.

15.5.150.5 cad 25500 -

Curve piane di larghezza assimilabile a mm 100.

15.5.150.6 cad 32500 -

Curve piane di larghezza assimilabile a mm150.

15.5.150.7 cad 34500 -

Curve piane di larghezza assimilabile a mm 200.

15.5.150.8 cad 44000 -

Curve piane di larghezza assimilabile a mm 300.

15.5.150.9 cad 37800 -

Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 100.

15.5.150.10 cad 40400 -

Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm150.

15.5.150.11 cad 46200 -

Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 200.

15.5.150.12 cad 57700 -

Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 300.

15.5.150.13 cad 51400 -

Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm	100.

15.5.150.14 cad 55600 -

Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm	150.

15.5.150.15 cad 58800 -

Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm	200.

15.5.150.16 cad 69300 -

Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm	300.

15.5.150.17 cad 35200 -

Riduzione da mm150 a mm 100.

15.5.160.0

Incremento  per  canale metallico verniciato  a  smalto  con grado di protezione IP44.

Incremento per  canale  metallico  verniciato a smalto  con grado di  protezione IP44 per elevare il grado di protezione del canale fino a  IP44, posto in opera.  Sono compresi:  le giunzioni; le guarnizioni; le testate, etc., per rendere  il canale con le caratteristiche previste. E' inoltre  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per ogni elemento rettilineo di m 1,00 o accessorio  (curve, derivazione, etc.).

15.5.160.1 cad 14200 -

Larghezza minima assimilabile a mm 100.

15.5.160.2 cad 16300 -

Larghezza minima assimilabile a mm150.

15.5.160.3 cad 17300 -

Larghezza minima assimilabile a mm 200.

15.5.160.4 cad 22000 -

Larghezza minima assimilabile a mm 300.

15.5.170 m 12600 -

Corda in acciaio.

Corda  in  acciaio da utilizzare come sostegno di  cavi  in posa  aerea,  avente diametro pari a mm 6;  posta  in  opera fissata  a  parete o per attraversamenti, completa  di  ogni accessorio per il suo fissaggio e per la  graffettatura  del cavo da sostenere. E' inoltre compreso quanto altro  occorre per dare il lavoro finito.

15.5.180.0

Traccia su  muratura  di qualsiasi genere esclusa quella  in pietra e cls per la posa di canalizzazioni elettriche. Traccia su muratura di  qualsiasi genere esclusa  quella in pietra   e  in calcestruzzo per la  posa  di  canalizzazioni elettriche  per colonne montanti  o linee   dorsali,  quando non  diversamente  contabilizzate,   eseguita in  verticale, in  orizzontale,   obliquamente,  a  qualsiasi  altezza  sia all'esterno  che  all'interno,  misurata  per una  larghezza pari alla  somma  totale  dei  diametri delle tubazioni piu' cm	2. Sono compresi: la posa delle tubazioni; il trasporto a discarica	del   materiale  di  risulta;  la  chiusura;  il ripristino  dell'intonaco  e  la  sua  rasatura  esclusa  la tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre  per dare il lavoro finito.

15.5.180.1 m 16000 -

Per larghezza della traccia fino a cm 10.

15.5.180.2 m 1000 -

Per ogni cm in  piu' di larghezza della traccia.

15.5.190.0

Canale  multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi  e porta apparecchi in materiale plastico.

Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi  e porta  apparecchi in materiale plastico isolante anti  urto, in colore bianco RAL9001 o RAL7030 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile;  le giunzioni;  i fissaggi in conformità alle norme CEI  23.32, grado  di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:

15.5.190.1 m 12600 -

Elemento rettilineo mm 60x40.

15.5.190.2 m15000 -

Elemento rettilineo mm 80x40.

15.5.190.3 m 16200 -

Elemento rettilineo mm 100x40.

15.5.190.4 m 18400 -

Elemento rettilineo mm 120x40.

15.5.190.5 m 13200 -

Elemento rettilineo mm 60x60.

15.5.190.6 m 16200 -

Elemento rettilineo mm 80x60.

15.5.190.7 m 18500 -

Elemento rettilineo mm 100x60.

15.5.190.8 m 20500 -

Elemento rettilineo mm 120x60.

15.5.190.9 m 24200 -

Elemento rettilineo mm150x60.

15.5.190.10 m 22100 -

Elemento rettilineo mm 100x80.

15.5.190.11 m 24800 -

Elemento rettilineo mm 120x80.

15.5.190.12 m 29200 -

Elemento rettilineo mm150x80.

15.5.190.13 m 38400 -

Elemento rettilineo mm 200x80.

15.5.190.14 cad 2150 -

Traversina di tenuta cavi h = mm 60.

15.5.190.15 cad 2200 -

Traversina di tenuta cavi h = mm 80.

15.5.190.16 cad 3150 -

Traversina di tenuta cavi h = mm 100.

15.5.190.17 cad 2500 -

Traversina di tenuta cavi h = mm 120.

15.5.190.18 cad 2600 -

Traversina di tenuta cavi h = mm150.

15.5.190.19 cad 3200 -

Traversina di tenuta cavi h = mm 200.

15.5.190.20 cad 6950 -

Angolo interno o esterno mm 60x40.

15.5.190.21 cad 7000 -

Angolo interno o esterno mm 80x40.

15.5.190.22 cad 7600 -

Angolo interno o esterno mm 100x40.

15.5.190.23 cad 8200 -

Angolo interno o esterno mm 120x40.

15.5.190.24 cad 7200 -

Angolo interno o esterno mm 60x60.

15.5.190.25 cad 8000 -

Angolo interno o esterno mm 80x60.

15.5.190.26 cad 7450 -

Angolo interno o esterno mm 100x60.

15.5.190.27 cad 8600 -

Angolo interno o esterno mm 120x60.

15.5.190.28 cad 23500 -

Angolo esterno mm150x60.

15.5.190.29 cad 22200 -

Angolo interno mm150x60.

15.5.190.30 cad 8300 -

Angolo interno o esterno mm 100x80.

15.5.190.31 cad 8850 -

Angolo interno o esterno mm 120x80.

15.5.190.32 cad 24000 -

Angolo esterno mm150x80.

15.5.190.33 cad 22900 -

Angolo interno mm150x80.

15.5.190.34 cad 25000 -

Angolo esterno mm 200x80.

15.5.190.35 cad 24000 -

Angolo interno mm 200x80.

15.5.190.36 cad 6700 -

Angolo piano o derivazione mm 60x40.

15.5.190.37 cad 6800 -

Angolo piano o derivazione mm 80x40.

15.5.190.38 cad 8200 -

Angolo piano o derivazione mm 100x40.

15.5.190.39 cad 8700 -

Angolo piano o derivazione mm 120x40.

15.5.190.40 cad 6950 -

Angolo piano o derivazione mm 60x40.

15.5.190.41 cad 7300 -

Angolo piano o derivazione mm 80x40.

15.5.190.42 cad 8600 -

Angolo piano o derivazione mm 100x46.

15.5.190.43 cad 9100 -

Angolo piano o derivazione mm 120x60.

15.5.190.44 cad 26900 -

Angolo piano mm150x60.

15.5.190.45 cad 37400 -

Derivazione mm150x60.

15.5.190.46 cad  9550 -

Angolo piano o derivazione mm 100x80.

15.5.190.47 cad 10200 -

Angolo piano o derivazione mm 120x80.

15.5.190.48 cad 29200 -

Angolo piano mm150x80.

15.5.190.49 cad 39600 -

Derivazione mm150x80.

15.5.190.50 cad 31300 -

Angolo piano o derivazione mm 200x80.

15.5.190.51 cad 41700 -

Derivazione mm 200x80.

15.5.190.52 cad15900 -

Scatola di derivazione h: mm 100.

15.5.190.53 cad 34200 -

Scatola di derivazione h: mm 120.

15.5.190.54 cad 2800 -

Separatore mm 40.

15.5.190.55 cad 3650 -

Separatore mm 60.

15.5.190.56 cad 4850 -

Separatore mm 80.

15.5.190.57 m 17800 -

Elementi rettilinei con guide di aggancio mm 100x40.

15.5.190.58 m 20500 -

Elementi rettilinei con guide di aggancio mm 120x40.

15.5.190.59 m 23200 -

Elementi rettilinei con guide di aggancio mm 120x60.

15.5.190.60 m 25900 -

Elementi rettilinei con guide di aggancio mm150x60.

15.5.190.61 m 32100 -

Elementi rettilinei con guide di aggancio mm 200x60.

15.5.200.0

Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente. Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con  grado IP40, installabile sia a parete che  a  soffitto, fornito  e posto in opera. Sono compresi: gli accessori  per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure   assimilabili   alla  dimensione   riportata   nella sottovoce  (altezza  per profondità). E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.5.200.1 m 9000 -

20x10 mm.

15.5.200.2 m 9100 -

20x10 mm con setto separatore.

15.5.200.3 m 9500 -

30x10 mm.

15.5.200.4 m 9900 -

30x10 mm con setto separatore.

15.5.200.5 m 9200 -

15x17 mm.

15.5.200.6 m 9600 -

25/30 x 17 mm.

15.5.200.7 m 11000 -

40x17 mm con setto separatore.

15.5.200.8 m 13900 -

60x17 mm con due setti separatori.

15.5.200.9 cad 3000 -

Angolo, giunto o derivazione 20x10.

15.5.200.10 cad  3150 -

Angolo mm 30x10.

15.5.200.11 cad  3300 -

Angolo mm15x17.

15.5.200.12 cad  3350 -

Angolo mm 25/30x17.

15.5.200.13 cad  3400 -

Angolo mm 40x17.

15.5.200.14 cad  4200 -

Scatola di derivazione per profondità mm 10.

15.5.200.15 cad  6300 -

Scatola di derivazione per profondità mm 20x10.

15.5.210.0

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete di cui quella esterna corrugata per canalizzazioni di linee elettriche a IMQ.

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al 5%., caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi : i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.5.210.1 m 8100 -

Diametro esterno mm 50.

15.5.210.2 m 8800 -

Diametro esterno mm 63.

15.5.210.3 m 	9600 -

Diametro esterno mm 75.

15.5.210.4 m 	10700 -

Diametro esterno mm 90.

15.5.210.5 m 12400	-

Diametro esterno mm 110.

15.5.210.6 m 17000 -

Diametro esterno mm 125.

15.5.210.7 m 20000 -

Diametro esterno mm 140.

15.5.210.8 m 23000 -

Diametro esterno mm 160.

15.5.210.9 m 38000 -

Diametro esterno mm 200.

15.6

Quadri elettrici (Interruttori - Carpenterie)

15.6.10.0

Interruttore   automatico   magnetotermico,   caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2.

Interruttore automatico  magnetotermico, caratteristica  C, potere  di  interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. fornito  e posto in opera su modulo DIN. Sono  compresi:  la quota  di cablaggio; gli accessori  da inserire  all'interno del  quadro.  E' inoltre compreso quanto altro  occorre  per dare il lavoro finito.

E' esclusa la quota di carpenteria.

15.6.10.1 cad 37000 -

Unipolare fino a 8A.

15.6.10.2 cad 34000 -

Unipolare da 10 a 32A.

15.6.10.3 cad 41000 -

Unipolare da 40 a 63A.

15.6.10.4 cad 68000 -

Unipolare+N.A. fino a 8A.

15.6.10.5 cad 62000 -

Unipolare+N.A. da 10 a 32A.

15.6.10.6 cad 76000 -

Unipolare+N.A. da 40 a 63A.

15.6.10.7 cad 78000 -

Bipolare fino a 8A.

15.6.10.8 cad 69000 -

Bipolare da 10 a 32A.

15.6.10.9 cad 85000 -

Bipolare da 40 a 63A.

15.6.10.10 cad 115000 -

Tripolare fino a 8A.

15.6.10.11 cad 107000 -

Tripolare da 10 a 32A.

15.6.10.12 cad 131000 -

Tripolare da 40 a 63A.

15.6.10.13 cad154000 -

Quadripolare fino a 8A.

15.6.10.14 cad 132000 -

Quadripolare da 10 a 32A.

15.6.10.15 cad 166000 -

Quadripolare da 40 a 63A.

15.6.11.0

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 4,5kA, norme CEI EN 60898.

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 4,5 kA, norme CEI EN 60898, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all’interno del quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

E’ esclusa la quota di carpenteria.

15.6.11.1 cad 27000 -

Unipolare fino a 32A.

15.6.11.2 cad 46000 -

Unipolare +N.A. fino a 32A.

15.6.11.3 cad 55000 -

Bipolare fino a 32A.

15.6.11.4 cad 92000 -

Tripolare fino a 32A.

15.6.11.5 cad 119000

Quadripolare fino a 32A.

15.6.20.0

Interruttore  automatico  magnetotermico,  caratteristica  C o D, potere di interruzione 10KA, norme EN 60898 CEI 60947-2.

Interruttore automatico  magnetotermico, caratteristica C con  potere   di   interruzione   10 kA,   norme   CEI EN 60898 CEI 60947-2.  Fornito  e posto in opera su  modulo DIN.  Sono compresi: la quota  di cablaggio; gli accessori da  inserire all'interno  del  quadro. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

E' esclusa la quota di carpenteria.

15.6.20.1 cad 41000 -

Unipolare fino a 8A.

15.6.20.2 cad 37000 -

Unipolare da 10 a 32A.

15.6.20.3 cad 46000 -

Unipolare da 40 a 63A.

15.6.20.4 cad 77000 -

Unipolare+N.A. fino a 8A.

15.6.20.5 cad 68000 -

Unipolare+N.A. da 10 a 32A.

15.6.20.6 cad 83000 -

Unipolare+N.A. da 40 a 63A.

15.6.20.7 cad 83000 -

Bipolare fino a 8A.

15.6.20.8 cad 74000 -

Bipolare da 10 a 32A.

15.6.20.9 cad 90000 -

Bipolare da 40 a 63A.

15.6.20.10 cad 128000 -

Tripolare fino a 8A.

15.6.20.11 cad 118000 -

Tripolare da 10 a 32A.

15.6.20.12 cad 144000 -

Tripolare da 40 a 63A.

15.6.20.13 cad 168000 -

Quadripolare fino a 8A.

15.6.20.14 cad152000 -

Quadripolare da 10 a 32A.

15.6.20.15 cad 190000 -

Quadripolare da 40 a 63A.

15.6.21.0

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione15/25kA, norme CEI EN 60898, EN 60947-2

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione15/25kA, norme CEI EN 60898, EN60947-2 fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all’interno del quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

E’ esclusa la quota di carpenteria.

15.6.21.1 cad 42000

Unipolare da 10 a 32A.

15.6.21.2 cad 50000

Unipolare da 40A a 63A.

15.6.21.3 cad 84000

Bipolare  da 10 a 32A.

15.5.21.4 cad 93000

Bipolare da 40A a 63A.

15.6.21.5 cad 129000

Tripolare da 10 a 32A.

15.6.21.6 cad152000

Tripolare da 40A a 63A.

15.6.21.7 cad 167000

Quadripolare da 10 a 32A.

15.6.21.8 cad 207000

Quadripolare da 40A a 63A.

15.6.30.0

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D, potere d'interruzione 6 kA, norme CEI EN 60898 CEI 60947-2.

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D con potere  di  interruzione 6KA, norme CEI EN 60898 CEI 60947-2. Fornito  e posto in opera su modulo DIN. Sono  compresi:  la quota  di cablaggio; gli accessori, da inserire  all'interno del  quadro.  E' inoltre compreso quanto altro  occorre  per dare il lavoro finito.

E' esclusa la quota di carpenteria.

15.6.30.1 cad 83000 -

Bipolare fino a 8A caratteristica B o D.

15.6.30.2 cad 76000 -

Bipolare da 10 a 32A caratteristica B o D.

15.6.30.3 cad 90000 -

Bipolare da 40 a 63A caratteristica B o D.

15.6.30.4 cad 126000 -.

Tripolare fino a 8A caratteristica B o D.

15.6.30.5 cad 115000 -

Tripolare da 10 a 32A caratteristica B o D.

15.6.30.6 cad 143000 -

Tripolare da 40 a 63A caratteristica B o D.

15.6.30.7 cad 165000 -

Quadripolare fino a 8A caratteristica B o D.

15.6.30.8 cad 146000 -

Quadripolare da 10 a 32A caratteristica B o D.

15.6.30.9 cad 185000 -

Quadripolare da 40 a 63A caratteristica B o D.

15.6.40.0

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D, potere di interruzione 10KA, norme CEI EN 60898 CEI 60947-2.

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D con  potere  di interruzione  10KA, norme C.E.I EN 60898 CEI 60947-2, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la   quota   di  cablaggio;  gli  accessori,   da   inserire all'interno  del  quadro. E' inoltre compreso  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

E' esclusa la quota di carpenteria.

15.6.40.1 cad 89000 -

Bipolare fino a 8A caratteristica B o D.

15.6.40.2 cad 80000 -

Bipolare da 10 a 32A caratteristica B o D.

15.6.40.3 cad 97000 -

Bipolare da 40A a 63A caratteristica B o D.

15.6.40.4 cad 137000 -

Tripolare fino a 8A caratteristica B o D.

15.6.40.5 cad 126000 -

Tripolare da 10 a 32A caratteristica B o D.

15.6.40.6 cad155000 -

Tripolare da 40 a 63A caratteristica B o D.

15.6.40.7 cad 180000 -

Quadripolare fino a 8A caratteristica B o D.

15.6.40.8 cad 161000 -

Quadripolare da 10 a 32A caratteristica B o D.

15.6.40.9 cad 203000 -

Quadripolare da 40 a 63A caratteristica B o D.

15.6.41.0

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D, potere di interruzione15/25kA, norme CEI EN 60898, EN 60947-2.

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D, potere di interruzione15/25kA, norme CEI EN 60898, EN60947-2 fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all’interno del quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

E’ esclusa la quota di carpenteria.

15.6.41.1 cad 42000

Unipolare da 10  a 32A.

15.6.41.2 cad 50000

Unipolare da 40A a 63A.

15.6.41.3 cad 84000

Bipolare  da 10 a 32A.

15.5.41.4 cad 93000

Bipolare da 40A a 63A.

15.6.41.5 cad 129000

Tripolare da 10 a 32A.

15.6.41.6 cad152000

Tripolare da 40A a 63A.

15.6.41.7 cad 167000

Quadripolare da 10 a 32A.

15.6.41.8 cad 207000

Quadripolare da 40A a 63A.

15.6.50.0

Interruttore  differenziale  puro sprovvisto  di  protezione magnetotermica.

Interruttore  differenziale  puro sprovvisto  di protezione

magnetotermica  anche per correnti differenziali pulsanti  e componenti   continue,  fornito  e  posto  in  opera.   Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

E' esclusa la quota di carpenteria.

15.6.50.1 cad 141000 -

Bipolare da 10 a 16A con Id: 0.01A per c.p. e c.c tipo A.

15.6.50.2 cad 135000 -

Bipolare da 25A con Id: 0.03A per c.p. e c.c. tipo A.

15.6.50.3 cad150000 -

Bipolare da 40A  con Id: 0.03A per c.p. e c.c. tipo A.

15.6.50.4 cad 197000 -

Bipolare da 63A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.

15.6.50.5 cad 122000 -

Bipolare da 25A con Id: 0.3A per c.p. e c.c. tipo A.

15.6.50.6 cad 133000 -

Bipolare da 40A  con Id: 0.3A per c.p. e c.c. tipo A.

15.6.50.7 cad 181000 -

Bipolare da 63A con Id: 0.3A per c.p. e c.c. tipo A.

15.6.50.8 cad 209000 -

Tetrapolare da 25A con Id: 0.03A per c.p. e c.c. tipo A.

15.6.50.9 cad 220000 -

Tetrapolare da 40A  con Id: 0.03A per c.p. e c.c. tipo A.

15.6.50.10 cad 325000 -

Tetrapolare da 63A con Id: 0.03A per c.p. e c.c. tipo A.

15.6.50.11 cad 173000 -

Tetrapolare da 25A con Id: 0.3 o 0.5A per c.p. e c.c. tipo A.

15.6.50.12 cad 195000 -

Tetrapolare da 40A  con Id: 0.3A o 0.5A per c.p. e c.c. tipo A.

15.6.50.13 cad 224000 -

Tetrapolare da 63A con Id: 0.3 o 0.5A per c.p. e c.c. tipo A.

15.6.50.14 cad 121000 -

Bipolare da 10A + 16A con Id: 0.01A tipo AC.

15.6.50.15 cad 83000 -

Bipolare da 25A con Id: 0.03A tipo AC.

15.6.50.16 cad 110000 -

Bipolare da 40A con Id: 0.03A tipo AC.

15.6.50.17 cad 147000 -

Bipolare da 63A con Id: 0.03A tipo AC.

15.6.50.18 cad 96000 -

Bipolare da 25A con Id: 0.3A tipo AC.

15.6.50.19 cad 107000 -

Bipolare da 40A con Id: 0.3A tipo AC

15.6.50.20 cad 145000 -

Bipolare da 63A con Id: 0.3A tipo AC.

15.6.50.21 cad 167000 -

Tetrapolare da 25A con Id: 0.03A tipo AC.

15.6.50.22 cad 173000 -

Tetrapolare da 40A con Id: 0.03A tipo AC.

15.6.50.23 cad 263000 -

Tetrapolare da 63A con Id: 0.03A tipo AC.

15.6.50.24 cad 147000 -

Tetrapolare da 25A con Id: 0.3 o 0.5A tipo AC.

15.6.50.25 cad 161000 -

Tetrapolare da 40A con Id: 0.3 o 0.5A tipo AC.

15.6.50.26 cad 186000 -

Tetrapolare da 63A con Id: 0.3 o 0.5A tipo AC.

15.6.50.27 cad 163000 -

Bipolare da 40A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo.

15.6.50.28 cad 172000 -

Bipolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo.

15.6.50.29 cad 229000 -

Tetrapolare da 40A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo.

15.6.50.30 cad 270000 -

Tetrapolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo.

15.6.50.31 cad 180000

Bipolare 80A con Id: 0,3-0,5A tipo AC.

15.6.50.32 cad 223000

Tetrapolare 80A con Id: 0,3-0,5A tipo AC.

15.6.50.33 cad 202000

Bipolare 100A con Id: 0,3-0,5A tipo AC.

15.6.50.34 cad 270000

Tetrapolare 100A con Id: 0,3-0,5A tipo AC.

15.6.50.35 cad 270000

Bipolare 80A con Id: 0,3-0,5A selettivo.

15.6.50.36 cad 370000

Tetrapolare 80A con Id: 0,3-0,5A selettivo.

15.6.50.37 cad 305000

Bipolare 100A  con Id: 0,3-0,5A selettivo.

15.6.50.38 cad 397000

Tetrapolare 100A con Id: 0,3-0,5A selettivo.

15.6.51.0

Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici potere di interruzione 4,5/6/10/15/25kA secondo norme CEI EN 61009.

Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici potere di interruzione 4,5/6/10/15/25kA secondo norme CEI EN 61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

E’ esclusa la quota di carpenteria.

15.6.51.1 cad 98000

Bipolare da 25 a 32A con Id:0,03A tipo A.

15.6.51.2 cad 123000

Bipolare da 40 a 63A con Id:0,03A tipo A.

15.6.51.3 cad150000

Tripolare fino a 63A con Id:0,03A tipo A.

15.5.51.4 cad 93000

Quadripolare da 25 a 32A con Id:0,03A tipo A.

15.6.51.5 cad 183000

Quadripolare da 40 a 63A con Id:0,03A tipo A.

15.6.51.6 cad 88000

Bipolare da 25 a 32A con Id:0,1/0,3/0,5A tipo A.

15.6.51.7 cad 105000

Bipolare da 40 a 63A con Id:0,1/0,3/0,5A tipo A.

15.6.51.8 cad 125000

Tripolare fino a 63A con Id:0,1/0,3/0,5A tipo A.

15.5.51.9 cad 118000

Quadripolare da 25 a 40A con Id:0,1/0,3/0,5A tipo A.

15.6.51.10 cad 136000

Quadripolare da 40 a 63A con Id:0,1/0,3/0,5A tipo A.

15.6.51.11 cad 69000

Bipolare da 25 a 32A con Id:0,03A  tipo AC.

15.6.51.12 cad 75000

Bipolare da 40 a 63A con Id:0,03A  tipo AC.

15.6.51.13 cad 135000

Tripolare fino a 63A con Id:0,03A  tipo AC.

15.5.51.14 cad 128000

Quadripolare da 25 a 32A con Id:0,03A  tipo AC.

15.6.51.15 cad 186000

Quadripolare da 40 a 63A con Id:0,03A  tipo AC.

15.6.51.16 cad 63000

Bipolare da 25 a 32A con Id:0,1/0,3/0,5A tipo AC.

15.6.51.17 cad 71000

Bipolare da 40 a 63A con Id:0,1/0,3/0,5A tipo AC.

15.6.51.18 cad 93000

Tripolare fino a 63A con Id:0,1/0,3/0,5A tipo AC.

15.5.51.19 cad 93000

Quadripolare da 25 a 40A con Id:0,1/0,3/0,5A tipo AC.

15.6.51.20 cad 100000

Quadripolare da 40 a 63A con Id:0,1/0,3/0,5A tipo AC.

15.6.51.21 cad150000

Bipolare da 25 a 32A  con Id:0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S.

15.6.51.22 cad157000

Bipolare da 40 a 63A con Id:0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S.

15.6.51.23 cad 170000

Tripolare fino a 63A con Id::0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S.

15.6.51.24 cad 170000

Quadripolare da 25 a 32A con Id:0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S.

15.5.51.25 cad 182000

Quadripolare da 40 a 63A con Id:0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S.

15.6.60.0

Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, in esecuzione fissa.

Interruttore   automatico   magnetotermico    in   custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con rele’ a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico),  in esecuzione  fissa, con potere di  interruzione a 380V da 35KA a 65KA, fornito  e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il  montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il  lavoro finito.

E' esclusa la quota di carpenteria.

15.6.60.1 cad 560000 -

Tripolare In: 100A Icc: 35KA standard.

15.6.60.2 cad 670000 -

Tetrapolare In: 100A Icc: 35KA standard.

15.6.60.3 cad 900000 -

Tripolare In: 100A Icc: 35KA elettronico.

15.6.60.4 cad 1100000 -

Tetrapolare In: 100A Icc: 35KA elettronico.

15.6.60.5 cad 1261000 -

Tripolare In: 100A Icc: 65KA elettronico.

15.6.60.6 cad1512000 -

Tetrapolare In: 100A Icc: 65KA elettronico.

15.6.60.7 cad 790000 -

Tripolare In: 160A Icc: 35KA standard.

15.6.60.8 cad 980000 -

Tetrapolare In: 160A Icc: 35KA standard.

15.6.60.9 cad 1060000 -

Tripolare In: 160A Icc: 35KA elettronico.

15.6.60.10 cad 1260000 -

Tetrapolare In: 160A Icc: 35KA elettronico.

15.6.60.11 cad 1310000 -

Tripolare In: 160A Icc: 65KA elettronico.

15.6.60.12 cad 1620000 -

Tetrapolare In: 160A Icc: 65KA elettronico.

15.6.60.13 cad 1030000 -

Tripolare In: 250A Icc: 35KA standard.

15.6.60.14 cad 1240000 -

Tetrapolare In: 250A Icc: 35KA standard.

15.6.60.15 cad 1220000 -

Tripolare In: 250A Icc: 35KA elettronico.

15.6.60.16 cad1500000 -

Tetrapolare In: 250A Icc: 35KA elettronico.

15.6.60.17 cad 1470000 -

Tripolare In: 250A Icc: 65KA elettronico.

15.6.60.18 cad 1785000 -

Tetrapolare In: 250A Icc: 65KA elettronico.

15.6.60.19 cad 2300000 -

Tetrapolare In: 400A Icc: 35KA elettronico.

15.6.60.20 cad 2550000 -

Tetrapolare In: 400A Icc: 65KA elettronico.

15.6.60.21 cad 3500000 -

Tetrapolare In: 630A Icc: 35KA elettronico.

15.6.60.22 cad 3880000 -

Tetrapolare In: 630A Icc: 65KA elettronico.

15.6.60.23 cad 4300000 -

Tetrapolare In: 800A Icc: 35KA elettronico.

15.6.60.24 cad 4670000 -

Tetrapolare In: 800A Icc: 65KA elettronico.

15.6.60.25 cad 5450000 -

Tetrapolare In: 1250A Icc: 50KA elettronico.

15.6.60.26 cad 6170000 -

Tetrapolare In: 1600A Icc: 50KA elettronico.

15.6.70.0

Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa.

Accessori per  interruttori  automatici in scatola isolante ad esecuzione  fissa, forniti e posti in opera  funzionanti. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio, anche  incorporati nel magnetotermico. E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.6.70.1 cad 135000 -

Sganciatore di apertura.

15.6.70.2 cad 170000 -

Sganciatore di minima tensione.

15.6.70.3 cad 680000 -

Comando a motore fino a 160A.

15.6.70.4 cad 950000 -

Comando a motore fino a 400A-630A.

15.6.70.5 cad 725000 -

Sganciatore differ. ritar. Id: tar In: fino a 250A.

15.6.70.6 cad 1400000 -

Sganciatore differ. indiretto ritar. Id: tar In: 400-1600A.

15.6.70.7 cad 120000 -

Attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 250A.15.6.70.8 cad 210000 -

Attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 400A.

15.6.70.9 cad 210000 -

Attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 800A .

15.6.70.10 cad 480000 -

Attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 1600A

15.6.70.11 cad 140000 -

Comando a maniglia rotativa per portella.

15.6.70.12 cad 70000 -

Contatti ausiliari.

15.6.70.13 cad 110000 -

Contatto di scattato rele'.

15.6.70.14 cad 1300000 -

Comando a motore fino a 1600A.

15.6.70.15 cad 80000 -

Blocco a chiave.

15.6.70.16 cad 491000 -

Sganciatore elettronico a microprocessore con funzione di selettività.

15.6.70.17 cad 700000 -

Sganciatore elettronico a microprocessore con funzione di selettivitàe guasto.

15.6.80.0

Interruttore  automatico magnetotermico modulare ad  elevato potere di interruzione min.15KA, max 25KA, norme CEI EN 60947-2.

Interruttore automatico magnetotermico modulare ad  elevato potere di interruzione min.15KA, max 25KA, norme CEI EN 60947-2, provvisto  di  morsetti per cavo fino a  mmq 35,  fornito  e posto  in opera. Sono compresi: l'eventuale  accessorio  per montaggio  su  barra DIN e di sganciatore termico  da  10  a 100A; la quota di cablaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

E' esclusa la quota di carpenteria.

15.6.80.1 cad 270000 -

Tripolare fino a 100A con Icc:15KA.

15.6.80.2 cad 400000 -

Tripolare da 125A con Icc:15KA.

15.6.80.3 cad 350000 -

Tetrapolare fino a 100A con Icc:15KA.

15.6.80.4 cad 530000 -

Tetrapolare da 125A con Icc:15KA.

15.6.80.5 cad 373000 -

Tripolare fino a 100A con Icc: 25KA.

15.6.80.6 cad 495000 -

Tripolare da 125A con Icc: 25KA.

15.6.80.7 cad 490000 -

Tetrapolare fino a 100A con Icc: 25KA.

15.6.80.8 cad 640000 -

Tetrapolare da 125A con Icc: 25KA.

15.6.80.9 cad 80000 -

Incremento per sganciatore di apertura.

15.6.80.10 cad 115000 -

Incremento per contatto ausiliario.

15.6.80.11 cad 570000 -

Incremento per sganciatore diff. ritardato Id: tar.

15.6.90.0

Contattore in corrente alternata.

Contattore  in corrente alternata a 220/380V con bobina  di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e  posto in  opera  su  profilato DIN, o con fissaggio  a  vite.  Per categoria  di  impiego  AC3-38OV.  Sono  comprese  le  quote relative  al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.6.90.1 cad 50000 -

Tripolare fino 4kW (su profilato).

15.6.90.2 cad 60000 -

Tripolare fino 7,5kW (su profilato).

15.6.90.3 cad 96000 -

Tripolare fino15kW (su profilato).

15.6.90.4 cad 216000 -

Tripolare fino 30kW (su profilato).

15.6.90.5 cad 342000 -

Tripolare fino 45kW (con viti).

15.6.90.6 cad 384000 -

Tripolare fino 55kW (con viti).

15.6.90.7 cad 534000 -

Tripolare fino 90kW (con viti).

15.6.90.8 cad 804000 -

Tripolare fino 132kW (con viti).

15.6.90.9 cad 50000 -

Relè termico  da 1 a15A.

15.6.90.10 cad 54000 -

Relè termico da 16 a 32A.

15.6.90.11 cad 84000 -

Relè termico fino a 40A.

15.6.90.12 cad 120000 -

Relè termico fino a 70A.

15.6.90.13 cad 144000 -

Relè termico fino a 100A.

15.6.90.14 cad 204000 -

Relè termico fino a 160A.

15.6.90.15 cad 246000 -

Relè termico fino a 200A.

15.6.90.16 cad 54000 -

Quarto polo fino a 45kW.

15.6.90.17 cad 102000 -

Quarto polo fino a 90kW.

15.6.90.18 cad 276000 -

Quarto polo fino a 132kW.

15.6.90.19 cad 36000 -

Interblocco mecc. fino a 132kW.

15.6.90.20 cad 24000 -

Contatto ausiliario.

15.6.90.21 cad 48000 -

Temporizzatore.

15.6.100.0

Strumenti di misura da quadro elettrico.

Strumenti  di  misura da quadro elettrico con  scala  a  90 gradi misure max lato mm 96. per correnti alternate, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli accessori; le quote  di cablaggio,  il  fissaggio e montaggio. E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

E' esclusa la quota di carpenteria.

15.6.100.1 cad 65000 -

Amperometro diretto fino a 60A.

15.6.100.2 cad 70000 -

Amperometro su TA 5A f.s. max 3000A.

15.6.100.3 cad 80000 -

Voltmetro fino a 600V max.

15.6.100.4 cad 40000 -

Commutatore voltmetrico (V concatenata).

15.6.100.5 cad 45000 -

Commutatore voltmetrico (V concatenata + fase).

15.6.100.6 cad 45000 -

Commutatore amperometrico.

15.6.100.7 cad 50000 -

TA a primario avvolto max 60A - cl. 0,5 - 6VA.

15.6.100.8 cad 65000 -

TA passante max 500A - cl. 0,5 - 6VA.

15.6.110.0

Sezionatore di potenza.

Sezionatore  di potenza con comando a  maniglia  regolabile per  blocco portello, senza e con portafusibili e  fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e  quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.6.110.1 cad 162000 -

Tripolare fino a 160A.

15.6.110.2 cad 170000 -

Tetrapolare fino a 160A.

15.6.110.3 cad 175000 -

Tripolare 250A.

15.6.110.4 cad 246000 -

Tetrapolare 250A.

15.6.110.5 cad 300000 -

Tripolare 400A.

15.6.110.6 cad 350000 -

Tetrapolare 400A.

15.6.110.7 cad 470000 -

Tetrapolare fino a 630A.

15.6.110.8 cad 300000 -

Tetrapolare fino a 63A con fusibili.

15.6.110.9 cad 426000 -

Tetrapolare fino a 160A con fusibili.

15.6.110.10 cad 825000 -

Tetrapolare fino a 250A con fusibili.

15.6.110.11 cad 1050000 -

Tetrapolare fino a 400A con fusibili.

15.6.110.12 cad 40000 -

Coppia di contatti ausiliari.

15.6.110.13 cad 20000 -

Schermi copri morsetti.

15.6.110.14 cad 60000 -

Schermi copri fusibili fino a 160A.

15.6.110.15 cad 90000 -

Schermi copri fusibili fino a 400A.

15.6.110.16 cad 65000 -

Blocco a chiave.

15.6.110.17 cad 165000 -

Kit per commutatori fino a 160A.

15.6.110.18 cad 194000 -

Kit per commutatori fino a 400A.

15.6.120 cad 293000 -

Quadro elettrico tipo per appartamento.

Quadro  elettrico  tipo  per  appartamento  realizzato  con centralino  da  incasso  8  moduli  DIN,  n.1   interruttore generale   differenziale  puro  2x25A,  Id:  0,03A   e   n.2 interruttori  magnetotermici bipolari fino a 16A, fornito  e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; lo  sportello; le viti di fissaggio, ecc. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

15.6.130 cad 40000 -

Custodia con vetro frangibile.

Custodia con vetro frangibile in materiale metallico atto a contenere   un   interruttore  sezionatore  a   fusibile   o magnetotermico, fornito e posto in opera. Sono compresi:  le opere murarie; la serratura con chiave. E' inoltre  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.6.140.0

Quadro  elettrico  in contenitore metallico  per  locali  di chirurgia.

Quadro  elettrico  in contenitore metallico per  locali  di chirurgia, completo di trasformatore di isolamento  monofase 220V/220 a.c. con circuiti di uscita protetti  singolarmente da  interruttore  automatico  magnetotermico,  il  tutto  in carpenteria   idonea  alla  posa  a  parete  di	dimensioni

assimilabili  a mm 600x1000x200 (lxhxp). Fornito e  posto  in opera   con   due  dispositivi   di   controllo permanente dell'isolamento  degli impianti a 220V a.c. e 24V a.c.,  con segnalazione ottica - acustica di allarme, test e  tacitazione e pannello per la ripetizione della segnalazione di  allarme nel  locale di chirurgia. E' compreso  quanto altro  occorre per dare l'opera finita.

15.6.140.1 cad 4500000 -

Per potenza 5kVA con tre circuiti in uscita.

15.6.140.2 cad 5000000 -

Per potenza 7,5kVA con cinque circuiti in uscita.

15.6.150 cad 130000 -

Pannello  remoto  per  la  segnalazione  sul  controllo di

isolamento.

Pannello  remoto  per  la  segnalazione  sul  controllo  di isolamento  locali di chirurgia, fornito e posto  in  opera. Sono  compresi:  il  collegamento al quadro  per  locale  di chirurgia; il fissaggio. E' inoltre  compreso  quanto  altro occorre per  dare  l'opera finita.

15.6.160 cad 700000 -

Apparecchio per il controllo dell'isolamento.

Apparecchio  per il controllo dell'isolamento con  corrente di  controllo  minore  di  1 mA, in  grado  di  rilevare  su circuiti  a  24V  a.c., 110V a.c. e 220V a.c.  e  soglia  di intervento regolabile, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.6.170.0

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico. Apparecchi  modulari  da inserire su quadro  elettrico  con attacco  DIN, forniti e posti in opera.  Sono  compresi:  il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E'  compreso  quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

E' esclusa la quota di carpenteria.

15.6.170.1 cad 25000 -

Interruttore non automatico unipolare fino a 32A.

15.6.170.2 cad 43000 -

Interruttore non automatico bipolare fino a 32A.

15.6.170.3 cad 65000 -

Interruttore non automatico tripolare fino a 32A.

15.6.170.4 cad 85000 -

Interruttore non automatico tetrapolare fino a 32A.

15.6.170.5 cad 32000 -

Interruttore non automatico unipolare fino a 63A.

15.6.170.6 cad 59000 -

Interruttore non automatico bipolare fino a 63A.

15.6.170.7 cad 91000 -

Interruttore non automatico tripolare fino a 63A.

15.6.170.8 cad 119000 -

Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A.

15.6.170.9 cad 66000 -

Interruttore non automatico bipolare 80+100A.

15.6.170.10 cad 99000 -

Interruttore non automatico tripolare 80+100A.

15.6.170.11 cad 129000 -

Interruttore non automatico tetrapolare 80+100A.

15.6.170.12 cad 30000 -

Interruttore unipolare 16A luminoso.

15.6.170.13 cad 49000 -

Interruttore bipolare 16A luminoso.

15.6.170.14 cad 27000 -

Deviatore o commutatore 16A.

15.6.170.15 cad 59000 -

Deviatore o commutatore bipolare 16A.

15.6.170.16 cad 19000 -

Sezionatore portafusibili unipolare fino a 32A.

15.6.170.17 cad 39000 -

Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.

15.6.170.18 cad 59000 -

Sezionatore portafusibili tripolare fino a 32A.

15.6.170.19 cad 79000 -

Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A.

15.6.170.20 cad 25000 -

Sezionatore portafusibili unipolare fino a 50A.

15.6.170.21 cad 52000 -

Sezionatore portafusibili bipolare fino a 50A.

15.6.170.22 cad 76000 -

Sezionatore portafusibili tripolare fino a 50A.

15.6.170.23 cad 99000 -

Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 50A.15.6.170.24 cad 27000 -

Pulsante non luminoso 16A.

15.6.170.25 cad 30000 -

Pulsante luminoso 16A (NC o NA) con lampadina.

15.6.170.26 cad 26000 -

Gemma luminosa con lampadina.

15.6.170.27 cad 25000 -

Presa UNEL bipolare 2x16A+T.

15.6.170.28 cad 45000

Relè monostabile 1 contatto 16A.

15.6.170.29 cad 64000

Relè monostabile 2 contatti 16A.

15.6.170.30 cad 80000 -

Relè monostabile 4 contatti 16A.

15.6.170.31 cad 43000 -

Relè passo-passo 1 contatto 16A.

15.6.170.32 cad 62000 -

Relè passo-passo 2 contatti 16A.

15.6.170.33 cad 110000 -

Relè passo-passo 4 contatti 16A.

15.6.170.34 cad 68000 -

Interruttore temporizzatore per luce scale 16A max 5 min.

15.6.170.35 cad 106000 -

Temporizzatore elettronico ritardato all'eccitazione 10A.

15.6.170.36 cad 106000 -

Temporizzatore  elettronico ritardato  alla  diseccitazione 10A.

15.6.170.37 cad 95000 -

Interruttore deviatore orario giornaliero (Ris. carica 24h) analogico.

15.6.170.38 cad 125000 -

Interruttore  deviatore  orario giornaliero  e  settimanale (Ris. carica 24h) analogico.

15.6.170.39 cad 160000 -

Orologio  programmatore giornaliero + settimanale  digitale (100h) ad 1 uscita.

15.6.170.40 cad 280000 -

Orologio  programmatore giornaliero + settimanale  digitale (100h) a 2 uscite.

15.6.170.41 cad 560000 -

Orologio  programmatore giornaliero + settimanale  digitale (100h) a 3-4 uscite.

15.6.170.42 cad 40000 -

Trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 16VA.

15.6.170.43 cad 45000 -

Trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 25VA.

15.6.170.44 cad 65000 -

Trasformatore BTS secondario 24V-40VA.

15.6.170.45 cad 366000 -

Scaricatore di tensione trifase fino 10kA.

15.6.170.46 cad156000 -

Scaricatore di tensione monofase fino 10kA.

15.6.170.47 cad 62000 -

Voltmetro c.a. analogico f.s. 300V o 500V cl. 1,5.

15.6.170.48 cad 64000 -

Amperometro c.a. analogico f.s. fino a 30A cl. 1,5.

15.6.170.49 cad157000 -

Frequenzimetro analogico 220V 45+65 Hz cl. 0,5.

15.6.170.50 cad 142000 -

Voltmetro c.a. digitale 600V.

15.6.170.51 cad 142000 -

Amperometro c.a. digitale 3 cifre.

15.6.170.52 cad 240000 -

Frequenzimetro digitale 3 cifre.

15.6.170.53 cad 49000 -

Commutatore voltmetrico (3 tensioni concat).

15.6.170.54 cad 55000 -

Commutatore voltmetrico (3 tensioni concat. + 3 di fase).

15.6.170.55 cad 55000 -

Commutatore amperometrico.

15.6.170.56 cad 45000 -

TA a primario avvolto max 60A - cl. 0,5 - 6VA.

15.6.170.57 cad 40000 -

TA a primario passante max 600A - cl. 0,5 - 6VA.

15.6.170.58 cad 28000 -

Contatti ausiliari 1NA + 1NC.

15.6.170.59 cad 40000 -

Bobina di sgancio a distanza o minima tensione.

15.6.170.60 cad 40000 -

Contatto di segnalazione o scattato relè.

15.6.170.61 cad 19000 -

Blocco meccanico + lucchetto.

15.6.170.62 cad 25000 -

Suoneria modulatore o ronzatore.

15.6.170.63 cad 220000 -

Comando elettrico a distanza (Ap. + ripristino).

15.6.170.64 cad 89000

Interruttore salvamotore tripolare fino a 6,3A.

15.6.170.65 cad 115000 -

Interruttore salvamotore tripolare fino a 16A.

15.6.170.66 cad 140000

Interruttore salvamotore tripolare fino a 25A.

15.6.170.67 cad 20000 -

Contatti ausiliari per salvamotore (NA + NC) o 2NA.

15.6.170.68 cad 48000 -

Bobina di minima o sgancio per salvamotore.

15.6.170.69 cad 18000 -

Base bipolare portafusibili con fusibili fino a 32A.

15.6.170.70 cad 30000 -

Base tripolare portafusibili con fusibili fino a 32A.

15.6.170.71 cad 35000 -

Base  tripolare + neutro portafusibili con fusibili fino  a 32A.

15.6.170.72 cad 210000 -

Relè di priorità 55A gestione carichi monofase.

15.6.170.73 cad 65000 -

TA a primario passante max 1000A.

15.6.180.0

Carpenteria  per  quadro  elettrico  in  lamiera   metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP 4X.

Carpenteria   per  quadro elettrico  in  lamiera  metallica verniciata a fuoco spessore min.  12/10, IP 4X costituita da elementi  componibili  preforati  o   chiusi,  barrature  di sostegno per le apparecchiature,  sportello  in vetro o   in lamiera   provvisto  di  serratura  con  chiave,   pannelli, zoccolo. E' compreso quanto altro  occorre per dare  l'opera finita.

15.6.180.1 cad 350000 -

Misure assimilabili a mm 400x400

15.6.180.2 cad 420000 -

Misure assimilabili a mm 400x600

15.6.180.3 cad 480000 -

Misure assimilabili a mm 400x800

15.6.180.4 cad 460000 -

Misure assimilabili a mm 600x600

15.6.180.5 cad 575000 -

Misure assimilabili a mm 600x800

15.6.180.6 cad 640000 -

Misure assimilabili a mm 600x1000.

15.6.180.7 cad 745000 -

Misure assimilabili a mm 600x1200.

15.6.180.8 cad 575000 -

Misure assimilabili a mm 400x1000.

15.6.180.9 cad 686000 -

Misure assimilabili a mm 600x1400.

15.6.180.10 cad 1050000 -

Misure assimilabili a mm 600x1800.

15.6.190.0

Carpenteria  per  quadro  elettrico  in  lamiera   metallica verniciata   a  fuoco spessore min. 12/10  avente  grado  di protezione pari a IP55 e profondità mm 200 - 250.

Carpenteria  per  quadro elettrico   in  lamiera  metallica verniciata a fuoco di spessore min.  12/10, avente  grado di protezione  pari a IP55, costituita da elementi  componibili preforati   o   chiusi,  barrature  di  sostegno    per   le apparecchiature,  sportello in vetro  o in lamiera provvisto di serratura con chiave,  pannelli, zoccolo e guarnizioni di tenuta.  E' compreso quanto altro occorre per  dare  l'opera finita.

15.6.190.1 cad 385000 -

Misure assimilabili a mm 400x400.

15.6.190.2 cad 495000 -

Misure assimilabili a mm 400x600.

15.6.190.3 cad 605000 -

Misure assimilabili a mm 400x800.

15.6.190.4 cad 605000 -

Misure assimilabili a mm 600x600.

15.6.190.5 cad 770000 -

Misure assimilabili a mm 600x800.

15.6.190.6 cad 915000 -

Misure assimilabili a mm 600x1000.

15.6.190.7 cad 1045000 -

Misure assimilabili a mm 600x1200.

15.6.190.8 cad 1300000 -

Misure assimilabili a mm 600x1400.

15.6.190.9 cad 1600000 -

Misure assimilabili a mm 600x1800.

15.6.200.0

Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato  in doppio  isolamento per tensioni fino a 415  Volt, fornito e posto in opera atto  a contenere  apparati  su modulo DIN da mm 17,5.  E'  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.6.200.1 cad 70000 -

Fino a 12 moduli.

15.6.200.2 cad 100000 -

Da 13 a 24 moduli.

15.6.200.3 cad 140000 -

Da 25 a 36 moduli.

15.6.200.4 cad 235000 -

Da 37 a 54 moduli.

15.6.200.5 cad 300000 -

Da 55 a 72 moduli.

15.6.200.6 cad 420000 -

Da 73 a 96 moduli.

15.6.210.0

Centralino tipo d'appartamento incassato a parete IP40. Centralino  tipo d'appartamento incassato a parete, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN mm 17.5.  Sono  compresi:  le  opere   murarie;  lo  sportello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il  lavoro finito.

15.6.210.1 cad 40000 -

Fino a 4 moduli.

15.6.210.2 cad 45000 -

Da 5 a 8 moduli.

15.6.210.3 cad 60000 -

Da 9 a 12 moduli.

15.6.210.4 cad 76000

Da 13 a 24 moduli.

15.6.210.5 cad 127000 -

Da 25 a 36 moduli.

15.6.210.6 cad 180000 -

Da 37 a 54 moduli.

15.6.210.7 cad 250000 -

Da 55 a 72 moduli.

15.6.210.8 cad 350000 -

Da 73 a 96 moduli.

15.6.220.0

Centralino da parete IP40.

Centralino da parete IP40 realizzato in materiale isolante, fornito  e  posto  in opera, atto a  contenere  apparati  in modulo  DIN  mm  17,5.  Sono  compresi:  il   fissaggio;  lo sportello  .  E' inoltre compreso quanto altro  occorre  per dare il lavoro finito.

15.6.220.1 cad 45000 -

Fino a 12 moduli.

15.6.220.2 cad 65000 -

Da13 a 24 moduli.

15.6.220.3 cad 100000 -

Da 25 a 36 moduli.

15.6.220.4 cad155000 -

Da 37 a 54 moduli.

15.6.220.5 cad 250000 -

Da 55 a 72 moduli.

15.6.230.0

Carpenteria per quadro elettrico IP 54.

Carpenteria per quadro elettrico IP 54 in lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP 54, con porta, realizzato con struttura componibile in lamiera spess.  20/10 e  pannelli  in lamiera spessore15/10.  Sono  compresi:  le guide  DIN;  le piastre di fondo; i pannelli  preforati;  lo zoccolo. E' inoltre compreso quanto altro  occorre per  dare l'opera finita.

Nelle misure assimilabili utili.

15.6.230.1 cad 2900000 -

Quadro mm 2.000(h) x mm 400 (p).

15.6.230.2 cad 3150000 -

Quadro mm 2.000(h) x mm 600 (p).

15.6.230.3 cad 400000 -

Porta in cristallo h = mm 2000.

15.6.230.4 cad 380000 -

Porta in lamiera h = mm 2000.

15.6.230.5 cad 2400000 -

Quadro mm 1800 (h) x mm 400.

15.6.230.6 cad 2700000 -

Quadro mm 1800(h) x mm 600.

15.6.230.7 cad 350000 -

Porta in cristallo h = mm 1700.

15.6.230.8 cad 330000 -

Porta in lamiera h = mm 1700.

15.6.240.0

Sistema di barratura principale OMNIBUS montaggio verticale.

Sistema di barratura principale OMNIBUS montaggio verticale, fornito e posto in opera. Sono compresi: tutti gli accessori quali: isolatori, portasbarre, traverse di fissaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

Sono esclusi i collegamenti agli interruttori.

15.6.240.1 cad 600000

In = 400A Icc:35kA.

15.6.240.2 cad 800000

In = 630A Icc:35kA.

15.6.240.3 cad 860000

In = 630A Icc:65kA.

15.6.240.4 cad 1000000

In = 800A Icc:35kA.

15.6.240.5 cad 1100000

In = 800A Icc:65kA.

15.6.240.6 cad 1700000

In =1250A Icc:35kA.

15.6.240.7 cad 1800000

In =1250A Icc:65kA.

15.6.240.8 cad 2100000

In =1600A Icc:35kA.

15.6.240.9 cad 2200000

In =1600A Icc:65kA.

15.6.250 cad 1300000

Analizzatore di energia elettrica trifase a quattro uscite.

Analizzatore di energia elettrica trifase a quattro uscite, da inserire all’interno di quadro elettrico, fornito e posto in opera su profilato DIN, con precisione ±1% in grado di fornire la lettura digitale delle tensioni concantenate, l’energia attiva e reattiva di ogni fase e del sistema trifase, la potenza attiva, reattiva ed apparente, istantanee medie e massime di ogni fase e del sistema trifase, i fattori di potenza di ogni fase e medio delle tre fasi, dotato di quattro uscite per comandi relais, allarmi etc. Sono compresi: i toroidi; gli allacci ed i collegamenti all’interno del quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.6.260 cad.  500000

Analizzatore di energia elettrica trifase per sola lettura.

Analizzatore di energia elettrica trifase per sola lettura, da inserire all’interno di quadro elettrico, fornito e posto in opera su profilato DIN, con precisione ±1%, in grado di fornire la lettura digitale per il sistema trifase, delle tensioni e correnti della potenza attiva istantanea, media e massima, del fattore medio di potenza, della potenza reattiva e della energia attiva e reattiva. Sono compresi: i toroidi; gli allacci ed i collegamenti all’interno del quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre occorre per dare il lavoro finito.

15.7

Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi.

15.7.10.0

Corda flessibile o tondo in rame nudo.

Corda  flessibile  o  tondo in rame nudo per   impianti  di dispersione e  di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso   di  terreno  già   predisposto,  escluso   l'onere

dell'apertura  e  della chiusura dello  stesso.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.7.10.1 m 9300 -

Di sezione pari a mmq 70.

15.7.10.2 m 6600 -

Di sezione pari a mmq 50.

15.7.10.3 m 4900 -

Di sezione pari a mmq 35.

15.7.10.4 m 3600 -

Di sezione pari a mmq 25.

15.7.10.5 m 6400 -

Tondo di sezione pari a 50 mmq.

15.7.20.0

Tondo o bandella d'acciaio zincato a fuoco.

Tondino o bandella zincato a  fuoco per  impianti di dispersione  e di messa  a  terra,  fornito e posto in  opera   su  scasso  di terreno  già predisposto, escluso  l'onere dell'apertura  e della  chiusura  dello  stesso.  E'  compreso  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

15.7.20.1 m 5300 -

Di dimensione diametro mm 8 (sezione mmq 50).

15.7.20.2 m 8600 -

Di dimensione diametro mm 10 (sezione mmq 75).

15.7.20.3 m 8200 -

Bandella di dimensione 30x3,5 mm (sezione mmq 100).

15.7.20.4 m 8800 -

Bandella di dimensione 40x3 mm (sezione mmq 120).

15.7.30.0

Incremento  per  posa  in vista di corda  in  rame  o  tondo zincato.

Incremento  per  posa in vista di corda  in  rame  o  tondo zincato  per  impianti  di parafulmine da  posare  su  tetti praticabili non fatiscenti,  senza l'ausilio di  particolari attrezzature  (quali palchi,  ponteggi, etc.) e per   calate discendenti.  Sono  compresi:  i supporti  di  sostegno;  le giunzioni; le derivazioni. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare il lavoro finito

15.7.30.1 m15000 -

Su tetti piani o terrazze.

15.7.30.2 m 25000 -

Su tetti con coppi e tegole o similari.

15.7.30.3 m 28000 -

Per calate in acciaio fino a m 7.

15.7.30.4 m 44000 -

Per  calate in acciaio oltre m 7 (inclusi gli oneri  per  i ponteggi etc).

15.7.30.5 m 40000 -

Per calate in rame fino a m 7.

15.7.30.6 m 55000 -

Per  calate  in  rame oltre m 7 (inclusi gli  oneri  per  i ponteggi etc).

15.7.40.0

Bandella di acciaio zincato a fuoco.

Bandella   di   acciaio  zincato a fuoco  per  impianti  di parafulmine  fornita e posta in opera su tetti  praticabili, non    fatiscenti,   senza    l'ausilio   di     particolari attrezzature  (quali  palchi, ponteggi, etc.) e  su  calate, fino  a  m  7  di altezza.  Sono  compresi:  i  supporti  di sostegno;  le  giunzioni. E' inoltre compreso  quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

15.7.40.1 m 21000 -

Dimensioni mm 25 x mm 3.

15.7.40.2 m 21000 -

Dimensioni mm 30 x mm 2,5.

15.7.40.3 m 23000 -

Dimensioni mm 30 x mm 3.

15.7.50.0

Bandella in rame.

Bandella  in  rame per impianto di  parafulmine  fornita  e posta in opera su tetti  praticabili, non  fatiscenti, senza

l'ausilio    di  particolari  attrezzature  (quali   palchi, ponteggi, etc.) e su calate,  fino  a  m 7 di  altezza. Sono compresi:  i supporti di sostegno; le giunzioni. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

15.7.50.1 m 25000 -

Dimensioni mm 20 x mm 2.

15.7.50.2 m 28000 -

Dimensioni mm 20 x mm 3.

15.7.60.0

Puntazza a croce per dispersione.

Puntazza  a  croce per dispersione  realizzata  in  acciaio zincato  a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare  in terreno  di  media  consistenza,   all'interno  di  pozzetto ispezionabile,  fornita e posta in opera. Sono compresi:  la staffa; il morsetto per collegamento; il  collegamento  alla rete  generale  di terra. E' inoltre compreso  quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

15.7.60.1 cad 40000 -

Di lunghezza pari a m 1,5.

15.7.60.2 cad 55000 -

Di lunghezza pari a m 2.

15.7.60.3 cad 66000 -

Di lunghezza pari a m 2,5.

15.7.60.4 cad 50000 -

Tondo ramato di lunghezza pari a m 1,5.

15.7.60.5 cad 13000 -

Quota parte puntale e innesto.

15.7.70.0

Canalina di protezione calate.

Canalina di protezione calate in lamiera bordata verniciata per  la  protezione  di calate fino  a m  2,5  di   altezza, fornita  e  posta in opera. E' compreso quanto  occorre  per dare il lavoro finito.

15.7.70.1 cad 63000 -

In lamiera verniciata o zincata.

15.7.70.2 cad 105000 -

In rame da mm 3 di spessore.

15.7.80.0

Pozzetto in cemento o in resina con coperchio.

Pozzetto  in  cemento o  in resina  completo  di  coperchio carrabile in ghisa leggera, fornito e posto  in opera completo  degli   oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del  terreno). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

15.7.80.1 cad 160000 -

In resina mm 300 x mm	300.

15.7.80.2 cad 200000 -

In resina mm 400 x mm	400.

15.7.80.3 cad 120000 -

In cemento mm 300 x mm 300.

15.7.80.4 cad155000 -

In cemento mm 400 x mm	400.

15.7.80.5 cad 210000 -

In cemento mm 500 x mm	500.

15.7.90 m 18500 -

Incremento  per  posa di bandella per calate superiori  a  7 metri.

Incremento per posa di bandella in acciaio zincato a  fuoco o in rame per la posa della stessa per calate superiori a  m 7 inclusi gli oneri per i ponteggi ecc.  E' compreso  quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.7.100 cad 330000

Protezione di corrente di fulmine.

Protezione di corrente di fulmine (Classe B) per la protezione contro le sovratensioni di utenze BT anche da scariche dirette (zona di protezione contro i fulmini 1/2). Capacità di scarica - forma d’onda:10kA - 10/350; tensione nominale 230V/50-60Hz, tensione max 400V AC Livello di protezione <4kV. E’ compreso inoltre quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per ogni polo protetto.

15.7.101 cad 130000

Scaricatore di corrente e sovratensione nei sistemi TN-C-S, TN-S e TT (zona di protezione contro i fulmini 2).

Scaricatore di corrente e sovratensione nei sistemi TN-C-S, TN-S e TT (zona di protezione contro i fulmini 2). Classe C, capacità di scarica - forma d’onda:15kA-8/20; tensione nominale 230V o 500V a 50/60Hz; tensione max 275V o 550V in CA; livello di protezione <1,5 kV. . E’ compreso inoltre quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per ogni polo protetto.

15.7.102 cad 230000

Bobina di disaccoppiamento

Bobina di disaccoppiamento per il coordinamento energetico di scaricatori di corrente da fulmine.  E’ compreso inoltre quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.7.103 cad 180000

Scaricatore di corrente e sovratensione nell’apparecchio di utenza finale (zona di protezione contro i fulmini 2/3).

Scaricatore di corrente e sovratensione nell’apparecchio di utenza finale (zona di protezione contro i fulmini 2). Classe D, capacità di scarica - forma d’onda: 3kA-8/20; tensione nominale 24-230V CA  50/60Hz; tensione max 34-250V in CA; livello di protezione 160-1060V o 12-230V DC e livello e protezione 70-800V. Per applicazione a presa schuko o per montaggio su profilato.  E’ compreso inoltre quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.7.104 cad 190000

Spinterometro per separazione galvanica.

Spinterometro per separazione galvanica fra parti d’impianto, tensione d’innesco Vaw=2,5kV, tensione impulsiva d’innesco del 100% Vas=5kV. E’ compreso inoltre quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.7.105 cad 230000

Scaricatore di sovratensione per la protezione delle sovratensioni.

Scaricatore di sovratensione per la protezione delle sovratensioni negli impianti elettronici in sistemi con monoconduttore con potenziale 5V-110V adatto per essere utilizzato fra le zone 0 e 1; corrente nominale di scarica 10kA, tensione residua <13-300V, adatto per essere montato su profilato. E’ compreso inoltre quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.7.110.0

Formazione di scasso con ripristino del terreno.

Formazione di scasso con ripristino del terreno per la posa

in opera di corda in rame o tondino di ferro per impianti di dispersione  di terra. Sono compresi: lo scavo eseguito  con mezzo meccanico per consentire la posa del conduttore ad una profondità  di almeno cm 50; il ripristino del  terreno  con materiale  di  risulta; l'eventuale tappeto  bituminoso.  E' inoltre  compreso  quanto  altro occorre  per  dare  l'opera finita.

15.7.110.1 m 13000 -

Su terreno di campagna.

15.7.110.2 m 36000 -

Su terreno bitumato.

15.7.120.0

Formazione  di scasso con ripristino del terreno eseguito  a mano.

Formazione di scasso con ripristino del terreno eseguito  a mano,  per  la posa in opera di corda in rame o  tondino  di ferro  per impianti di dispersione di terra, per  consentire la  posa  del conduttore ad una profondità di  cm  50.  Sono compresi:  il  ripristino  del  terreno  con  materiale di risulta; l'eventuale tappeto bituminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

15.7.120.1 m 25000 -

Su terreno di campagna.

15.7.120.2 m 47000 -

Su terreno bitumato.

15.7.120.3 m 71000 -

Su terreno selciato.

15.8

Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi.

15.8.10.0

Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo.

Posa  in  opera di plafoniera di  qualsiasi  tipo,  fornita dall'Amministrazione, compreso l'allaccio ed il collegamento elettrico  al punto luce. E' inoltre compreso  quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

15.8.10.1 cad 20000 -

Posta ad una altezza fino a m 3,50.

15.8.10.2 cad 32000 -

Posta ad una altezza superiore a m 3,50.

15.8.20.0

Plafoniera a  forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro.

Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50,  fornita e  posta in opera. Sono compresi: la  lampada  incandescente con  attacco  E27; la gabbia di protezione;  i  collegamenti elettrici; gli accessori di fissaggio. Il tutto con grado di protezione  IP55. E' inoltre compreso quanto  altro  occorre per dare il lavoro finito.

15.8.20.1 cad 30000 -

Con lampada max 100W.

15.8.20.2 cad 50000 -

Con lampada max 200W.

15.8.20.3 cad 70000 -

Con lampada tipo SL o PL.

15.8.20.4 cad 12000 -

Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50.

15.8.30.0

Plafoniera  con corpo in policarbonato autoestinguente V2 e schermo   in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55.

Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente V2 e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata  ad altezza  max  di  m 3,50, fornita e  posta  in  opera.  Sono compresi:  i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori;  il

fusibile;   i   condensatori   di  rifasamento;   la   coppa prismatizzata;  gli  accessori  di  fissaggio.  E'   inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.8.30.1 cad 125000 -

Esecuzione 2x58W.

15.8.30.2 cad 110000 -

Esecuzione 2x36W.

15.8.30.3 cad 90000 -

Esecuzione 2x18W.

15.8.30.4 cad 95000 -

Esecuzione 1x58W.

15.8.30.5 cad 85000 -

Esecuzione 1x36W.

15.8.30.6 cad 70000 -

Esecuzione 1x18W.

15.8.30.7 cad 12000 -

Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50.

15.8.30.8 cad 25000 -

Incremento per riflettore in alluminio recuperatore di flusso.

15.8.40.0

Plafoniera  con  corpo  in  acciaio,  ottica  speculare  con schermo   parabolico in alluminio antiriflesso a  bassissima luminanza  (a 60° minore 200 cd/mq) con titolo di alluminio superiore al 99,9% DARK 1.

Plafoniera  con  corpo  in  acciaio,  ottica speculare con   schermo parabolico in alluminio antiriflesso DARK 1 armatura verniciata  a fuoco,   fornita   e   posta    in    opera perfettamente funzionante,  fissata  ad  un'altezza max di m 3.50.  Sono compresi:  gli  accessori;  i reattori;  i condensatori  di rifasamento;  gli  starter; le staffe di fissaggio;  i  tubi fluorescenti;   la   posa   in  vista  o ad   incasso   su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.8.40.1 cad 405000 -

Potenza 4x36W.

15.8.40.2 cad 243000 -

Potenza 4x18W.

15.8.40.3 cad 278000 -

Potenza 2x58W.

15.8.40.4 cad 237000 -

Potenza 2x36W.

15.8.40.5 cad 160000 -

Potenza 2x18W.

15.8.40.6 cad 200000 -

Potenza 1x58W.

15.8.40.7 cad 180000 -

Potenza 1x36W.

15.8.40.8 cad 12000 -

Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50.

15.8.41.0

Plafoniera con corpo in acciaio ottica semispeculare.

Plafoniera con corpo in acciaio, ottica semispeculare, con schermo in alluminio antiriflesso 99,9% a bassa luminanza DARK2 minore di 200 cd/mq per angoli >60°, corpo in lamiera verniciato a fuoco, fornita e posta in opera, fissata ad un’altezza max di m. 3,50. Sono compresi: gli accessori, i reattori, i condensatori di rifasamento, gli starter, le staffe di fissaggio, i tubi fluorescenti, la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.8.41.1 cad 365000 -

4x36W.

15.8.41.2 cad 210000 -

4x18W.

15.8.41.3 cad 190000 -

3x18W.

15.8.41.4 cad 242000 -

2x58W.

15.8.41.5 cad 205000 -

2x36W.

15.8.41.6 cad155000 -

2x18W.

15.8.41.7 cad 175000 -

1x58W.

15.8.41.8 cad 160000 -

1x36W.

15.8.41.9 cad 130000 -

1x18W.

15.8.41.10 cad 12000 -

Incremento per posa ad altezza sup. a m. 3,50.

15.8.42.0

Plafoniera con corpo in acciaio monoblocco stampato.

Plafoniera con corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato idoneo anche per montaggio in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio verniciato di colore bianco o in alluminio antiriflesso semispeculare titolo 99,9% a doppia parabolicità a bassa luminanza DARK2. Grado di protezione IP20 fornita e posta in opera al max a m. 3,50 di altezza. Sono compresi: gli accessori, i reattori, i condensatori di rifasamento, gli starter, i fissaggi ed i tubi fluorescenti. Posa in vista. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.8.42.1 cad 128000 -

1x18W ottica in acciaio.

15.8.42.2 cad 149000 -

1x36W ottica in acciaio.

15.8.42.3 cad 164000 -

1x58W ottica in acciaio.

15.8.42.4 cad152000 -

2x18W ottica in acciaio.

15.8.42.5 cad 191000 -

2x36W ottica in acciaio.

15.8.42.6 cad 216000 -

2x58W ottica in acciaio

15.8.42.7 cad 242000 -

4x18W ottica in acciaio.

15.8.42.8 cad 139000 -

1x18W ottica Dark2.

15.8.42.9 cad 170000 -

1x36W ottica Dark2.

15.8.42.10 cad 190000 -

1x58W ottica Dark2.

15.8.42.11 cad 170000 -

2x18W ottica Dark2.

15.8.42.12 cad 227000 -

2x36W ottica Dark2.

15.8.42.13 cad 260000 -

2x58W ottica Dark2.

15.8.42.14 cad 279000 -

4x18W ottica Dark2

15.8.42.15 cad 82000 -

Box di diramazione per monolampade.

15.8.42.16 cad 100000 -

Box di diramazione per bi-lampade.

15.8.42.17 cad. 25000 -

Giunto snodabile.

15.8.42.18 cad 94000 -

Elemento strutturale chiuso lungh. 600 mm.

15.8.42.19 cad 122000 -

Elemento strutturale chiuso lungh.1200 mm.

15.8.42.20 cad 133000 -

Elemento strutturale chiuso lungh.1500 mm.

15.8.43.0

Plafoniera con corpo in lamiera di acciaio verniciato, idonea anche per il montaggio in fila continua, con vani laterali portacavi.

Plafoniera con corpo in lamiera di acciaio verniciato, idonea anche per il montaggio in fila continua, con vani laterali portacavi; con ottica in acciaio verniciato o in alluminio antiriflesso semispeculare a titolo 99,9% DARK2, monolampada o bi-lampada a singola parabolicità, testata in materiale isolante asportabile, grado di protezione IP20, fornita e posta in opera ad un’altezza massima di mt. 3,50. Sono compresi: gli accessori, i reattori, i condensatori di rifasamento, gli starter, i fissaggi ed i tubi fluorescenti. E’ inoltre compreso quanto altro per dare l’opera finita.

15.8.43.1 cad 107000 -

1x18W ottica in acciaio.

15.8.43.2 cad 127000 -

1x36W ottica in acciaio.

15.8.43.3 cad 135000 -

1x58W ottica in acciaio.

15.8.43.4 cad 114000 -

2x18W ottica in acciaio.

15.8.43.5 cad 144000 -

2x36W ottica in acciaio.

15.8.43.6 cad 163000 -

2x58W ottica in acciaio.

15.8.43.7 cad 112000 -

1x18W ottica Dark2.

15.8.43.8 cad 140000 -

1x36W ottica Dark2.

15.8.43.9 cad158000 -

1x58W ottica Dark2.

15.8.43.10 cad 120000 -

2x18W ottica Dark2.

15.8.43.11 cad155000 -

2x36W ottica Dark2.

15.8.43.12 cad 176000 -

2x58W ottica Dark2.

15.8.43.13 cad 100000 -

Box di diramazione.

15.8.43.14 cad15000 -

Giunto snodabile.

15.8.43.15 cad 58000 -

Elemento vuoto chiuso in PVC lungh. mm 600.

15.8.43.16 cad 73000 -

Elemento vuoto chiuso in PVC lungh. mm 1200.

15.8.43.17 cad 81000 -

Elemento vuoto chiuso in PVC lungh. mm1500.

15.8.50.0

Plafoniera con corpo in  acciaio, con schermo in  plexiglass del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare. Plafoniera con  corpo in acciaio, con schermo in plexiglas del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, fornita e posta in opera ad un'altezza max di m  3,50. Sono  compresi: i reattori; i condensatori  di  rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista a plafone o ad incasso su  controsoffitto.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.8.50.1 cad154000 -

Potenza 4x18W a plafone.

15.8.50.2 cad 141000 -

Potenza 2x58W a plafone.

15.8.50.3 cad 119000 -

Potenza 2x36W a plafone.

15.8.50.4 cad 85000 -

Potenza 2x18W a plafone.

15.8.50.5 cad 86000 -

Potenza 1x36W a plafone.

15.8.50.6 cad 78000 -

Potenza 1x18W a plafone.

15.8.50.7 cad 12000 -

Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50.

15.8.50.8 cad 290000

Potenza 4x36W da incasso.

15.8.50.9 cad 188000

Potenza 4x18W da incasso.

15.8.50.10 cad 191000

Potenza 2x36W da incasso.

15.8.50.11 cad 135000

Potenza 2x18W da incasso.

15.8.60.0

Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio satinato o in acciaio verniciato.

Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio satinato o in acciaio verniciato con alette trasversali paraboliche, ad alto rendimento, fornita e posta in opera ad un’altezza max di m. 3,50. Sono compresi: gli accessori, i reattori, i condensatori di rifasamento, gli starter, i fissaggi ed i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

15.8.60.1 cad 315000 -

4x36W.

15.8.60.2 cad 190000 -

4x18W.

15.8.60.3 cad 210000 -

2x58W.

15.8.60.4 cad 180000 -

2x36W.

15.8.60.5 cad 135000 -

2x18W.

15.8.60.6 cad153000 -

1x58W.

15.8.60.7 cad 148000 -

1x36W.

15.8.60.8 cad 117000 -

1x18W.

15.8.60.9 cad 12000 -

Incremento per posa ad altezza superiore a m.3,50.

15.8.61.0

Illuminatore da incasso con corpo in lamiera in acciaio stampato di sezione circolare.

Illuminatore da incasso con corpo in lamiera in acciaio stampato di sezione circolare a norme IEC 598 CEI 31-21, installabile su superfici normalmente infiammabili, completo di cablaggio induttivo o elettronico lampada fluorescente compatta, grado di protezione min. IP43. Fornito e posto in opera anche con schermo opale, grigliato o DARK1. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.8.61.1 cad150000 -

Potenza 2x18W attacco 2G11.

15.8.61.2 cad 185000 -

Potenza 2x26W attacco G2Gd-3.

15.8.61.3 cad 40000 -

Incremento per diffusore.

15.8.61.4 cad 75000 -

Incremento per cablaggio elettronico su lampade 26W.

15.8.62.0

Incremento alle plafoniere a lampade fluorescenti lineari.

Incremento alle plafoniere a lampade fluorescenti lineari per cablaggio con reattori elettronici, con luminosità fissa o regolabile, in sostituzione del cablaggio induttivo. Sono compresi tutti gli oneri per gli accessori di cablaggio e di fissaggio E’ inoltre compreso quanto altro occorre  per dare il lavoro finito.

15.8.62.1 cad 60000 -

Esecuzione da 18W.

15.8.62.2 cad 53000 -

Esecuzione da 36W.

15.8.62.3 cad 46000 -

Esecuzione da 58W.

15.8.62.4 cad 145000 -

Esecuzione da 18W a 58W dimmerabile.

15.8.70.0

Proiettore per lampada alogena.

Proiettore  per  lampada  alogena  realizzato in  alluminio pressofuso, con schermo  in vetro, riflettore in  alluminio, con  grado   di protezione pari a IP55, fornito e  posto  in opera.  Sono compresi: la  staffa  di fissaggio; la  lampada alogena; tutti gli accessori necessari. E' inoltre  compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

15.8.70.1 cad 55000 -

Per lampade fino a 300W.

15.8.70.2 cad 60000 -

Per lampade fino a 500W.

15.8.70.3 cad 190000 -

Per lampade fino a 1000W.

15.8.70.4 cad 50000 -

Incremento per gabbia di protezione.

15.8.70.5 cad 35000 -

Incremento per alette frangiluce.

15.8.80.0

Sistema  di  illuminazione a sezione tonda o  quadrata  mono lampada.

Sistema  di illuminazione a sezione tonda o  quadrata  mono lampada  avente diametro o lato di misura assimilabile a  mm 85,  realizzato  in alluminio estruso  con  congiunzioni  in materiale  termoplastico (VO) e/o in alluminio,  fornito  e posto  in opera. Sono compresi gli oneri di quota  parte  di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a  scomparsa; le  curve;  le derivazioni a croce o a T;  le  lampade;  gli schermi  grigliati o diffusori. E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare l'opera finita.

15.8.80.1 cad 205000 -

Modulo fluorescente 1x58W.

15.8.80.2 cad 178000 -

Modulo fluorescente 1x36W.

15.8.80.3 cad 142000 -

Modulo fluorescente 1x18W.

15.8.80.4 m  85000 -

Modulo strutturale.

15.8.80.5 cad 360000 -

Modulo emergenza 1x8W.

15.8.80.6 cad 550000 -

Modulo emergenza 1x18W.

15.8.80.7 cad 138000 -

Modulo suono con altoparlante 40hm - 3W.

15.8.80.8 cad 175000 -

Modulo con lampada alogena max 300W.

15.8.80.9 cad  410000 -

Modulo con lampada fluorescente IP55 1x58W.

15.8.80.10 cad 380000 -

Modulo con lampada fluorescente IP55 1x36W.

15.8.80.11 cad 290000 -

Modulo con lampada fluorescente IP55 1x18W.

15.8.90.0

Sistema di illuminazione a sezione ovale o rettangolare mono lampada - bilampada.

Sistema  di  illuminazione a sezione ovale  o  rettangolare mono lampada - bilampada avente dimensioni assimilabili a mm 120x60, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni  in materiale  termoplastico (VO) e/o  in  alluminio  estruso, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli oneri di  quota parte  di sospensioni semplici o elettrificate; i  giunti  a scomparsa;  le  curve;  le derivazioni a croce o  a  T;  gli schermi  grigliati;  le lampade. E' inoltre compreso  quanto altro occorre per dare l'opera finita.

15.8.90.1 cad 285000 -

Modulo fluorescente 1x58W.

15.8.90.2 cad 325000 -

Modulo fluorescente 2x58W.

15.8.90.3 cad 251000 -

Modulo fluorescente 1x36W.

15.8.90.4 cad 283000 -

Modulo fluorescente 2x36W.

15.8.90.5 cad 201000 -

Modulo fluorescente 1x18W.

15.8.90.6 cad 234000 -

Modulo fluorescente 2x18W.

15.8.90.7 m 100000 -

Modulo strutturale.

15.8.90.8 cad 410000 -

Modulo emergenza 1x8W.

15.8.90.9 cad  610000 -

Modulo emergenza 1x18W.

15.8.90.10 cad 160000 -

Modulo suono con altoparlante 40 Ohm 3W.

15.8.90.11 cad 163000 -

Modulo con lampada alogena max 300W.

15.8.100.0

Plafoniera  industriale  con corpo in  lamiera  di  acciaio. Plafoniera  industriale con corpo in lamiera di acciaio  in esecuzione IP20, fornita e posta in opera. Sono compresi: il tubo  fluorescente da 215W; l'alimentatore;  la  morsettiera con  fusibile sezionatore. E' inoltre compreso quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

15.8.100.1 cad 385000 -

Potenza 1x215W.

15.8.100.2 cad 100000 -

Maggiorazione   per   esecuzione  IP55   con   schermo   in policarbonato autoestinguente.

15.8.100.3 cad 165000 -

Maggiorazione per esecuzione IP55 con schermo in vetro  non combustibile.

15.8.110 cad 830000 -

Plafoniera  industriale  con corpo in lamiera di  acciaio  e schermo in vetro non combustibile 2 x 215W.

Plafoniera  industriale con corpo in lamiera di  acciaio  e schermo  in  vetro  non  combustibile  in  esecuzione  IP55, fornita e posta in opera. Sono compresi: il recuperatore  di flusso  in  alluminio;  i tubi  fluorescenti  da  215W;  gli alimentatori;  la morsettiera con fusibile  sezionatore.  E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

Potenza 2 x 215W

15.8.111.0

Illuminatore industriale con corpo in pressofusione di alluminio.

Illuminatore industriale con corpo in pressofusione di alluminio, riflettore prismatizzato in alluminio e diffusore in cristallo o policarbonato con parabola concentrante o diffondente, grado di protezione IP65, con lampade a Mercurio Bulbo Fluorescente (MBF) o Sodio Alta Pressione (SAP) o Ioduri metallici (JM), fornito e posto in opera. Sono compresi: l’accenditore; la lampada; i condensatori di rifasamento; la staffa di fissaggio. E’ incluso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

15.8.111.1 cad 380000 -

Con lampada MBF 250W.

15.8.111.2 cad 395000 -

Con lampada MBF 400W.

15.8.111.3 cad 450000 -

Con lampada SAP 250W.

15.8.111.4 cad 485000 -

Con lampada SAP 400W.

15.8.111.5 cad 450000 -

Con lampada JM 250W.

15.8.111.6 cad 450000 -

Con lampada JM 400W.

15.8.111.7 cad 290000 -

Incremento per cablaggio di emergenza.

15.8.120.0

Lampada d'orientamento segnapasso o segnagradino.

Lampada    d'orientamento   segnapasso   o    segnagradino, realizzata in esecuzione da incasso o a vista con schermo in vetro  temperato,  o  con  griglia  frangiluce,  lampada   a bassissima tensione 12/24V o a 220V max 25W, posta in  opera funzionante.  E' compreso quanto altro occorre per  dare  il lavoro finito.

15.8.120.1 cad 45000 -

Con lampada 12/24V su scatola portafrutto.

15.8.120.2 cad 65000 -

Con lampada 220V su custodia plastica.

15.8.120.3 cad 110000 -

Con lampada 220V su custodia in lega di alluminio.

15.8.130.0

Faretto da incasso per lampada alogena alimentato a 12/24V. Faretto da incasso per lampada alogena alimentato a 12/24V, fornito  e  posto  in opera su  foro  predisposto,  fino  ad un'altezza di m 3,50. Sono compresi: il vetro di protezione; la  lampada max  50W; gli allacci elettrici; gli  accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il  lavoro finito.

15.8.130.1 cad 65000 -

Faretto con lampada.

15.8.130.2 cad 45000 -

Trasformatore elettronico.

15.8.130.3 cad 40000 -

Trasformatore toroidale.

15.8.130.4 cad 10000 -

Incremento per foro su controsoffitto.

15.8.130.5 cad 12000 -

Incremento per installazione oltre m 3,50.

15.8.140.0

Faretto  ad incasso per lampada a 220V ad incandescenza  con attacco E27.

Faretto ad incasso per lampada a 220V ad incandescenza  con attacco  E27,  di sezione assimilabile a mm 100,  fornito  e posto  in opera su foro predisposto fino ad un'altezza di  m 3,50. Sono compresi: la lampada; gli accessori di  fissaggio etc.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per  dare  il lavoro finito.

15.8.140.1 cad 45000 -

Faretto con lampada.

15.8.140.2 cad 12000 -

Incremento per foro su controsoffitto.

15.8.140.3 cad 12000 -

Incremento per altezza superiore a m 3,50.

15.8.150.0

Trasformatore elettrico monofase 220V/12V.

Trasformatore elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di  circuiti  di  illuminazione, fornito e  posto  in  opera funzionante.  Sono  compresi: i collegamenti  elettrici;  la piastra  di  fissaggio nelle potenze.  E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.8.150.1 cad 35000 -

50VA.

15.8.150.2 cad 44000 -

100VA.

15.8.150.3 cad 47000 -

150VA.

15.8.150.4 cad 52000 -

200VA.

15.8.150.5 cad 60000 -

300VA.

15.8.150.6 cad 69000

400VA.

15.8.150.7 cad 90000 -

500VA.

15.8.150.8 cad 97000 -

600VA.

15.8.150.9 cad 110000 -

800VA.

15.8.150.10 cad 135000 -

1000VA.

15.8.160.0

Proiettore  per  lampada a scarica,  ad  elevato  rendimento energetico.

Proiettore  per  lampada a scarica, ad  elevato  rendimento energetico,  realizzato  in corpo in  alluminio  pressofuso, verniciato, con riflettore in alluminio martellato, cassetta accessori  elettrici  separata dal vano  lampada,  cristallo frontale temperato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) o a vapori di Sodio Bassa Pressione (SBP) o a Ioduri metallici (JM);  i cablaggi;  gli  accessori; le staffe.  E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.8.160.1 cad 265000 -

Con lampada SAP 70W simmetrica.

15.8.160.2 cad 285000 -

Con lampada SAP 70W asimmetrica.

15.8.160.3 cad 235000 -

Con lampada JM 70W simmetrica.

15.8.160.4 cad 265000 -

Con lampada JM 70W asimmetrica.

15.8.160.5 cad 360000 -

Con lampada SAP 100W (Sodio Bianca) simmetrica.

15.8.160.6 cad 375000 -

Con lampada SAP 100W (Sodio Bianca) asimmetrica.

15.8.160.7 cad 345000 -

Con lampada SAP 250W.

15.8.160.8 cad 345000 -

Con lampada JM 250W.

15.8.160.9 cad 370000 -

Con lampada SAP 400W simmetrica.

15.8.160.10 cad 345000 -

Con lampada JM 400W simmetrica.

15.8.160.11 cad 330000 -

Con lampada SBP 35W simmetrica.

15.8.160.12 cad 345000 -

Con lampada SAP150W.

15.8.160.13 cad 330000 -

Con lampada JM150W.

15.8.170.0

Gruppo autonomo  di  emergenza da inserire su plafoniera con

lampade fluorescenti.

Gruppo autonomo  di emergenza da inserire su plafoniera con lampade   fluorescenti  atto  a  garantire   la   permanenza dell'accensione  della lampada per una durata  superiore  ad un'ora,  fornito e posto in opera. Sono compresi: tutti  gli accessori  necessari;  la   batteria  al  nickel-cadmio  per alimentare lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.8.170.1 cad150000 -

Potenza da 4 a 18 Watt (1 h aut.).

15.8.170.2 cad 234000 -

Potenza 18-36-58-Watt (1 h aut.).

15.8.171.0 cad 290000

Sistema per alimentare lampade alogene o dicroiche a 6V o 12V.

Sistema per alimentare lampade alogene o dicroiche a 6V o 12V, fornito e posto in opera. E’ compreso il circuito elettronico e la batteria NiCd, alimentato a 220V, da inserire sul corpo della plafoniera o su apposito alloggiamento, per una autonomia minima di 1h e per potenza max di 50W. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.8.180.0

Plafoniera di emergenza installabile su scatole portafrutto.

Plafoniera di emergenza installabile su scatole portafrutto con torcia estraibile ed interruttore di inibizione, fornita e posta in opera. Sono compresi: la batteria Ni - Cd; l'inverter; la  lampada  principale; la lampada secondaria  di  presenza tensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per  dare il lavoro finito.

15.8.180.1 cad 120000 -

Su placca in alluminio anodizzato o in plastica.

15.8.180.2 cad 20000 -

Incremento per placca in pressofusione.

15.8.190.0

Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera  di  emergenza  con  grado  di  protezione  IP40, anche con scatola da incasso, fornita  e  posta in opera a  qualunque  altezza,  autonomia minima 1 h, ricarica completa in 24 h. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia  di funzionamento  a  led luminoso e la predisposizione per telecomando. E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare l'opera finita.

15.8.190.1 cad 122000 -

1x6W (solo emergenza) 1h.

15.8.190.2 cad 141000 -

1x6W (solo emergenza) 3h.

15.8.190.3 cad 185000 -

1x8W (solo emergenza) 1h.

15.8.190.4 cad 235000 -

1x8W (S. A.) 1h.

15.8.190.5 cad 263000 -

1x8W (S. A.) 3h.

15.8.190.6 cad 200000 -

1x18W (solo emergenza) 3h.

15.8.190.7 cad 263000 -

1x18W (S. A.) 3h.

15.8.190.8 cad 178000 -

1x11W (solo emergenza) 1h.

15.8.190.9 cad 266000 -

1x24W (solo emergenza) 1h.

15.8.190.10 cad 304000 -

1x24W (S. A.) 1h.

15.8.191.0

Plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21-CEI EN 60598-2-22) IP 40.

Plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21-CEI EN 60598-2-22) IP 40 fornita in opera con possibilità di “Modo di Riposo” e di inibizione, provvista di marchio CE, a doppio isolamento e grado di protezione IP40. Sono compresi: il tubo fluorescente; la batteria Ni-Cd; l’inverter;, il pittogramma normalizzato. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.8.191.1 cad 140000 -

1x6W (solo emergenza) 1h.

15.8.191.2 cad 191000 -

1x6W (S.A.) 1h.

15.8.191.3 cad 167000 -

1x6W (solo emergenza) 3h.

15.8.191.4 cad 220000 -

1x6W (S.A.) 3 h.

15.8.191. 5 cad 212000 -

1x8W (solo emergenza) 1h.

15.8.191.6 cad 273000 -

1x8W (S.A.) 1h.

15.8.191.7 cad 238000 -

1x8W (solo emergenza) 3h.

15.8.191.8 cad 304000 -

1x8W (S.A.) 3 h.

15.8.191.9 cad 280000 -

1x18W (solo emergenza) 1h.

15.8.191.10 cad 335000 -

1x18W (S.A.) 1h.

15.8.191.11 cad 350000 -

1x18W (solo emergenza) 3h.

15.8.191.12 cad 425000 -

1x18W (S.A.) 3h.

15.8.191.13 cad 201000 -

1x11W (solo emergenza) 1h.

15.8.191.14 cad 252000 -

1x11W (S.A.) 1h.

15.8.191.15 cad 212000 -

1x11W (solo emergenza) 3h.

15.8.191.16 cad 305000 -

1x24W (solo emergenza) 1h.

15.8.191.17 cad 330000 -

1x24W (S.A.) 1h.

15.8.191.18 cad 53000 -

Guscio per IP65 per lampade 6-8-11-24W.

15.8.191.19 cad 60000 -

Guscio per IP65 per lampade 18W.

15.8.200.0

Plafoniera di emergenza a bandiera.

Plafoniera di emergenza a bandiera realizzata in  materiale plastico  autoestinguente, autonomia minima h 1,  fornita  e posta  in  opera. Sono compresi: i  tubi;  gli  starter;  i reattori;  la batteria Ni - Cd; l'inverter;  il  pittogramma normalizzato,  con  possibilità  di  inibizione,  grado   di protezione  IP40  o IP65; la predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito.

15.8.200.1 cad 303000 -

Con 2 lampade 6W (solo emergenza - 2 h autonomia) IP40.

15.8.200.2 cad 208000 -

Con 1 lampada 8W (solo emergenza - 1 h autonomia) IP40.

15.8.200.3 cad 280000 -

Con 1 lampada 8W (solo emergenza - 3 h autonomia) IP40.

15.8.200.4 cad 250000 -

Con 1  lampada 8W (S. A.- 1 h autonomia) IP40.

15.8.200.5 cad 319000 -

Con 1 lampada 11W (S.A. - 1 h autonomia) IP40.

15.8.200.6 cad 336000 -

Con 1 lampada 11W (S. A. - 3 h autonomia) IP40.

15.8.200.7 cad 333000 -

Con 1 lampada 8W (S.A. - 1 h autonomia) IP 65.

15.8.200.8 cad 349000 -

Con 1  lampada 8W (S. A. - 3 h autonomia) IP 65.

15.8.210.0

Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP65.

Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP65 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente,   autonomia   min. 1 h,   costruita secondo norme CEI 34-21/34-22 EN 60598-1 EN 60598-2-22), con un tubo in emergenza; fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; l’inverter; la batteria Ni-Cd, il pittogramma normalizzato e la predisposizione per il telecomando. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.8.210.1 cad 218000 -

1x18W (solo emergenza).

15.8.210.2 cad 274000 -

1x18W (S.A.) .

15.8.210.3 cad 274000 -

2x18W (solo emergenza).

15.8.210.4 cad 280000 -

2x18W (S.A.).

15.8.210.5 cad 260000 -

1x36W (solo emergenza).

15.8.210.6 cad 280000 -

1x36W (S.A.).

15.8.210.7 cad 300000 -

2x36W (solo emergenza).

15.8.210.8 cad 325000 -

2x36W (S.A.) .

15.8.210.9 cad 280000 -

1x58W (solo emergenza).

15.8.210.10 cad 320000 -

1x58W (S.A.) .

15.8.210.11 cad 310000 -

2x58W (solo emergenza).

15.8.210.12 cad 350000 -

2x58W (S.A.).

15.8.210.13 cad 50000 -

Incremento per recupero flusso.

15.8.211.0

Plafoniera di emergenza IP65 8W-11W-24W

Plafoniera di emergenza IP65 8W-11W-24W realizzata in materiale plastico autoestinguente (norme CEI 34-21-CEI EN 60598-2-22), accumulatori Ni-Cd, autonomia 1h (tempo di ricarica 12h) e 3h (tempo di ricarica 24h), con possibilità di telecomando per inibizione centralizzata, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; lo starter; l’inverter; la batteria ed il pittogramma normalizzato. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.8.211.1 cad 265000 -

1x8W/11W (solo emergenza) 1h.

15.8.211.2 cad 323000 -

1x8W/11W (S.A.) 1h.

15.8.211.3 cad 300000 -

1x8W/11W (solo emergenza) 3h.

15.8.211.4 cad 365000 -

1x8W/11W (S.A.) 3h.

15.8.211.5 cad 336000 -

1x24W (solo emergenza) 1h.

15.8.211.6 cad. 420000 -

1x24W (S.A.) 1h.

15.8.211.7 cad 330000 -

1x20W (solo emergenza) 1h.

15.8.211.8 cad. 420000 -

1x20W (S.A.) 1h.

15.8.212.0

Plafoniera di emergenza in classe II di isolamento.

Plafoniera di emergenza in classe II di isolamento, grado di protezione IP65 realizzata in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21- EN 60598-2-22), accumulatori al Ni-Cd, autonomia minima 1h, ricarica completa in 24h, con possibilità di telecomando per inibizione centralizzata, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; il tubo; lo starter; l’inverter; la batteria ed il pittogramma normalizzato. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.8.212.1 cad 230000 -

1x18W (solo emergenza).

15.8.212.2 cad 280000 -

1x18W (S.A.).

15.8.213.0 cad 135000 -

Sistema per telecomando di lampade di emergenza.

Sistema per telecomando di lampade di emergenza inseribile su barra DIN per interrompere o riattivare a distanza, l’accensione e la scarica delle lampade di emergenza, tramite impulso elettrico, per un numero min. di 50 lampade a distanza massima di m 500, fornito e posto in opera. Sono compresi i collegamenti elettrici. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.8.214.0

Plafoniera di emergenza con doppia lampada alogena.

Plafoniera di emergenza con doppia lampada alogena con grado di protezione IP40 o IP65 con lampade alogene incassate nel corpo o esterne allo stesso, orientabili singolarmente, costruito con materiale plastico autoestinguente a norme CEI 34-21, CEI EN 60598-2-22, autonomia min. 1h, accumulatori al Ni-Cd o al Pb, doppio isolamento, fornita e posta in opera. Sono compresi: la batteria, le lampade, con possibilità di inibizione centralizzata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.8.214.1 cad 260000 -

2x10W Batterie Ni-Cd IP65.

15.8.214.2 cad 203000 -

2x4.4W Batterie Ni-Cd IP40.

15.8.214.3 cad 270000 -

2x10W Esterne al corpo  Batterie Pb IP65.

15.8.220.0

Illuminatore  da  esterno  con  globo  in  policarbonato  da alloggiare su palo o a parete.

Illuminatore   da  esterno con  globo in  policarbonato  da alloggiare  su  palo  o a parete,   provvisto  di  sfera  in policarbonato    autoestinguente  atto  ad   alloggiare le lampade  sotto indicate, trasparente  od opalino,  di  forma sferica  o ovale o squadrata, con base di attacco  per  palo diametro mm 60, grado  di  protezione  IP55, fornito e posto in  opera.  Sono  compresi: le  lampade;  l'accenditore;  il condensatore.  E' inoltre compreso quanto altro occorre  per dare il lavoro finito e funzionante con lampade.

15.8.220.1 cad 140000 -

Con lampada ad incandescenza max 100W.

15.8.220.2 cad 175000 -

Con lampada al mercurio bulbo fluorescente max 80W - 125W.

15.8.220.3 cad 195000 -

Con lampada al sodio alta pressione max 70W.

15.8.220.4 cad155000 -

Con lampada tipo PL o DULUX max 23W.

15.8.220.5 cad 160000

Con lampada tipo SL fino a 26W.

15.8.220.6. cad 290000 -

Con lampada al sodio alta pressione max 100W.

15.8.230.0

Accessori per illuminatore da esterno.

Accessori   per  illuminatore  da  esterno per globo in policarbonato. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

15.8.230.1 cad 45000 -

Schermo lamellare per lampade.

15.8.230.2 cad 84000 -

Braccio   per  fissaggio  a  parete  diametro  mm   60 in policarbonato.

15.8.230.3 cad 40000 -

Supporto in nylon.

15.8.230.4 cad150000 -

Braccio in acciaio zincato verniciato mm 60.

15.8.240.0

Palo in acciaio zincato a caldo o verniciato diametro mm 60. Palo in acciaio zincato a caldo o verniciato diametro mm 60 a sezione costante fornito e posto in  opera. Sono compresi: i  fori  per  i passaggi   delle  tubazioni  dei  conduttori elettrici;  il   basamento di sostegno delle  dimensioni  cm 50x50x100  in conglomerato cementizio Rck 250; lo scavo;  la tubazione  del diametro  mm 300  per  fissaggio del palo; la sabbia  di  riempimento tra palo e tubazione; il collare  in cemento;  il ripristino del terreno; il pozzetto   cm  30x30 ispezionabile   completo  di  chiusino  in  P.V.C.   pesante carrabile o in  lamiera zincata. E' inoltre compreso  quanto altro occorre per  dare l'opera finita.

15.8.240.1 cad 180000 -

Per altezza f.t. mm 1000.

15.8.240.2 cad 220000 -

Per altezza f.t. mm 3000.

15.8.250.0

Compenso per punto  di  allaccio di illuminazione esterna su palo.

Compenso per punto  di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo  dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori a isolamento  butilico dal pozzetto di ispezione, ai  fusibili  ed   al vano  accessori   dell'armatura.  Sono compresi:  i collegamenti di terra, sia all'apparato che  al palo la scatola di derivazione o la scatola di giunzione da pagare a parte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E' esclusa la scatola di giunzione da palo portafusibile.

15.8.250.1 cad 70000 -

Per pali fino m 3 f.t. con scatola di derivazione

15.8.250.2 cad 100000 -

Per pali di altezza superiore a m 3 f.t. con scatola di derivazione

15.8.250.3 cad 40000 -

Per ogni armatura in piu' sullo stesso palo.

15.8.250.4 cad 30000 -

Incremento per riempimento della scatola di derivazione con resina.

15.8.250.5 cad 50000 -

Per pali fino a m 3,00 senza scatola di derivazione.

15.8.250.6 cad 80000 -

Per pali di altezza superiore a m 3,00 f.t. senza scatola di derivazione.

15.8.260 cad 120000 -

Compenso per punto  di allaccio di illuminazione  esterna  a parete.

Compenso  per punto di  allaccio di illuminazione esterna a parete  comprensivo di collegamenti di fase e di terra dalla scatola di derivazione all'armatura ad  isolamento butilico. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

E' esclusa la scatola di derivazione.

15.8.270.0

Armatura   stradale   con  corpo  in   materiale   plastico, applicabile su testa palo diametro mm 60.

Armatura stradale applicabile su testa  palo diametro mm 60 ed  anche  su  braccio  con  corpo  in  materiale  plastico, poliestere  rinforzato  in  fibre di  vetro o misto in poliestere e metallo,  con  grado  di protezione  minimo  del  vano  lampada   IP54  e  del   vano accessori IP23.  Provvista  di  riflettore  in   alluminio purissimo, schermo, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'accenditore;  le lampade; i condensatori  di  rifasamento, etc.  E'  inoltre  compreso quanto altro  occorre  per  dare l'opera finita.

15.8.270.1 cad 310000 -

Con lampada SAP 70W.

15.8.270.2 cad 290000 -

Con lampada mercurio bulbo fluorescente 125W.

15.8.270.3 cad 330000 -

Con lampada SAP 100W.

15.8.280.0

Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo. Armatura  stradale  applicabile su braccio  o  testa  palo, realizzata  con corpo in alluminio pressofuso o in materiale sintetico,    con   copertura   in     materiale    plastico antinvecchiante   incernierata,  coppa   in   policarbonato, riflettore  in alluminio purissimo, vano  portaccessori  con grado di protezione  min. IP23, vano portalampada min. IP54, fornito e posto in opera. Sono compresi: le lampade  cablate e  rifasate; l'accenditore, etc. E' inoltre compreso  quanto altro occorre per dare l'opera finita.

15.8.280.1 cad 430000 -

Con lampada al sodio alta pressione150W.

15.8.280.2 cad 450000 -

Con lampada al sodio alta pressione 250W.

15.8.280.3 cad 350000 -

Con lampada al mercurio bulbo fluorescente 125W.

15.8.80.4 cad 365000 -

Con lampada al mercurio bulbo fluorescente 250W.

15.8.280.5 cad 405000 -

Con lampada al sodio alta pressione 70W.

15.8.290.0

Armatura  stradale applicabile su braccio o testa  palo  con corpo e copertura in alluminio pressofuso.

Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo,  con fissaggio	a  doppia  staffa,  realizzata   con  corpo   in

alluminio  pressofuso  e copertura  in alluminio  pressofuso incernierata   con  gancio  in  acciaio  inox  ad   apertura dall'alto,  coppa  in  vetro  resistente  al   borosilicato, riflettore  in alluminio purissimo, vano  portaccessori  con grado di protezione   IP23, vano gruppo ottico IP55, fornita e  posta  in  opera. Sono compresi:  la  lampada  cablata  e rifasata; l'accenditore; gli accessori. E' inoltre  compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

15.8.290.1 cad 470000 -

Con lampada al sodio alta pressione 70W.

15.8.290.2 cad 480000 -

Con lampada al sodio alta pressione 100W.

15.8.290.3 cad 500000 -

Con lampada al sodio alta pressione150W.

15.8.290.4 cad 550000 -

Con lampada al sodio alta pressione 250W.

15.8.290.5 cad 660000 -

Con lampada al sodio alta pressione 400W.

15.8.290.6 cad 410000 -

Con lampada ai vapori di mercurio 125W.

15.8.0290.7 cad 430000 -

Con lampada ai vapori di mercurio 250W.

15.8.290.8 cad 500000 -

Con lampada ai vapori di mercurio 400W.

15.8.300.0

Armatura  stradale applicabile su braccio o testa  palo  con corpo  in  poliestere rinforzato, coppa in  metacrilato,  in classe  II di isolamento.

Armatura  stradale applicabile su braccio o testa palo  con corpo  in  poliestere rinforzato, coppa in  metacrilato,  in classe  II  di  isolamento, telaio  in  pressofusione,  vano lampada   con  grado  IP55,  vano  accessori  IP44,   ottica variabile,  piastra  e lampada asportabili  senza  utensili, fornita  e  posta in opera. Sono compresi:  la  lampada;  il cablaggio;  i condensatori di rifasamento; gli  accenditori; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre  per dare l'opera finita.

15.8.300.1 cad 400000 -

Con lampada al sodio alta pressione 70W.

15.8.30010.2 cad 420000 -

Con lampada al sodio alta pressione 100W.

15.8.3000.3 cad 435000 -

Con lampada al sodio alta pressione150W.

15.8.30010.4 cad 570000 -

Con lampada al sodio alta pressione 250W.

15.8.30010.5 cad 640000 -

Con lampada al sodio alta pressione 400W.

15.8.30010.6 cad 500000 -

Con lampada ai vapori di mercurio 250W.

15.8.310.0

Incremento per classe di isolamento II ed ottica CUT-OFF. Incremento  per classe di isolamento  II  e coppa in  vetro termoresistente.

15.8.310.1 cad 20000 -

Per classe II.

15.8.310.2 cad 25000 -

Per coppa in vetro.

15.8. 310.3 cad 25000 -

Per ottica CUT - OFF.

15.8.310.4 cad 110000 -

Per vano lampada IP65.

15.8. 320.0

Palo rastremato diritto in acciaio zincato.

Palo  rastremato  diritto in acciaio verniciato  o  zincato avente sezione terminale pari a diametro mm 60,  sezione  di base  opportuna  da incassare nel terreno per mm  500  (Hi), spessore  minimo nominale mm 3 (+ o - 10%), fornito e   posto  in opera. Sono  compresi:  i  fori  per  i  passaggi delle tubazioni   dei  conduttori  elettrici;  l’asola per l’alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra; la posa in opera in  basamento predisposto, inclusa la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento; il fissaggio con collare  in   cemento alla base. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E’ escluso il basamento.

15.8.320.1 cad 160000 -

Per altezza f.t. mm 3000 zincato.

15.8.320.2 cad 170000 -

Per altezza f.t. mm 3500 zincato.

15.8.320.3 cad 180000 -

Per altezza f.t. mm 4000 zincato.

15.8.320.4 cad 200000 -

Per altezza f.t. mm 4500 zincato.

15.8.320.5 cad 240000 -

Per altezza f.t. mm 5400 zincato (Hi=600).

15.8.320.6 cad 270000 -

Per altezza f.t. mm 6300 zincato (Hi=700).

15.8.320.7 cad 320000 -

Per altezza f.t. mm 7200 zincato (Hi=800).

15.8.320.8 cad 340000 -

Per altezza f.t. mm 8100 zincato (Hi=900).

15.8.320.9 cad 420000 -

Per altezza f.t. mm 9000 zincato (Hi=1000).

15.8.320.10 cad 450000 -

Per altezza f.t. mm 10000 zincato (Hi=1000).

15.8.330.0

Testa palo per pali diritti.

Testa  palo per pali diritti realizzati in acciaio  zincato di  spessore min. pari a mm 3,2, da fissare  sulla  sommità del   palo,  con  diametro  terminale  pari   a   mm  60   e lunghezza  in pianta pari a mm 250 fornito e posto in  opera compresa  l'eventuale  verniciatura.  E'  inoltre   compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

15.8.330.1 cad 42000 -

Singolo, incluso l'onere per l'eventuale verniciatura.

15.8.330.2 cad 58000 -

Doppio.

15.8.330.3 cad 78000 -

Triplo.

15.8.330.4 cad 96000 -

Quadruplo.

5.8.340.0

Palo rastremato o conico con braccio zincato.

Palo conico o rastremato con braccio zincato avente sezione terminale pari a mm 60, a  partire  da sezione di base di mm 110, (Hi variabile), spessore minimo nominale mm 3 (+ o - 10%), fornito  e posto  in  opera. Sono compresi: i fori per il passaggio delle tubazioni dei conduttori elettrici, l’asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra; la posa in opera in basamento predisposto inclusa la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento; il fissaggio con collare di cemento alla base. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono esclusi il braccio ed il basamento.

15.8.340.1 cad 240000 -

Per altezza f.t. mm 4500 - Hi mm 700 - Rastremato.15.8.340.2 cad 280000 -

Per altezza f.t. mm 5500 - Hi mm 800 - Rastremato.15.8.340.3 cad 330000 -

Per altezza f.t. mm 6500 - Hi mm 900 - Rastremato.15.8.340.4 cad 400000 -

Per altezza f.t. mm 7500 - Hi mm 1000 - Rastremato.15.8.340.5 cad 440000 -

Per altezza f.t. mm 8500 - Hi mm 1000 - Rastremato.

15.8.340.6 cad 520000 -

Per altezza f.t. mm 9500 - Hi mm 1000 - Rastremato.15.8.340.7 cad 280000 -

Per altezza f.t. mm 4500 - Hi mm  700 - Conico.

15.8.340.8 cad 330000 -

Per altezza f.t. mm 5500 - Hi mm  800 - Conico.

15.8.340.9 cad 370000 -

Per altezza f.t. mm 6500 - Hi mm  900 - Conico.

15.8.340.10 cad 430000 -

Per altezza f.t. mm 7500 - Hi mm 1000 - Conico.

15.8.340.11 cad 480000 -

Per altezza f.t. mm 8500 - Hi mm 1000 - Conico.

15.8.340.12 cad 550000 -

Per altezza f.t. mm 9500 - Hi mm 1000 - Conico.

15.8.350.0

Braccio per palo zincato.

Braccio per  palo zincato  realizzato in acciaio zincato di spessore min.  mm 3,2, di diametro min. mm  60, di lunghezza min. pari a mm 1500  e max  mm 2000 e  di altezza pari a mm1500  fornito  e posto in opera. E'  compreso  quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

15.8.350.1 cad 90000 -

Singolo.

15.8.350.2 cad 174000 -

Doppio.

15.8.350.3 cad 264000 -

Triplo.

15.8.350.4 cad 324000 -

Quadruplo.

15.8.350.5 cad 105000 -

Singolo, zincato e verniciato.

15.8.350.6 cad 200000 -

Doppio, zincato e verniciato.

15.8.350.7 cad 300000 -

Triplo, zincato e verniciato.

15.8.350.8 cad 375000 -

Quadruplo, zincato e verniciato.

15.8.360.0

Palo conico diritto in acciaio zincato.

Palo  conico  diritto  in acciaio  zincato  avente  sezione terminale  pari  a  mm 60 e sezione di  base  opportuna,  da incassare  nel terreno per un'altezza minima (Hi) pari a  mm 500, spessore minimo nominale  dell'ordine di mm 3 (+ o -10%), fornito e posto in opera.  Sono  compresi:  i  fori  per  il  passaggio   delle tubazioni dei conduttori elettrici; l’asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per il collegamento a terra; la posa in opera in basamento predisposto, inclusa la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento; il fissaggio con collare di cemento alla base. E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E’ escluso il basamento.

15.8.360.1 cad 190000 -

Per altezza f.t. mm 3000.

15.8.360.2 cad 230000 -

Per altezza f.t. mm 3500.

5.8.360.3 cad 270000 -

Per altezza f.t. mm 4000.

15.8.360.4 cad 320000 -

Per altezza f.t. mm 4500.

15.8.360.5 cad 360000 -

Per altezza f.t. mm 5400 (Hi: 600).

15.8.360.6 cad 400000 -

Per altezza f.t. mm 6300 (Hi: 700).

15.8.360.7 cad 420000 -

Per altezza f.t. mm 7200 (Hi: 800).

15.8.360.8 cad 460000 -

Per altezza f.t. mm 8100 (Hi: 900).

15.8.360.9 cad 500000 -

Per altezza f.t. mm 9000 (Hi: 1000).

15.8.360.10 cad 560000 -

Per altezza f.t. mm 10000 (Hi: 1000).

15.8.370.0

Compenso per verniciatura palo.

Compenso   per  verniciatura  pali  zincati,  compresa   la preparazione del supporto e l'aggrappante.

15.8.380.1 cad 80000 -

Per pali rastremati diritti o conici fino a mm 5400 f.t.15.8.370.2 cad 110000 -

Per pali rastremati diritti o conici da mm 6000 a mm  10000 f.t.

15.8.370.3 cad 130000 -

Per pali rastremati diritti o conici con braccio da mm 4500 a 9500 f.t.

15.8.380.0

Palo rastremato o cilindrico in alluminio.

Palo  rastremato o cilindrico in alluminio  avente  sezione terminale pari a mm 60 e di base uguale a mm 90 nel caso  di pali  rastremati,  da  incassare nel  terreno  per  mm  500, spessore minimo nominale mm 3 (+ o -10%), fornito e posto in opera. Sono  compresi:  i fori per i passaggi delle  tubazioni  dei conduttori   elettrici; l’asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra; la posa in opera in basamento predisposto , inclusa la sabbia di riempimento  fra palo ed alloggiamento; il fissaggio con collare di cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E’ escluso il basamento

15.8.380.1 cad 450000 -

Per altezza f.t. mm 3000.

15.8.380.2 cad 500000 -

Per altezza f.t. mm 3500.

15.8.380.3 cad 550000 -

Per altezza f.t. mm 4000.

15.8.380.4 cad 600000 -

Per altezza f.t. mm 4500.

15.8.380.5 cad 650000 -

Per altezza f.t. mm 5000.

15.8.390.0 cad 180000 -

Basamento di sostegno per pali fino a mm 6500 f.t.

Basamento di sostegno per palo, realizzato in conglomerato cementizio Rck 250, delle dimensioni assimilabili a cm 50x50x60 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo; il ripristino del terreno; il pozzetto cm 30 x 30 ispezionabile; il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

15.8.391.0 cad 260000 -

Basamento di sostegno per pali superiore a mm 6500 f.t.

Basamento di sostegno per palo, realizzato in conglomerato cementizio Rck 250, delle dimensioni assimilabili a cm 100x70x100 per pali di altezza fuori terra oltre mm 6500, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo; il ripristino del terreno; il pozzetto cm 30 x 30 ispezionabile; il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

15.8.400.0

Armadio stradale in vetroresina  in esecuzione da parete, da palo o a pavimento.

Armadio stradale realizzato  in  vetroresina stampata,  con porta   incernierata  asportabile, provvista  di  serratura, struttura  modulare componibile, entrate ed uscite cavi  con pressacavi  o passacavi, con grado di protezione  min  IP44, fornito e posto in opera con telai di ancoraggio a pavimento per  misure h = mm 900. Sono comprese le piastre  di  fondo. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per  dare  l'opera finita.

15.8.400.1 cad 520000 -

Moduli larghezza, profondità  e altezza  assimilabili a mm 500x300x550.

15.8.400.2 cad 760000 -

Moduli larghezza,  profondità e altezza assimilabili a  mm 900x300x550.

15.8.400.3 cad 600000 -

Moduli  larghezza, profondità e altezza assimilabili a  mm 500x400x550.

15.8.400.4 cad 900000 -

Moduli larghezza,  profondità  e altezza assimilabili a mm 900x400x550.

15.8.410 cad 300000 --

Zoccolo per armadi in vetroresina.

Zoccolo  per  armadi realizzato in vetroresina  di  altezza pari a circa mm 360, fornito e posto in opera come  supporto agli  armadi. Sono compresi:  gli scassi; i  ripristini  del terreno  ed   i relativi fissaggi allo stesso.   E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E' escluso il  pozzetto.

15.8.420.0

Cassetta da palo in vetroresina.

Cassetta  da  palo realizzata in vetroresina,  completa  di coperchio svitabile con chiave, fissata su palo  comprensiva

di  palo  diametro max mm150, fino  a m  1,50  di  altezza, piastra di fondo grado di protezione IP43 fornito e posto in opera. Sono compresi: gli scassi sul terreno; i  ripristini; i  fissaggi.  E' inoltre compreso quanto altro  occorre  per dare l'opera finita.

15.8.420.1 cad 100000 -

Vuota.

15.8.420.2 cad 130000 -

Con 1 portafusibili fino a 25A.

15.8.420.3 cad 160000 -

Con 2 portafusibili fino a 25A.

15.8.430 cad 40000 -

Scatola di giunzione da palo portafusibili.

Scatola  di giunzione da palo portafusibili  realizzata con corpo, scatola  base  e morsettiera  in materia plastica, da inserire  all'interno   di apposita feritoia mm  186x45  con testate  semitonde all'interno  del palo, portello in   lega di  alluminio  apribile  con   chiave  triangolare  o  mezzo similare,  con portafusibili e fusibili fino a 8A,  morsetti di  entrata/uscita cavi fino a mmq 16 e derivazione  mmq  4, fornita  e posta in opera. E' compreso quanto altro  occorre per dare il lavoro finito.

15.8.440.0

Cassetta   di  derivazione  in  lega  di  alluminio o in vetroresina (160x160).

Cassetta  di  derivazione in lega  di  alluminio  di  forma quadrata  completa di raccordi  a cono o portine, fornita  e posta in opera, fissata al muro nelle misure assimilabili  a mm  160x160x65,  con  grado  di  protezione  min.  IP54.  E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.8.440.1 cad 40000 -

Vuota.

15.8.440.2 cad 70000 -

Con morsettiera.

15.8.440.3 cad 65000 -

Con fusibili.

15.8.450.0

Cassetta   di  derivazione  in  lega  di  alluminio   o in vetroresina (200x200).

Cassetta  di  derivazione  in  lega  di   alluminio  o in vetroresina di forma quadrata completa di raccordi  a cono o portine,  fornita  e posta in opera, fissata al  muro  nelle misure assimilabili a mm 200x200x75, con grado di protezione min.  IP54.  E' compreso quanto altro occorre  per  dare  il lavoro finito.

15.8.450.1 cad 55000 -

Vuota.

15.8.450.2 cad 95000 -

Con morsettiera.

15.8.450.3 cad 95000 -

Con fusibili.

15.8.460.0

Cassetta di derivazione ottagonale.

Cassetta di derivazione ottagonale, realizzata  in lega  di alluminio o in vetroresina per essere installata a   parete, completa  di pressacavi in PVC,  grado di protezione   IP54, fornita  e posta in opera. E' compreso quanto altro  occorre per dare il lavoro finito.

15.8.460.1 cad 25000 -

Misura assimilabile a mm 70x70x45.

15.8.460.2 cad 30000 -

Misura assimilabile a mm 80x80x45.

15.8.460.3 cad 35000 -

Misura assimilabile a mm 120x120x50.

15.8.460.4 cad 40000 -

Misura assimilabile a mm150x150x65.

15.8.470.0

Cassetta di derivazione ottagonale con morsetteria. Cassetta   di   derivazione  ottagonale   con   morsetteria realizzata  in   lega  di  alluminio o  in  vetroresina  per essere  installata a parete completa  di morsetteria nodale, fornita  e  posta  in  opera  comprensiva  dei  collegamenti elettrici.  E'  compreso quanto altro occorre  per  dare  il lavoro finito.

15.8.470.1 cad 40000 -

Misura assimilabile a mm 70x70x45.

15.8.470.2 cad 45000 -

Misura assimilabile a mm 80x80x45.

15.8.470.3 cad 50000 -

Misura assimilabile a mm 120x120x50.

15.8.470.4 cad 60000 -

Misura assimilabile a mm150x150x65.

15.8.480.0

Lampada   per  illuminazione  pubblica  a   mercurio   bulbo fluorescente.

Lampada   per  illuminazione  pubblica  a  mercurio   bulbo fluorescente con attacco E27 fino a 125W ed  E40 per potenze superiori,  fornita  e posta in opera.  E'  compreso  quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.8.480.1 cad 14500 -

Potenza 50 W.

15.8.480.2 cad 14500 -

Potnza 80 W.

15.8.480.3 cad 16000 -

Potenza 125 W.

15.8.480.4 cad 37000 -

Potenza 250 W.

15.8.480.5 cad 48000 -

Potenza 400 W.

15.8.490.0

Reattore per lampada a vapori di mercurio.

Reattore  per  lampada a vapori di mercurio,   da  inserire all'interno   dell'alloggiamento   previsto   nell'armatura, inclusa   la  quota  relativa  ai   condensatori   per    il rifasamento  dell'apparecchio, fornito e posto in opera.  E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.8.490.1 cad 30000

Fino a potenza 125 W.

15.8.490.2 cad 50000

Per lampada potenza 250 W.

15.8.490.3 cad 66000

Per lampada potenza 400 W.

15.8.500.0

Lampada per illuminazione pubblica al sodio alta pressione. Lampada per illuminazione pubblica al  sodio alta pressione con attacco E27  fino a 70W  ed E40 per potenze superiori, a bulbo  ellittico  o tubolare, fornita e posta in  opera.  E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.8.500.1 cad 54000 -

Potenza 50 W.

15.8.500.2 cad 54000 -

Potenza 70 W.

15.8.500.3 cad 73500 -

Potenza 100 W.

15.8.500.4 cad 73500 -

Potenza150 W.

15.8.500.5 cad 84000 -

Potenza 250 W.

15.8.500.6 cad 96000 -

Potenza 400 W.

15.8.510.0

Alimentatore per lampada al sodio ad alta pressione.

Alimentatore  per  lampada al sodio   ad   alta   pressione comprensivo   della   quota  relativa  all'accenditore, al reattore ed ai condensatori  per il rifasamento, da inserire all'interno del vano previsto  nell'armatura o in   apposita custodia,  fornito  e  posto  in  opera  per  alimentare  la lampada. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.8.510.1 cad 72000 -

Fino a potenza 70 W.

15.8.510.2 cad 84000 -

Per lampada da potenza 100 W a150 W.

15.8.510.3 cad 96000 -

Per lampada potenza 250 W.

15.8.510.4 cad 114000 -

Per lampada potenza 400 W.

15.8.520 cad 36000 -

Compenso per manodopera per sostituzione lampada o gruppo di alimentazione.

Compenso per manodopera per sostituzione lampada o gruppo di alimentazione comprendente reattore, condensatore ed eventuale accenditore, installati in un corpo illuminante su palo o a parete,  con  l'uso  di  cestello, camion,  gru ed operatore. E' compreso quanto occorre per  dare il lavoro finito.

15.8.530 cad 100000 -

Interruttore crepuscolare.

Interruttore  crepuscolare  completo  di  fotorilevatore  a sensibilità regolabile, rele' alimentato a 220  V,  fornito e posto  in  opera.  Sono  compresi:  il   montaggio; il collegamento elettrico al quadro sia per l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro occorre  per dare il lavoro finito.

15.8.540.0

Scavo a sezione obbligata cm 40x60.

Scavo a sezione obbligata  cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico  su  terreno  di qualsiasi natura  e   consistenza esclusa  la  roccia  da  mine, per  consentire  la  posa  di tubazioni   per  le  linee  elettriche. E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare  l'opera finita.

15.8.540.1 m 10500 -

Per la sola apertura senza taglio dell'asfalto in banchina.15.8.540.2 m 18000 -

Fresatura del bitume.

15.8.540.3 m 48000 -

Su terreno selciati inclusa la rimozione del pavimento.

15.8.540.4 m 8000 -

Incremento per raggiungere la profondità di cm 110.

15.8.550.0

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano cm 40x60.

Scavo a sezione obbligata eseguito a  mano cm  40x60 quando non e' possibile effettuare lo stesso con  mezzo  meccanico, per consentire la posa di tubazioni per le linee elettriche. Sono  compresi:  lo spianamento del  fondo;  la  demolizione della  pavimentazione.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro occorre per dare l'opera finita.

15.8.550.1 m 45000 -

Su terreno di campagna.

15.8.550.2 m 62000 -

Su terreno asfaltato.

15.8.550.3 m 85000 -

Su terreno selciato.

15.8.550.4 m 40000 -

Incremento per raggiungere la profondità di cm 110.

15.8.560.0

Reinterro e ripristino del terreno per scavo cm 40x60.

Reinterro   e   ripristino  del  terreno per scavo da cm 40x60 concernente la richiusura  completa  dello scavo, utilizzando il  materiale di  risulta, o  con  materiale stabilizzato. Sono  compresi: il carico, trasporto e scarico alla discarica del  materiale di  risulta  e  da cava del  materiale  di  riempimento;  il compenso per il  ripristino del terreno nelle condizioni  in cui  era  precedentemente allo scavo.  E'  inoltre  compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

15.8.560.1 m 5000 -

Con materiale di risulta.

15.8.560.2 m15000 -

Con materiale stabilizzato.

15.8.560.3 m 23000 -

Incremento per tappeto bituminoso.

15.8.561 m 75000 -

Reinterro e ripristino del terreno per scavo cm 40x110.

Reinterro   e   ripristino  del  terreno per scavo da cm 40x110, costituito da sabbia per i primi cm 10, materiale stabilizzato per circa cm 65, calcestruzzo per circa cm 30 e tappeto bituminoso per circa cm 5. Sono  compresi: il carico, trasporto e scarico alla discarica del  materiale di  risulta  e  da cava del  materiale  di  riempimento;  il compenso per il  ripristino del terreno nelle condizioni  in cui  era  precedentemente allo scavo.  E'  inoltre  compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

15.8.570.0

Giunto  di  derivazione realizzato con muffola in  gomma  in unico pezzo.

Giunto  di derivazione realizzato con muffola in  gomma  in unico  pezzo  per  impianti BT  con  tensione  nominale  non superiore  ad   1  kV, completo  di  manicotti,  connettori, mollette  in  acciaio  inox,  compound  isolante,  imbuti  e mastice sigillante. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

15.8.570.1 cad 60000 -

Per derivazioni a 90° per sezioni max: 2x6 mmq - 3x6 mmq  4x4 mmq.

15.8.570.2 cad 90000 -

Per derivazioni a 90° per sezioni max: 2x50 mmq - 3x35  mmq - 4x25 mmq.

15.8.570.3 cad 125000 -

Per  giunti  con cavi passanti max 4x25 mmq e  derivato  da 2x1,5 mmq.

15.9

Cabine di Trasformazione

15.9.10.0

Scomparto unificato di Media Tensione per unita` di risalita cavi con sezionatore di terra

Scomparto  unificato  di  Media  Tensione  per  unita` di risalita cavi  con  sezionatore  di  terra  con   relativi accessori, adatto   alla  realizzazione   di cabine di trasformazione  MT/BT costruito e collaudato in  conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21  (fasc. 795),  IEC  694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC  56,  DPR  547/55, costituito  da:  carpenteria metallica in lamiera  di  ferro ribordate,   pressopiegate  ed  opportunamente rinforzate, spessore  struttura portante mm 25/10, spessore pannelli  di chiusura mm 20 ÷15/10, porta frontale incernierata  e corredata di maniglia, pannelli fissati  con viti accessibili dall'esterno dello scomparto,  costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata  a parete,  sbarre omnibus in rame predisposte  per  consentire futuri   ampliamenti, opportuni  blocchi meccanici  ed  a chiave atti a garantire  la  sicurezza  del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi  manovra errata  e  l'accessibilita` agli scomparti  dovrà essere possibile  in  condizione  di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare:

- Tensione nominale 24kV;

- Tensione di esercizio fino  24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV;

- Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A;

- Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA;

- Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA.

Fornito  e posto in opera. Sono compresi: il sistema  sbarre principali;  gli  isolatori  portanti; i supporti terminali; le staffe ancoraggio  cavi; la  targa sequenza delle manovre e lo schema  elettrico;  il blocco  a chiave sulla portella e sul sezionatore; gli allacci  alla  linea MT di arrivo e ad altri  scomparti.  E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare  il  lavoro finito.

15.9.10.1 cad 3900000 -

Risalita con sezionatore di terra 400A 12,5-31,5 kA.

15.9.10.2 cad 4050000 -

Risalita con sezionatore di terra 630A 16-40 kA.

15.9.20.0

Scomparto  unificato di Media Tensione per unità di  arrivo linea e risalita sbarre.

Scomparto unificato di Media Tensione per unità di  arrivo linea  e  risalita  sbarre., adatto  alla  realizzazione  di cabine  di  trasformazione MT/BT costruito e  collaudato  in conformità  alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298,  CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55,  costituito da: carpenteria metallica in lamiera  di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore  struttura portante mm 25/10, spessore pannelli  di chiusura  mm 20 ÷15/10, oblò in materiale trasparente  per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata  e corredata di maniglia, pannelli fissati  con viti  accessibili dall'esterno dello scomparto,  costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata  a parete  sbarre  omnibus in rame predisposte  per  consentire futuri   ampliamenti,  opportuni  blocchi meccanici  ed  a chiave atti a garantire  la  sicurezza  del personale. Caratteristiche  elettriche  da   garantire   e certificare:

- Tensione nominale 24kV

- Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV

- Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A

- Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA

- Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA

Fornito  e  posto  in opera. Sono compresi:  il  sistema  di sbarre  principali;  gli  isolatori  portanti; i supporti terminali; le staffe  ancoraggio cavi; la targa schema elettrico; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.9.20.1 cad 2400000 -

Risalita sbarre 400A 12,5 - 31,5kA giro sbarre mm 500-700 .

15.9.20.2 cad 2500000 -

Risalita sbarre 630A 16 - 40kA giro sbarre mm 500-700.

15.9.20.3 cad 1350000 -

Per arrivo cavi vuoto (mm 200) 400A, 12,5 - 31,5kA.

15.9.20.4 cad 1400000 -

Per arrivo cavi vuoto (mm 500-700) 630A, 16 - 40kA.

15.9.21.0

Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di risalita cavi.

Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di risalita cavi con relativi accessori, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405), IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 375 in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall’esterno dello scomparto, costruzione per installazione all’interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare :

- Tensione nominale 24 kV

- Tensione di esercizio fino a 24 kV

- Tensione di prova 1 minuto 50 kV

- Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 ms 125 kV

- Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400 - 630 A

- Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA

- Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40 kA

Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; la piastra di ammarro dei cavi unipolari. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.9.21.1 cad 3700000

Risalita cavi 400 A 12,5 - 31,5 kA.,

15.9.21.2 cad 3800000

Risalita cavi 630 A 16 - 40 kA.

15.9.30.0

Scomparto   unificato  di  Media  Tensione  per  unità di

protezione arrivo e partenza linea con interruttore a volume d'olio ridotto.

Scomparto  unificato  di  Media  Tensione  per  unità di protezione arrivo e partenza linea con interruttore a volume d'olio  ridotto  630A-500MVA, completo di rele'  diretti  ed accessori,   adatto   alla  realizzazione   di cabine di trasformazione  MT/BT costruito e collaudato in  conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc.795),  IEC  694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC  56,  DPR 547/55, costituito  da:  carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate,   pressopiegate  ed  opportunamente rinforzate, spessore  struttura portante mm 25/10, spessore pannelli  di chiusura  mm 20 ÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata  e corredata di maniglia, pannelli fissati  con viti  accessibili dall'esterno dello scomparto,  costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata  a parete  sbarre omnibus in rame predisposte  per  consentire futuri ampliamenti, eventuale carrello scorrevole  per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore estraibile,  opportuni blocchi meccanici ed a  chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in  particolare quelli ad  interdizione  garantiranno  qualsiasi   manovra errata, l'accessibilità agli  scomparti  dovrà   essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore  di terra chiuso.

Caratteristiche elettriche da garantire e certificare:

- Tensione nominale 24kV;

- Tensione di esercizio fino 24kV;

- Tensione di prova 1 minuto 50kV;

- Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A;

- Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA;

- Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA.

Fornito  e  posto  in opera. Sono compresi:  il  sistema  di sbarre principali; gli attacchi per uscita cavi; i  supporti terminali; la targa sequenza manovra e schema elettrico;  il rele'  diretto;  il comando manuale;  il  carrello  supporto  per l’interruttore estraibile;  il connettore B.T.; n. 2 contatti  NC+NA;  il blocco  a  chiave  su interruttore  sezionatore  rotativo  a vuoto;  il  sezionatore  di terra; i blocchi  a  chiave  sui sezionatori;  il  blocco porta; gli allacci alla linea MT  e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.9.30.1 cad 12300000 -

Con interruttore fisso       In 400A - 12,5 kA.

15.9.30.2 cad 12800000 -

Con interruttore fisso       In 630A - 16kA.

15.9.30.3 cad15000000 -

Con interruttore estraibile  In 400A - 12,5kA.

15.9.30.4 cad15700000 -

Con interruttore estraibile  In 630A - 16kA.

15.9.30.5 cad 14800000 -

Con interruttore fisso In:400A-12,5kA con arrivo dal basso.

15.9.30.6 cad15400000 -

Con interruttore fisso In:630A-16kA con arrivo dal basso.

15.9.30.7 cad 18000000 -

Con interruttore estraibile In:400A-12,5kA con arrivo dal basso.

15.9.30.8  cad 18900000 -

Con interruttore estraibile In:630A-16kA con arrivo dal basso.

15.9.40.0

Scomparto unificato  di  Media  Tensione  per  unità di protezione,  arrivo  e partenza linea  con  interruttore  in esafluoruro di zolfo.

Scomparto  unificato  di  Media  Tensione  per  unità`  di protezione,  arrivo  e partenza linea  con  interruttore  in esafluoruro  di  zolfo,  rele'  elettronico  autoalimentato, protezione  di max corrente con rele' 50/51,  con  riduttori amperometrici,  adatto  alla  realizzazione  di  cabine di trasformazione MT/BT costituito e collaudato in  conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21  (fasc. 795),  IEC  694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC  56,  DPR  547/55, costituito  da:  carpenteria metallica in lamiera  di  ferro ribordate,   pressopiegate  ed  opportunamente rinforzate, spessore  struttura portante mm 25/10, spessore pannelli  di chiusura  mm 20 ÷15/10, oblò in materiale trasparente  per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata  e corredata di maniglia, pannelli fissati  con viti  accessibili dall'esterno dello scomparto,  costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata  a parete  sbarre  omnibus in rame predisposte  per  consentire futuri   ampliamenti, eventuale carrello scorrevole per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore estraibile, opportuni blocchi meccanici ed a  chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione  garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilita`  agli comparti  dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore  di terra chiuso.

Caratteristiche elettriche da garantire e certificare:

- Tensione nominale 24kV;

- Tensione di esercizio fino 24kV;

- Tensione di prova 1 minuto 50kV;

- Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A;

- Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA;

- Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA.

Fornito  e  posto  in opera. Sono compresi:  il  sistema  di sbarre principali; gli attacchi  per uscita cavi; i supporti terminali; la targa sequenza manovra e lo schema  elettrico; il  rele' elettronico con captatori di corrente; il  comando manuale;  lo  sganciatore di apertura; il carrello  supporto per l’interruttore estraibile;  il connettore B.T.; n. 2 contatti  NC+NA;  il blocco  a  chiave sull'interruttore sezionatore  rotativo  a vuoto;  il  sezionatore  di terra; i blocchi  a  chiave  sui sezionatori;  il blocco a porta; gli allacci alla linea MT  e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.9.40.1 cad15500000 -

Con interruttore fisso  In 400A - 12,5 kA.

15.9.40.2 cad 16000000 -

Con interruttore fisso  In 630A - 16kA.

15.9.40.3 cad 17600000 -

Con interruttore estraibile  In 400A - 12,5kA.

15.9.40.4 cad 18000000 -

Con interruttore estraibile  In 630A - 16kA.

15.9.40.5 cad 18600000 -

Con interruttore fisso In:400A-12,5kA con arrivo dal basso.

15.9.40.6 cad 19200000 -

Con interruttore fisso In:630A-16kA con arrivo dal basso.

15.9.40.7 cad 21100000 -

Con interruttore estraibile In:400A-12,5kA con arrivo dal basso.

15.9.40.8 cad 21600000 -

Con interruttore estraibile In:630A-16kA con arrivo dal basso.

15.9.41.0

Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di protezione, arrivo e partenza linea con interruttore in esafluoruro di zolfo con sezionatore di isolamento.

Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di protezione arrivo e partenza linea (cavo o sbarre) con interruttore in esafluoruro di zolfo, eventuale relè elettronico autoalimentato per protezione di fase e protezione omopolare di terra, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405), IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 750 in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall’esterno dello scomparto, costruzione per installazione all’interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare :

- Tensione nominale 24 kV

- Tensione di esercizio fino a 24 kV

- Tensione di prova 1 minuto 50 kV

- Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 ms 125 kV

- Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400 - 630 A

- Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA

- Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40 kA

Fornito e posto in opera. Sono compresi: l’interruttore con comando manuale, il sezionatore ed il sezionatore di messa a terra a monte dell’interruttore, il sezionatore di messa a terra a valle dell’interruttore, il sistema di sbarre principali; l’indicatore di presenza tensione, la piastra di ammarro dei cavi unipolari, il blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra, il blocco a chiave sul sezionatore in posizione di chiuso, il blocco a chiave sull’interruttore in posizione di aperto, una cella di BT 100 mm. Il comando è di tipo a doppia funzione con apertura e chiusura dipendente tramite leva del sezionatore di linea e di messa a terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.9.41.1 cad 21000000 -

Con Interruttore 400 A 12,5 kA.

15.9.41.2 cad 21600000 -

Con Interruttore 630 A 16 kA.

15.9.41.3 cad 24000000 -

Con Interruttore 400 A 12,5 kA con protezione di fase.

15.9.41.4 cad 30500000 -

Con Interruttore 400 A 12,5 kA con protezione di fase e di terra.

15.9.41.5 cad 24600000 -

Con Interruttore 630 A 16 kA con protezione di fase.

15.9.41.6 cad 31000000 -

Con Interruttore 630 A 16 kA con protezione di fase e di terra.

15.9.42.0

Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di protezione e risalita sbarre con interruttore in esafluoruro di zolfo e sezionatore di isolamento.

Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di protezione e risalita sbarre con interruttore in esafluoruro di zolfo, eventuale relè elettronico autoalimentato, protezione di fase e protezione omopolare di terra, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405), IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 750 in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall’esterno dello scomparto, costruzione per installazione all’interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare :

- Tensione nominale 24 kV

- Tensione di esercizio fino a 24 kV

- Tensione di prova 1 minuto 50 kV

- Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 ms 125 kV

- Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400 - 630 A

- Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA

- Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40 kA

Fornito e posto in opera. Sono compresi: l’interruttore con comando manuale, il sezionatore ed il sezionatore di messa a terra a monte dell’interruttore, il sezionatore di messa a terra a valle dell’interruttore, il sistema di sbarre principali; l’indicatore di presenza tensione, sistema di sbarre superiore di risalita, il blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra, il blocco a chiave sul sezionatore in posizione di chiuso, il blocco a chiave sull’interruttore in posizione di aperto, una cella di BT 100 mm. Il comando è a doppia funzione con apertura e chiusura dipendente tramite leva del sezionatore di linea e di messa a terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.9.42.1 cad 23000000 -

Con Interruttore 400 A 12,5 kA.

15.9.42.2 cad 23500000 -

Con Interruttore 630 A 16 kA.

15.9.42.3 cad 26000000 -

Con Interruttore 400 A 12,5 kA protezione di fase.

15.9.42.4 cad 32400000 -

Con Interruttore 400 A 12,5 kA protezione di fase e di terra.

15.9.42.5 cad 26500000 -

Con Interruttore 630 A 16 kA protezione di fase.

15.9.42.6 cad 33000000 -

Con Interruttore 630 A 16 kA protezione di fase e di terra.

15.9.43.0

Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di protezione e risalita sbarre con interruttore in esafluoruro di zolfo  e doppio sezionatore di isolamento.

Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di protezione e risalita sbarre con interruttore in esafluoruro di zolfo e doppio sezionatore di isolamento adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405), IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 750 in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall’esterno dello scomparto, costruzione per installazione all’interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare :

- Tensione nominale 24 kV

- Tensione di esercizio fino a 24 kV

- Tensione di prova 1 minuto 50 kV

- Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 ms 125 kV

- Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400 - 630 A

- Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA

- Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40 kA

Fornito e posto in opera. Sono compresi: l’interruttore con comando manuale, il sezionatore ed il sezionatore di messa a terra a monte dell’interruttore, il sezionatore di isolamento ed il sezionatore di messa a terra a valle dell’interruttore, il sistema di sbarre principali; l’indicatore di presenza tensione, la piastra di ammarro dei cavi unipolari, il blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra, il blocco a chiave sul sezionatore in posizione di chiuso, il blocco a chiave sull’interruttore in posizione di aperto, una cella di BT 100 mm, contatti ausiliari sull’interruttore, predisposizione per due/tre trasformatori di corrente e per tre trasformatori di tensione. Il comando è a doppia funzione con apertura e chiusura dipendente tramite leva del sezionatore di linea e di messa a terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.9.43.1 cad 24900000 -

Con Interruttore 400 A 12,5 kA.

15.9.43.2 cad 25500000 -

Con Interruttore 630 A 16 kA.

15.9.50.0

Scomparto unificato  di  Media  Tensione  per  unità di protezione con interruttore in aria e fusibili.

Scomparto  unificato  di  Media  Tensione  per  unità di protezione  con interruttore in aria e fusibili adatti  alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito  e collaudato in conformita` alle norme CEI 17.6 (fasc.  1126), IEC  298,  CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI  17.1  (fasc. 405)   IEC  56,  DPR  547/55,  costituito  da: carpenteria metallica  in lamiera di ferro ribordate,  pressopiegate  ed opportunamente  rinforzate, spessore struttura  portante  mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷15/10, oblò in materiale  trasparente  per  consentire  l'ispezione   delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata  di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello  scomparto, costruzione per installazione  all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in  rame predisposte  per consentire futuri ampliamenti eventuale carrello  scorrevole  per  facilitare  l'inserimento  e la manutenzione dell'interruttore estraibile, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale,  in particolare  quelli ad interdizione garantiranno  qualsiasi manovra  errata,  l'accessibilità agli  scomparti   dovrà essere  possibile  in  condizione di  fuori   tensione   e sezionatore di terra chiuso.

Caratteristiche elettriche da garantire e certificare:

- Tensione nominale 24kV

- Tensione di esercizio fino 24kV

- Tensione di prova 1 minuto 50kV

- Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A

- Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA

- Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA.

Fornito  e  posto in opera. Sono compresi:  il sistema  di sbarre  principali;  gli  attacchi per uscita  in  cavo;  il supporto terminali; la targa di sequenza manovra e lo schema elettrico;   l'interruttore   di   manovra-sezionatore; il sezionatore di messa a terra con comando manuale; i  blocchi a  chiave  sui  sezionatori; il  blocco  porta;  i  contatti 1NA+2NC;  lo sganciatore di apertura; la terna  di  fusibili con predisposizione per apertura immediata dell'interruttore su fusione di un fusibile; gli allacci alla linea MT  e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.9.50.1 cad 6600000 -

Con  fusibili  In 400A - 12,5kA.

15.9.50.2 cad 6900000 -

Con  fusibili  In 630A - 16kA.

15.9.50.3 cad 7900000 -

Con  fusibili  In 400A - 12,5kA con arrivo dal basso.

15.9.50.4 cad 8300000 -

Con  fusibili  In 630A - 16kA con arrivo dal basso..

15.9.51.0

Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di protezione con interruttore di manovra-sezionatore in esafluoruro di zolfo combinato con fusibili.

Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di protezione con interruttore di manovra-sezionatore in esafluoruro di zolfo combinato con fusibili adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405), IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica largh. 375 mm. in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall’esterno dello scomparto, costruzione per installazione all’interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare :

- Tensione nominale 24 kV

- Tensione di esercizio fino a 24 kV

- Tensione di prova 1 minuto 50 kV

- Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 ms 125 kV

- Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400 - 630 A

- Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA

- Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40 kA

Fornito e posto in opera. Sono compresi: l’interruttore di manovra - sezionatore, con un unico equipaggio mobile che realizza tre posizioni (chiuso - aperto - messa a terra), il sezionatore di messa a terra a monte dei fusibili, il sezionatore di messa a terra a valle dei fusibili, il sistema di sbarre principali; l’indicatore di presenza tensione, la piastra di ammarro dei cavi unipolari, il blocco a chiave sul sezionatore di messa a terra e la segnalazione ottica di fusione del fusibile. Il comando è di tipo CI2: apertura e chiusura indipendente dell’interruttore di manovra-sezionatore ed apertura e chiusura indipendente tramite leva del sezionatore di terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.6.51.1 cad 9100000 -

Con fusibili In 400 A 12,5 kA.

15.6.51.2 cad 9500000 -

Con fusibili In 630 A 16 kA.

15.9.60.0

Scomparto  unificato  di  Media Tensione per unità arrivo partenza linea con sezionatore a vuoto.

Scomparto unificato di Media Tensione  per  unità arrivo partenza linea con sezionatore a vuoto o sottocarico  adatto alla  realizzazione  di  cabine  di   trasformazione   MT/BT costruito in collaudato  in conformità  alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC  298,  CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da:  carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷15/10, oblò in materiale  trasparente  per  consentire  l'ispezione   delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata  di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello  scomparto, costruzione per installazione  all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in  rame predisposte  per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire  la sicurezza del   personale,  in   particolare   quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere  possibile  in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare:

- Tensione nominale 24kV

- Tensione di esercizio fino 24kV

- Tensione di prova 1 minuto 50kV

- Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A

- Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA

- Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA.

Fornito  e  posto  in opera. Sono compresi:  il  sistema  di sbarre  principali;  gli  attacchi per  uscita  in  cavo;  i supporti  terminali;  la  targa  di sequenza  manovra  e  lo schema elettrico; l'interruttore di manovra-sezionatore;  il sezionatore di messa a terra con comando manuale; i  blocchi a  chiave  sui  sezionatori; il  blocco  porta;  i  contatti 1NA+2NC; gli allacci  alla linea  MT e ad altri scomparti. E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.9.60.1 cad 5150000 -

Con sezionatore sotto carico In:400A-12,5kA.

15.9.60.2 cad 5400000 -

Con sezionatore sotto carico In:630A-16kA.

15.9.60.3 cad 4650000 -

Con sezionatore a vuoto In:400A-12,5kA.

15.9.60.4 cad 4750000 -

Con sezionatore a vuoto In:630A-16kA.

15.9.60.5 cad 6200000 -

Con sezionatore sotto carico In:400A-12,5kA con arrivo dal basso.

15.9.60.6 cad 6500000 -

Con sezionatore sotto carico In:630A-16kA con arrivo dal basso.

15.9.60.7 cad 5600000 -

Con sezionatore a vuoto In:400A-12,5kA con arrivo dal basso.

15.9.60.8 cad 5700000 -

Con sezionatore a vuoto In:630A-16kA con arrivo dal basso.

15.9.61.0

Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di arrivo o partenza linea con interruttore di manovra-sezionatore e sezionatore di messa a terra in esafluoruro di zolfo.

Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità arrivo - partenza linea con interruttore di manovra-sezionatore e sezionatore di messa a terra in esafluoruro di zolfo adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405), IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica largh. 375 mm. in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall’esterno dello scomparto, costruzione per installazione all’interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare :

- Tensione nominale 24 kV

- Tensione di esercizio fino a 24 kV

- Tensione di prova 1 minuto 50 kV

- Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 ms 125 kV

- Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400 - 630 A

- Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA

- Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40 kA

Fornito e posto in opera. Sono compresi: l’interruttore di manovra-sezionatore con un unico equipaggio mobile che realizza tre posizioni (chiuso - aperto - messa a terra), il sistema di sbarre principali; l’indicatore di presenza tensione, la piastra di ammarro dei cavi unipolari ed il blocco a chiave sul sezionatore di messa a terra. Il comando è di tipo CIT a doppia funzione con apertura e chiusura indipendente tramite leva o motorizzazione dell’interruttore di manovra-sezionatore ed apertura e chiusura indipendente tramite leva di manovra del sezionatore di messa a terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.9.61.1 cad 7400000 -

Con interruttore di manovra-sezionatore 400 A 12,5 kA.

15.9.61.2 cad 7800000 -

Con interruttore di manovra-sezionatore 630 A 16 kA.

15.9.62.0

Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità con interruttore di manovra-sezionatore e sezionatore di messa a terra in esafluoruro di zolfo con sistema di sbarre inferiori.

Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità con interruttore di manovra-sezionatore e sezionatore di messa a terra in esafluoruro di zolfo adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405), IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 375 in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall’esterno dello scomparto, costruzione per installazione all’interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare :

- Tensione nominale 24 kV

- Tensione di esercizio fino a 24 kV

- Tensione di prova 1 minuto 50 kV

- Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 ms 125 kV

- Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400 - 630 A

- Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA

- Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40 kA

Fornito e posto in opera. Sono compresi: l’interruttore di manovra-sezionatore con un unico equipaggio mobile che realizza tre posizioni (chiuso - aperto - messa a terra), il sistema di sbarre principali; l’indicatore di presenza tensione, il sistema di sbarre inferiori ed il blocco a chiave sul sezionatore di messa a terra. Il comando è di tipo CIT a doppia funzione con apertura e chiusura indipendente tramite leva o motorizzazione dell’interruttore di manovra-sezionatore ed apertura e chiusura indipendente tramite leva di manovra del sezionatore di messa a terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.9.62.1 cad 9000000 -

Con interruttore di manovra-sezionatore 400 A 12,5 kA.

15.9.62.2 cad 9400000 -

Con interruttore di manovra-sezionatore 630 A 16 kA.

15.9.70.0

Scomparto unificato di Media Tensione per misure di tensione

e corrente giro sbarre.

Scomparto unificato di Media Tensione per  misure  di  tensione e corrente  giro  sbarre adatto alla realizzazione  di cabine di trasformazione  MT/BT costruito  e  collaudato  in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126),  IEC 298,  CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da:  carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente  rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷15/10, oblò in materiale trasparente per  consentire  l'ispezione  delle  apparecchiature,  porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati  con  viti  accessibili  dall'esterno  dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per  essere addossata a parete  sbarre  omnibus in rame predisposte  per consentire futuri   ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la  sicurezza del personale.

Caratteristiche elettriche da garantire e certificare:

- Tensione nominale 24kV

- Tensione di esercizio fino 24kV

- Tensione di prova 1 minuto 50kV

- Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A

- Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA

- Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA

Fornito  e  posto  in opera. Sono compresi:  il  sistema  di sbarre  principali;  gli  isolatori  portanti;  i   supporti terminali;  lo  schema  elettrico;  n.  3  trasformatori  di corrente  7,5w10VA cl. 0,5; n. 3 trasformatori  di  tensione 30VA,  cl.  0,5; gli allacci alla linea MT  e  ad altri  scomparti. E' inoltre compreso quanto  altro  occorre per dare il lavoro finito.

15.9.70.1 cad 11000000 -

In 400A - 12,5kA.

15.9.70.2 cad 11500000 -

In 630A - 16kA.

15.9.71.0

Scomparto unificato compatto di Media Tensione per  misura sbarre.

Scomparto unificato di Media Tensione per unità di misura sbarre adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405), IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 375 in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall’esterno dello scomparto, costruzione per installazione all’interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare :

- Tensione nominale 24 kV

- Tensione di esercizio fino a 24 kV

- Tensione di prova 1 minuto 50 kV

- Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 ms 125 kV

- Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400 - 630 A

- Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA

- Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40 kA

Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sezionatore ed il sezionatore di messa a terra a monte dei fusibili, il sistema di sbarre principali, il sezionatore dei circuiti BT, i fusibili di BT, predisposizione per tre trasformatori di tensione fase/massa, tre fusibili da 6.3 A, tre fusibili BT per i secondari dei TV, il blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra. Il comando è di tipo a doppia funzione con apertura e chiusura dipendente tramite leva del sezionatore di linea e di messa a terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.9.71.1 cad 6700000 -

In 400 A 12,5 kA.

15.9.71.2 cad 7000000 -

In 630 A 16 kA.

15.9.72.0

Scomparto unificato compatto di Media Tensione per  misura in MT.

Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di misura in MT con interruttore di manovra-sezionatore in esafluoruro di zolfo e sezionatore di messa a terra adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405), IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 750 in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall’esterno dello scomparto, costruzione per installazione all’interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare :

- Tensione nominale 24 kV

- Tensione di esercizio fino a 24 kV

- Tensione di prova 1 minuto 50 kV

- Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 ms 125 kV

- Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400 - 630 A

- Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA

- Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40 kA

Fornito e posto in opera. Sono compresi: l’interruttore di manovra-sezionatore ed il sezionatore di messa a terra, il sistema di sbarre principali, l’indicatore di presenza tensione, predisposizione di due trasformatori di corrente, predisposizione di tre trasformatori di tensione fase/massa, predisposizione di due trasformatori di tensione fase/fase,  il blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra. Il comando è a doppia funzione con apertura e chiusura indipendente tramite leva o motorizzazione dell’interruttore di manovra-sezionatore ed apertura e chiusura indipendente tramite leva di manovra del sezionatore di messa a terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.9.72.1 cad 11200000 -

In 400 A 12,5 kA.

15.9.72.2 cad 13200000 -

In 630 A 16 kA.

15.9.80.0

Scomparto  unificato di Media Tensione per misure amperometriche e voltmetriche con sezionatore a vuoto e fusibili.

Scomparto unificato di Media Tensione per misure amperometriche e voltmetriche con  sezionatore a vuoto e fusibili., adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione  MT/BT costruito  e collaudato in conformita` alle norme  CEI  17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694,  CEI 17.1 (fasc.  405)  IEC  56,  DPR 547/55, costituito da: carpenteria   metallica  in  lamiera di  ferro ribordate, pressopiegate   ed   opportunamente rinforzate, spessore struttura  portante mm 25/10, spessore pannelli di  chiusura mm 20 ÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati  con viti accessibili dall'esterno dello scomparto,  costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata  a parete  sbarre omnibus in rame predisposte  per  consentire futuri ampliamenti, opportuni  blocchi meccanici  ed  a chiave atti a garantire  la  sicurezza  del personale,    in   particolare   quelli   ad    interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti  dovrà  essere possibile in condizione  di  fuori tensione e sezionatore di terra chiuso.

Caratteristiche elettriche da garantire e certificare:

- Tensione nominale  24kV

- Tensione di esercizio fino 24kV

- Tensione di prova 1 minuto 50kV

- Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A

- Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA

- Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA.

Fornito  e  posto  in opera. Sono compresi:  il  sistema  di sbarre  principali;  gli  isolatori  portanti;  i   supporti terminati, la targa sequenza manovre e schema elettrico; n.3 trasformatori  di  corrente  7,5  -  10VA  cl.  0,5;  n.   3 trasformatori  di  tensione  30VA,  cl.  0,5; il sezionatore  rotativo  a  vuoto; la  terna  di  fusibili  di protezione 24kV In:63A; il sezionatore di messa a terra;  il comando  manuale;  i blocchi a chiave  sui  sezionatori;  il blocco  porta;  gli  allacci  alla  linea  MT  e  ad   altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.9.80.1 cad 12000000 -

In 400A - 12,5kA.

15.9.80.2 cad 12500000 -

In 630A - 16kA.

15.9.90.0

Scomparto   unificato   di  Media  Tensione   per   alloggio trasformatore.

Scomparto   unificato  di  Media  Tensione   per   alloggio trasformatore,  adatto  alla  realizzazione  di  cabine di trasformazione  MT/BT costruito e collaudato in  conformita` alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21  (fasc. 795),  IEC  694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC  56,  DPR  547/55, costituito  da:  carpenteria metallica in lamiera  di  ferro ribordate,   pressopiegate  ed  opportunamente rinforzate, spessore  struttura portante mm 25/10, spessore pannelli  di chiusura mm 20 ÷15/10,  oblò in materiale trasparente  per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata  e corredata di maniglia, pannelli fissati  con viti  accessibili dall'esterno dello scomparto,  costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata  a parete,   opportuni  blocchi meccanici ed a  chiave  atti  a garantire la sicurezza del personale.

Caratteristiche elettriche da garantire e certificare:

- Tensione nominale          24kV

- Tensione di esercizio fino 24kV

Fornito  e posto in opera. Sono compresi: la porta a  doppia anta;  la griglia di aerazione antianimali;  l'illuminazione interna  con  fusibili;  il  blocco  a  chiave;  lo   schema elettrico; le sbarre principali e collegamenti lato BT e MT, di altezza fino a mm 2.300. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Nelle dimensioni (l x p) o (p x l) max assimilabili a:

15.9.90.1 cad 2000000 -

mm 1.200 ¸ 1.330 x mm 1.200 ¸ 1.330.

15.9.90.2 cad 2100000 -

mm 1.200 ¸ 1.330 x mm 1.600.

15.9.90.3 cad 2250000 -

mm 1.200 ¸ 1.330  x mm 1800.

15.9.90.4 cad 2500000 -

mm 1.200 ¸ 1.330 x mm 2.000.

15.9.90.5 cad 2800000 -

mm 1.800 x mm 2.000.

15.9.90.6 cad 2700000 -

mm 1.600 x mm 2.000.

15.9.100.0

Accessori per scomparti in Media Tensione.

Accessori per scomparti in Media Tensione, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli  allacci elettrici MT, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.9.100.1 cad150000 -

Blocco a chiave aggiuntivo.

15.9.100.2 cad 400000 -

Rialzo di base H=300.

15.9.100.3 cad 500000 -

Cassonetto porta strumenti.

15.9.100.4 cad 500000 -

Verniciatura colore diversa da RAL 7030.

15.9.100.5 cad 300000 -

Sbarre stagnate (per ogni scomparto).

15.9.100.6 cad 240000 -

Resistenza anticondensa 40W.

15.9.100.7 cad 400000 -

Rele' apertura con contatti aux.

15.9.100.8 cad 215000 -

Contatto segnal. intervento fusibili.

15.9.100.9 cad 350000 -

Terna fusibili MT 20 kA- da 10A a 25A.

15.9.100.10 cad 400000 -

Terna fusibili MT 20 kA-40A.

15.9.100.11 cad 600000 -

Terna fusibili MT 20 kA-63A a 80A.

15.9.100.12 cad 2200000 -

Rele' indiretto 51/50 trifase.

15.9.100.13 cad 3000000 -

Rele' indiretto 51/50/51N + toroide.

15.9.100.14 cad 1150000 -

Riduttore150/5A - 10VA - cl. 0,5 - 16 kA.

15.9.100.15 cad 1600000 -

Riduttore 20kV-100V - 50VA - cl. 0,5.

15.9.100.16 cad1500000 -

Riduttore di corrente a 2 secondari.

15.9.100.17 cad 1800000 -

Riduttore di tensione a 2 primari.

15.9.100.18 cad 2000000 -

Riduttore di tensione a 2 secondari - 2 primari.

15.9.100.19 cad 1800000 -

Rele' omopolare di terra con toroide.

15.9.100.20 cad 130000 -

Voltmetro o Amperometro L96.

15.9.100.21 cad 170000 -

Commutatore voltmetrico/amperometrico.

15.9.100.22 cad 1000000 -

Contatore trifase energia attiva ins. ARON.

15.9.100.23 cad 1200000 -

Contatore trifase energia reattiva ins. ARON.

15.9.100.24 cad 900000 -

Wattmetro/varmetro.

15.9.100.25 cad 1800000 -

Rele' di minima tensione tripolare PROT.27.

15.9.100.26 cad 210000 -

Rele' a cartellino.

15.9.100.27 cad 2200000 -

Comando a motore per interruttore VOR.

15.9.100.28 cad 2200000 -

Comando a motore per interruttore SF6.

15.9.100.29 cad 170000 -

Interruttore protezione circuiti.

15.9.100.30 cad 200000 -

Numero 2 lampade spia ON-OFF.

15.9.100.31 cad 600000 -

Rele' di minima tensione per int. VOR/SF6.

15.9.100.32 cad 400000 -

Illuminazione scomparto + fusibile ed inter.

15.9.100.33 cad 600000 -

Derivatori capacitivi + lampade.

15.9.100.34 cad 900000 -

Relè diff.+Toroide Ø110 PROT. 64.

15.9.100.35 cad 350000 -

2 Pulsanti+2 Lampade spia ON-OFF.

15.9.100.36 cad 2200000 -

Relè PROT. 59-3P.

15.9.100.37 cad 2650000 -

Relè PROT. 67N.

15.9.110.0

Trasformatore  elettrico  a basse perdite  isolato  in  olio minerale.

Trasformatore  elettrico  a basse perdite isolato  in  olio minerale, costruito in conformita` alle vigenti norme CEI 14-4  fasc. 609 ed alle norme internazionali I.E.C.  n.  726 con caratteristiche elettriche:

- Tensione nominale 24kV

- Tensione di esercizio 20kV +/- 2x2,5%

- Tensione di prova  50kV

- Collegamento primario   triangolo

- Collegamento secondario Stella + neutro

- Gruppo vettoriale D-Y-n-11

Con  nucleo  magnetico costruito con lamierino  magnetico  a cristalli  orientati  e  a  basse  perdite,  taglio  a  450, avvolgimenti  realizzati  con conduttori in  rame,  sia  per M.T.,  che  per B.T., completi di n.  3  isolatori  passanti B.T.,  secondo  U.N.E.L. 38128-67, di commutatore a  3  o  5 posizioni,  cassa  in lamiera e profilati  a  tenuta  d'olio caldo  e  con elementi per il raffreddamento  olio  minerale secondo  CEI 10.1+232 e 1.E.C. 296 esente da PCB  e  PCT, conservatore  d'olio  provvisto di  indicatore  di  livello, dispositivo  di  spurgo  e  sfiato,  tappo  di  riempimento, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento,  rulli orientabili  nei  due  sensi, morsetto  di  messa  a  terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di  scarico del  liquido  isolante.  Fornito  e  posto  in  opera.  Sono compresi:  gli  allacci agli scomparti M.T. e BT,  per  le potenze  a vuoto sotto indicate con le perdite a vuoto  (Pv) ed a carico (Pc) riportate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.9.110.1  cad 4000000 -

50kVA  190WPv  1100WPc.

15.9.110.2  cad 4650000 -

100kVA  320WPv 1750WPc.

15.9.110.3  cad 5650000 -

160kVA  460WPv 2350WPc.

15.9.110.4  cad 6650000 -

200kVA 550WPv 2800WPc.

15.9.110.5  cad 7050000 -

250kVA  650WPv  3250WPc.

15.9.110.6  cad 7650000 -

315kVA 780WPv 3850WPc.

15.9.110.7  cad 8800000 -

400kVA 930WPv 4600WPc.

15.9.110.8  cad 10100000 -

500kVA 1100WPv 5500WPc.

15.9.110.9  cad 11500000 -

630kVA 1300WPv 6500WPc.

15.9.110.10 cad 13300000 -

800kVA1500WPv 9000WPc.

15.9.110.11 cad 16000000 -

1000kVA 1700WPv 10500WPc.

15.9.110.12 cad 20000000 -

1250kVA - 2200WPv-14000WPc.

15.9.110.13 cad 24000000 -

1600kVA - 2600WPv-17000WPc.

15.9.110.14 cad 33000000 -

2000kVA - 3200WPv-22000WPc.

15.9.120.0

Incremento al prezzo del trasformatore elettrico per liquido isolante in olio siliconico ininfiammabile.

Incremento  al  prezzo  del  trasformatore  elettrico   per liquido  isolante in olio siliconico ininfiammabile,  esente da  PCB-PCT,  da  aggiungere  ai  prezzi  di  cui  al  punto15.9.110, per potenze:

15.9.120.1 cad 1300000 -

50kVA

15.9.120.2 cad 1800000 -

100kVA

15.9.120.3 cad 2200000 -

160kVA

15.9.120.4 cad 2300000 -

200kVA

15.9.120.5 cad 2600000

250kVA

15.9.120.6 cad 3000000

315kVA

15.9.120.7 cad 3800000

400kVA

15.9.120.8 cad 4000000 -

500kVA

15.9.120.9 cad 4200000 -

630kVA

15.9.120.10 cad 5800000 -

800kVA

15.9.120.11 cad 6200000 -

1.000kVA

15.9.120.12 cad 6900000

1.250kVA.

15.9.120.13 cad 9000000 -

1.600kVA.

15.9.120.14 cad 11500000 -

2.000kVA.

15.9.121.0

Incremento al prezzo del trasformatore elettrico.

Incremento al prezzo del trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale per doppia tensione al primario 10/20kV con commutatore esterno.

Per potenze:

15.9.121.1 cad 250000 -

50kVA.

15.9.121.2 cad 300000 -

100kVA.

15.9.121.3 cad 350000 -

160kVA.

15.9.121.4 cad 400000 -

200kVA.

15.9.121.5 cad 450000 -

250kVA.

15.9.121.6 cad 500000 -

315kVA.

15.9.121.7 cad 550000 -

400kVA.

15.9.121.8 cad 600000 -

500kVA.

15.9.121.9 cad 700000 -

630kVA.

15.9.121.10 cad 800000 -

800kVA.

15.9.121.11 cad 950000 -

1000kVA.

15.9.121.12 cad 1200000 -

1250kVA.

15.9.121.13 cad 1450000 -

1600kVA.

15.9.121.14 cad 2000000 -

2000kVA.

15.9.122.0

Incremento al prezzo del trasformatore elettrico.

Incremento al prezzo del trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale per doppia tensione al secondario (7 morsetti) a piena potenza su entrambe le tensioni in uscita.

Per potenze:

15.9.122.1 cad 500000 -

50kVA.

15.9.122.2 cad 600000 -

100kVA.

15.9.122.3 cad 700000 -

160kVA.

15.9.122.4 cad 800000 -

200kVA.

15.9.122.5 cad 900000 -

250kVA.

15.9.122.6 cad 1000000 -

315kVA.

15.9.122.7 cad 1100000 -

400kVA.

15.9.122.8 cad 1200000 -

500kVA.

15.9.122.9 cad 1400000 -

630kVA.

15.9.122.10 cad 1600000 -

800kVA.

15.9.122.11 cad 1900000 -

1000kVA.

15.9.122.12 cad 2400000 -

1250kVA.

15.9.122.13 cad 2900000 -

1600kVA.

15.9.122.14 cad 4000000 -

2000kVA.

15.9.130.0

Accessori  per  trasformatore  elettrico  isolato  in   olio minerale.

Accessori  per  trasformatore  elettrico  isolato  in  olio minerale, forniti e posti in opera funzionanti. E'  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.9.130.1 cad 100000 -

Filtro aria al gel di silice.

15.9.130.2 cad 250000 -

Termometro a due contatti elettrici (allarme e sgancio).15.9.130.3 cad 300000 -

Rele' bucholtz a due contatti elettrici.

15.9.130.4 cad 300000 -

Cassetta centralizzata circuiti ausiliari.

15.9.130.5 cad 900000 -

Cassonetti di protezione aria per isolatori MT/BT fino a 400kVA.

15.9.130.6 cad 300000 -

Valvola di sicurezza.

15.9.130.7 cad 300000 -

Indicatore livello olio con contatti.

15.9.140.0

Trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossidica.

Trasformatore   elettrico   a  secco  isolato   in   resina epossidica,  costruito  in conformità  alle  vigenti  norme CEI  14-4 fasc. 609 CEI 14-8 n. 1162, CEI  28-3  n. 796  ed alle I.E.C. n. 726 con nucleo magnetico e  lamierini orientati  a  basse  perdite,  avvolgimenti  in  rame  o  in alluminio   isolati   in  resina  epossidica   o   materiale equivalente,  armature  in acciaio  profilato,  carrello  in acciaio   con  rulli  o  slitte  orientabili,   golfari   di sollevamento, terminali MT e BT, morsettiera di regolazione, targa  dati.  Fornito  e posto in  opera,  con  le  seguenti caratteristiche elettriche da garantire e certificare:

- Tensione nominale 24kV

- Tensione di esercizio 20kV +/- 2,5%

- Tensione di prova 50kV

- Collegamento primario Triangolo

- Collegamento secondario Stella + Neutro

- Gruppo vettoriale D-Y-n-11 idoneo per classi ambientali EO-C1-FO.

E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.15.9.140.1 cad 11300000 -

100kVA Pv: 640W Pc: 1.800W.

15.9.140.2 cad 12200000 -

160kVA Pv: 850W  Pc:  2.350W.

15.9.140.3 cad 13000000 -

200kVA Pv: 980W Pc : 2.700W.

15.9.140.4 cad 13500000 -

250kVA Pv:1.100W Pc: 3.250W.

15.9.140.5 cad 14500000 -

315kVA Pv:1.300W Pc: 3.800W.

15.9.140.6 cad15700000 -

400kVA Pv:1.500W Pc: 4.600W.

15.9.140.7 cad 17800000 -

500kVA Pv:1.750W Pc: 5.850W.

15.9.140.8 cad 20600000 -

630kVA Pv:2.000W Pc: 6.850W.

15.9.140.9 cad 23100000 -

800kVA Pv:2.800W Pc: 9.700W.

15.9.140.10 cad 25700000 -

1.000kVA Pv:3.200W Pc:10.400W.

15.9.140.11 cad 29000000 -

1.250kVA Pv:3500W Pc: 12800W.

15.9.140.12 cad 37000000 -

1.600kVA Pv:3900W Pc:15000W.

15.9.140.13 cad 44000000 -

2.000kVA Pv:4400W Pc:18000W.

15.9.150.0

Accessori  per  trasformatori elettrici  isolati  in  resina epossidica.

Accessori  per  trasformatori elettrici isolati  in  resina epossidica,  forniti  e  posti  in  opera  funzionanti.   E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

15.9.150.1 cad 500000 -

Tre termoresistenze su colonne BT.

15.9.150.2 cad 500000 -

Termometro a quadrante con due contatti.

15.9.150.3 cad 700000 -

Dispositivo  elettronico  di  protezione  di   sovraccarico termico   con  visualizzatore  della  temperatura  su   ogni colonna.

15.9.151.0

Incremento al prezzo del trasformatore elettrico.

Incremento al prezzo del trasformatore elettrico isolato in resina epossidica per doppia tensione al primario 10/20kV. Per potenze

15.9.151.1 cad 550000 -

100kVA.

15.9.151.2 cad 600000 -

160kVA.

15.9.151.3 cad 650000 -

200kVA.

15.9.151.4 cad 700000 -

250kVA.

15.9.151.5 cad 750000 -

315kVA.

15.9.151.6 cad 800000 -

400kVA.

15.9.151.7 cad 900000 -

500kVA.

15.9.151.8 cad 1000000 -

630kVA.

15.9.151.9 cad 1150000 -

800kVA.

15.9.151.10 cad 1300000 -

1000kVA.

15.9.151.11 cad 1450000 -

1250kVA.

15.9.151.12 cad 1800000 -

1600kVA.

15.9.151.13 cad 2200000 -

2000kVA.

15.9.152.0

Incremento al prezzo del trasformatore elettrico.

Incremento al prezzo del trasformatore elettrico isolato in resina epossidica per caratteristica di idoneità alla classe ambientale E2-C2-F1 certificata CESI o equivalente.

15.9.152.1 cad 1100000 -

100kVA.

15.9.152.2 cad 1200000 -

160kVA.

15.9.152.3 cad 1300000 -

200kVA.

15.9.152.4 cad 1400000 -

250kVA.

15.9.152.5 cad1500000 -

315kVA.

15.9.152.6 cad 1600000 -

400kVA.

15.9.152.7 cad 1800000 -

500kVA.

15.9.152.8 cad 2000000 -

630kVA.

15.9.152.9 cad 2300000 -

800kVA.

15.9.152.10 cad 2600000 -

1000kVA.

15.9.152.11 cad 2900000 -

1250kVA.

15.9.152.12 cad 3700000 -

1600kVA.

15.9.152.13 cad 4400000 -

2000kVA.

15.9.160.0

Scomparto normalizzato di bassa tensione.

Scomparto normalizzato di bassa tensione per la  formazione di  quadri  elettrici centri di potenza (power  center),  di altezza  assimilabile a mm 2.200, grado di protezione  IP3X, costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.13/1 fasc.  1433 ed alle prescrizioni antinfortunistiche  (D.P.R. 547/55),  composto  da:  struttura  metallica   autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di  viti e  bulloni,  portelle incernierate munite di  serrature  con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi:  le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali  e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti  nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con  appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il  collegamento  ad altri scomparti.  E'  inoltre  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Nelle misure di larghezza assimilabili:

15.9.160.1 cad 4400000 -

Icc:35kA In:400A  mm 600.

15.9.160.2 cad 4500000 -

Icc:35kA In:400A  mm 800.

15.9.160.3 cad 4750000 -

Icc:35kA In:400A  mm 1000.

15.9.160.4 cad 4800000 -

Icc:35kA In:630A  mm 600.

15.9.160.5 cad 4900000 -

Icc:35kA In:630A  mm 800.

15.9.160.6 cad 5200000 -

Icc:35kA In:630A  mm 1000.

15.9.160.7 cad 4800000 -

Icc:35kA In:800A  mm 600.

15.9.160.8 cad 4900000 -

Icc:35kA In:800A  mm 800.

15.9.160.9 cad 5300000 -

Icc:35kA In:800A  mm 1000.

15.9.160.10cad 5000000 -

Icc:35kA In:1250A mm 600.

15.9.160.11cad 5200000 -

Icc:35kA In:1250A mm 800.

15.9.160.12cad 5500000 -

Icc:35kA In:1250A mm 1000.

15.9.160.13cad 5200000 -

Icc:35kA In:1600A mm 600.

15.9.160.14cad 5300000 -

Icc:35kA In:1600A mm 800.

15.9.160.15cad 5700000 -

Icc:35kA In:1600A mm 1000.

15.9.160.16cad 5500000 -

Icc:35kA In:2000A mm 600.

15.9.160.17cad 5700000 -

Icc:35kA In:2000A mm 800.

15.9.160.18cad 6000000 -

Icc:35kA In:2000A mm 1000.

15.9.160.19cad 5800000 -

Icc:35kA In:2500A mm 600.

15.9.160.20cad 6000000 -

Icc:35kA In:2500A mm 800.

15.9.160.21cad 6350000 -

Icc:35kA In:2500A mm 1000.

15.9.160.22cad 4950000 -

Icc:60kA In:630A  mm 600.

15.9.160.23cad 5150000 -

Icc:60kA In:630A  mm 800.

15.9.160.24cad 5450000 -

Icc:60kA In:630A  mm 1000.

15.9.160.25cad 5000000 -

Icc:60kA In:800A  mm 600.

15.9.160.26 cad 5150000 -

Icc:60kA In:800A  mm 800.

15.9.160.27 cad 5500000 -

Icc:60kA In:800A  mm 1000.

15.9.160.28cad 5200000 -

Icc:60kA In:1250A mm 600.

15.9.160.29cad 5350000 -

Icc:60kA In:1250A mm 800.

15.9.160.30cad 5700000 -

Icc:60kA In:1250A mm 1400x1000.

15.9.160.31cad 5400000 -

Icc:60kA In:1600A mm 600.

15.9.160.31cad 5500000 -

Icc:60kA In:1600A mm 800.

15.9.160.33cad 5900000 -

Icc:60kA In:1600A mm 1000.

15.9.160.34cad 5700000 -

Icc:60kA In:2000A mm 600.

15.9.160.35cad 5850000 -

Icc:60kA In:2000A mm 800.

15.9.160.36cad 6200000 -

Icc:60kA In: 2000A mm 1000.

15.9.160.37cad 6050000 -

Icc:60kA In:2500A mm 600.

15.9.160.38cad 6200000 -

Icc:60kA In:2500A mm 800.

15.9.160.39cad 6550000 -

Icc:60kA In:2500A mm 1000.

15.9.170 cad 1000000 -

Opere di completamento cabina di trasformazione.

Opere di completamento cabina di trasformazione consistenti in:

- n. 2 estintori a polvere 6 kg di tipo omologato.

- n. 1 serie di cartelli monitori (D.P.R. 547/55 e D.Lgs. 493/96)

- n. 1 pedana isolante

- n. 1 mensola supporti per organi di manovra

- n. 1 lampada portatile ricaricabile

- n. 1 schema elettrico da inserire su apposita cornice in vetro.

Il tutto posto in opera a corpo.

15.9.180 cad 250000 -

Pulsante di sgancio.

Pulsante di sgancio posto fuori porta su custodia in vetro frangibile completo di collegamento con cavo e tubazione fino alla bobina dell’interruttore - sezionatore generale MT, fornito e posto in opera funzionante a perfetta regola d’arte. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.9.190 cad 350000 -

Barra collettrice di terra per il nodo equipotenziale.

Barra collettrice di terra per il nodo equipotenziale realizzata con piatto di rame con misure assimilabile a mm 80x10, supportata da isolatori fissati a parete, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli allacci dei conduttori di terra, di protezione, di equipotenzialità e di neutro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.9.200.0

Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori.

Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz, fornito e posto in opera. Sono compresi: la centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, di contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; gli accessori di fissaggio e collegamento elettrico. E’ inoltre incluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per le potenze nominali:

15.9.200.1 cad 975000 -

7,5 kVar.

15.9.200.2 cad 1300000 -

12,5kVar.

15.9.200.3 cad 1350000 -

17,5 kVar.

15.9.200.4 cad 1450000 -

25   kVar.

15.9.200.5 cad 1620000 -

35   kVar.

15.9.200.6 cad 1800000 -

50   kVar.

15.9.200.7 cad 2600000 -

70   kVar.

15.9.200.8 cad 2950000 -

90   kVar.

15.9.200.9 cad 3420000 -

110  kVar.

15.9.200.10 cad 4220000 -

130  kVar.

15.9.200.11 cad 4700000 -

150  kVar.

15.9.200.12 cad 8150000 -

165  kVar.

15.9.200.13 cad 9200000 -

220  kVar.

15.9.200.14 cad 10900000 -

275  kVar.

15.9.200.15 cad 12200000 -

330  kVar.

15.9.210.0

Batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso.

Batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili, dotati di dispositivo antiscoppio e scarica, montati e collegati in custodia modulare componibile in materiale plastico isolante con grado di protezione IP4X, fornita e posta in opera. Sono compresi: i morsetti e le barre di collegamento, con tensione nominale 440V a 50Hz, perdite minori di 0,2W/kVar.; gli accessori di fissaggio e di collegamento elettrico. E’ incluso compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Della potenza nominale:

15.9.210.1 cad 110000 -

2,5 kVar.

15.9.210.2 cad 120000 -

5 kVar.

15.9.210.3 cad 210000 -

10 kVar.

15.9.210.4 cad 380000 -

20 kVar.

15.9.210.5 cad 550000 -

30 kVar.

15.9.210.6 cad 700000 -

40 kVar.

15.9.210.7 cad 950000 -

50 kVar.

15.10

Ascensori

15.10.10 cad 41000000 -

Ascensori,  per  nuove   costruzioni residenziali, con impianto ad azionamento elettrico.

Impianto   installato  in  vano  proprio,  ad   azionamento elettrico,  di  tipo automatico, portata kg 475,  per  n.  6 persone,  n.  5 fermate, corsa utile m 13,60,  velocità  mxs 0,60,  rapporto di intermittenza 40%, macchinario  posto  in alto,  motore  elettrico  trifase  in  circuito  di   adatta potenza,  guide  di  scorrimento  per la  cabina  e  per  il contrappeso   in  profilati  di  acciaio  a   T   trafilato, contrappeso  in  pani di ghisa, livellamento  al  piano  con frenatura  elettrica  a  mezzo di  tiristori   e  regolatore elettronico  della  velocità, cabina con larghezza  m  0,95, profondità m 1,30, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro  la corrosione, in pannelli a specchiature  verticali internamente  rivestiti  in laminato plastico di  colore  a scelta  secondo  campionario,  aerazione  naturale, illuminazione a  luce  diffusa  mediante lampade fluorescenti  incorporate in diffusore  in  perspex opalino, pavimento ricoperto in P.V.C. di colore  a  scelta della D.L.; un ingresso in cabina con porta automatica a due partite  telescopiche, con dispositivo  elettromeccanico  di interdizione, corredata di fotocellula posta sulle spallette di cabina, pannelli della porta finiti  internamente come la cabina,  apertura netta di mm 800 e di mm 2000  di  altezza; porte  di  piano  automatiche a  due  partite  telescopiche, abbinate  alle  porte  di cabina,  pannelli  in  lamiera  di acciaio trattata   contro  la   corrosione   esternamente, rivestiti  in laminato plastico, complete di portali in lamiera di acciaio esternamente rivestiti in lamiera plastificata, predisposti  per  l'applicazione delle bottoniere e  per  il fissaggio delle sospensioni e soglie delle porte automatiche di   piano;   gruppo  di  manovra  alimentato   a   corrente raddrizzata.   Sono  compresi:  la  fornitura  di  tutti   i materiali  e di tutte le apparecchiature per la manovra;  il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa  in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza  in aiuto ai posatori; le opere murarie  che  si rendono  necessarie  per l'installazione  dell'impianto;  le linee  elettriche  nel vano in adatte canalizzazioni  ed  il cavo  flessibile  per  la cabina; le funi  di  trazione;  le staffe  per guide; gli accessori diversi;  la bottoniera  di cabina, con caratteri in rilievo e "braille", completa anche di  citofono; la luce di emergenza; la bottoniera  ai  piani con  carattere  in  rilievo  e  "braille",  con  comando  di chiamata;   la   segnalazione  luminosa  di   occupato; la segnalazione   acustica  di  cabina  arrivata.  E'   inoltre compreso  quanto altro occorre per dare l'impianto finito  e funzionante.

Sono  esclusi:   le linee elettriche di  alimentazione   per luce   e  forza  motrice  fino  al  macchinario;  le   tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.

15.10.20 cad 2500000 -

Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno. Differenza  di  prezzo per ogni fermata in più  o  in  meno (massimo nove  fermate  -  corsa  massima   m   27,00)   e conseguente variazione di corsa di circa m 3,40.

15.10.30 cad1500000 -

Compenso per cabina in acciaio inox.

Compenso per cabina in acciaio inox antigraffio.

15.10.40 cad 550000 -

Compenso per porta in acciaio inox antigraffio.

Compenso  per  porta  ai piani,  completa  di  portale,  in acciaio inox antigraffio.

Cadauna porta.

15.10.50 cad 400000 -

Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina. Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina.15.10.60 cad 250000 -

Compenso  per  segnalazioni luminose di posizione  per  ogni piano.

Compenso  per segnalazioni luminose di posizione  per  ogni piano.

15.10.70 cad 3500000 -

Compenso per cabina con doppio ingresso opposto.

Compenso per cabina con doppio ingresso opposto

15.10.80 cad 5800000 -

Compenso per cabina con doppio ingresso continuo.

Compenso  per cabina con doppio ingresso  continuo,  cabina con larghezza m 1,30, profondità m 1,30, portata kg 690, per n. 9 persone.

15.10.90 cad1500000 -

Compenso  per  porta  di  piano  REI  120  in  acciaio  inox satinato.

Compenso  per  porta di piano REI 120 rifinita  in  acciaio inox satinato.

Cadauna porta.

15.10.100 cad 1750000 -

Compenso  per  porta  di  piano  REI  120  in  acciaio  inox antigraffio.

Compenso  per  porta di piano REI 120 rifinita  in  acciaio inox antigraffio.

Cadauna porta.

15.10.110 cad 4400000 -

Compenso per dispositivo elettronico per riportare la cabina al piano più vicino.

Compenso  per  dispositivo  elettronico  per  riportare  la cabina al piano più vicino in caso di mancanza di energia in rete,  con  apertura  automatica delle  porte,  completa  di batteria di alimentazione.

15.10.120 cad 2000000 -

Compenso per dispositivo di prenotazione  SIMPLEX.

Manovra  collettiva di prenotazione SIMPLEX a due  pulsanti (salita - discesa).

15.10.130 cad 4800000 -

Compenso per dispositivo di prenotazione  DUPLEX.

Manovra  collettiva di prenotazione DUPLEX a  due  pulsanti (salita - discesa).

Per ogni impianto.

15.10.140 cad 5400000 -

Compenso per velocità mxs 1,00.

Compenso per velocità mxs 1,00 con manovra di rallentamento SPEED CONTROL a frequenza variabile.

15.10.150 cad 42000000 -

Ascensori,  per  nuove   costruzioni residenziali, con impianto ad azionamento oleodinamico.

Impianto   installato  in  vano  proprio,  ad   azionamento oleodinamico  indiretto  con  pistone  nel  vano,  di   tipo automatico,  portata  Kg 475, n. 6 persone,  n.  5  fermate, corsa  utile  m  13,60,  velocità  mxs  0,60,  rapporto di intermittenza 40%, dispositivo " SOFT STARTER ",  centralina posta  in basso in locale a non più di m 10 dal vano  corsa, guide   di  scorrimento  per  la  cabina  e  per  la   testa del pistone   in  profilato  di  acciaio  a   T   trafilato, livellamento   al  piano.  Cabina  con  larghezza  m   0,95, profondità m 1,30, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro  la corrosione, in pannelli a specchiature  verticali internamente  rivestiti  in laminato plastico di  colore  a scelta  secondo  campionario,  aerazione  naturale, illuminazione a  luce  diffusa  mediante lampade  fluorescenti  incorporate in diffusore  in  perspex opalino,  pavimento ricoperto in P.V.C. di colore  a  scelta della D.L.; un ingresso in cabina con porta automatica a due partite  telescopiche, con dispositivo  elettromeccanico  di interdizione, corredata di fotocellula posta sulle spallette di cabina, pannelli della porta finiti  internamente come la cabina,  apertura netta di mm 800 e di mm 2000  di  altezza; porte  di  piano  automatiche a  due  partite  telescopiche, abbinate  alle  porte  di cabina,  pannelli  in  lamiera  di acciaio trattata   contro  la   corrosione esternamente, rivestiti  in laminato plastico completo di portali di acciaio esternamente rivestiti in lamiera plastificata predisposte  per  l'applicazione delle bottoniere e  per  il fissaggio delle sospensioni e soglie delle porte automatiche di   piano;   gruppo  di  manovra  alimentato   a   corrente raddrizzata.   Sono  compresi:  la  fornitura  di  tutti   i materiali  e di tutte le apparecchiature per la manovra;  il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa  in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza  in aiuto ai posatori; le opere murarie  che  si rendono  necessarie  per l'installazione  dell'impianto;  le linee  elettriche  nel vano in adatte canalizzazioni  ed  il cavo  flessibile  per  la cabina; le funi  di  trazione;  le staffe  per guide; gli accessori diversi;  la bottoniera  di cabina, con i caratteri in rilievo e "braille",  completa di citofono;  la luce di emergenza; la bottoniera ai piani  con carattere in rilievo e "braille" con comando di chiamata; la segnalazione luminosa di occupato; la segnalazione  acustica di cabina arrivata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante.

Sono  esclusi:   le linee elettriche di  alimentazione   per luce   e  forza  motrice  fino  al  macchinario;  le   tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.

15.10.160 cad 2600000 -

Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno. Differenza di  prezzo  per ogni fermata in più  o  in  meno (massimo n.  6  fermate  -  corsa  massima   m  17,00)   e conseguente variazione di corsa di circa m 3,40.

15.10.170 cad 5000000 -

Differenza di prezzo per ogni fermata in più oltre le sei. Differenza di prezzo per ogni fermata in più oltre le  sei, fino  ad  un massimo di nove fermate con  conseguente  corsa compresa tra m 17,00 e m 26,00.

15.10.180 cad1500000 -

Compenso per cabina in acciaio inox.

Compenso per cabina in acciaio inox antigraffio.

15.10.190 cad 550000 -

Compenso per porta in acciaio inox antigraffio.

Compenso  per  porta  ai piani,  completa  di  portale,  in acciaio inox antigraffio.

Cadauna porta.

15.10.200 cad 400000 -

Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina. Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina.15.10.210 cad 250000 -

Compenso  per  segnalazioni luminose di posizione  per  ogni piano.

Compenso  per  segnalazioni luminose di posizione  per  ogni piano.

15.10.220 cad 3500000 -

Compenso per cabina con doppio ingresso opposto.

Compenso per cabina con doppio ingresso opposto.

15.10.230 cad 5800000 -

Compenso per cabina con doppio ingresso continuo.

Compenso  per cabina con doppio ingresso  continuo,  cabina con larghezza m 1,30, profondità m 1,30, portata kg 690, per n. 9 persone.

15.10.240 cad1500000 -

Compenso  per  porta  di  piano  REI  120  in  acciaio  inox satinato.

Compenso  per  porta di piano REI 120 rifinita  in  acciaio inox satinato.

Cadauna porta.

15.10.250 cad 1750000 -

Compenso  per  porta  di  piano  REI  120  in  acciaio  inox antigraffio.

Compenso  per  porta di piano REI 120 rifinita  in  acciaio inox antigraffio.

Cadauna porta.

15.10.260 cad1500000 -

Compenso per   dispositivo   elettronico   per   riportare

automaticamente la cabina al piano più vicino.

Compenso   per   dispositivo  elettronico   per   riportare automaticamente  la  cabina al piano più vicino in  caso  di mancanza  di energia in rete, con apertura automatica  delle porte, completo di batteria di alimentazione.

15.10.270 cad 2000000 -

Compenso per dispositivo di prenotazione  SIMPLEX.

Manovra  collettiva di prenotazione SIMPLEX a due  pulsanti (salita - discesa).

15.10.280 cad 4800000 -

Compenso per dispositivo di prenotazione  DUPLEX.

Manovra  collettiva di prenotazione DUPLEX a  due  pulsanti (salita - discesa).

Per ogni impianto.

15.10.290 cad 2400000 -

Compenso per velocità mxs 0,75.

Compenso per velocità mxs 0,75.

15.10.300 cad 1100000 -

Compenso per pistone in due pezzi.

Compenso per pistone in due pezzi.

15.10.310 cad 42200000 -

Ascensori, per nuove  costruzioni  non residenziali, con impianto ad azionamento elettrico.

Impianto   installato  in  vano  proprio,  ad   azionamento elettrico,  di  tipo automatico, portata kg 630,  per  n.  8 persone,  n.  5 fermate, corsa utile m 13,60,  velocità  mxs 0,60,  rapporto di intermittenza 40%, macchinario  posto  in alto,  motore elettrico trifase in corto circuito di  adatta potenza,  guide  di  scorrimento  per la  cabina  e  per  il contrappeso   in  profilati  di  acciaio  a   T   trafilato, contrappeso  in  pani di ghisa, livellamento  al  piano  con frenatura  elettrica  a  mezzo di  tiristori e  regolatore elettronico  della  velocità, cabina con larghezza  m  1,10, profondità m 1,30, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro  la corrosione, in pannelli a specchiature  verticali internamente  rivestiti  in laminato plastico di  colore  a scelta  secondo  campionario,  aerazione  naturale,  illuminazione a  luce  diffusa  mediante lampade  fluorescenti  incorporate in diffusore  in  perspex opalino,  pavimento ricoperto in P.V.C. di colore  a  scelta della D.L.; un ingresso in cabina con porta automatica a due partite  telescopiche, con dispositivo  elettromeccanico  di interdizione, corredata di fotocellula posta sulle spallette di cabina, pannelli della porta finiti  internamente come la cabina,  apertura netta di mm 800 e di mm 2000  di  altezza; porte  di  piano  automatiche a  due  partite  telescopiche, abbinate  alle  porte  di cabina,  pannelli  in  lamiera  di acciaio trattata contro la corrosione esternamente rivestiti come la cabina, apertura netta  mm  800 per  mm  2000  di altezza; portali  in  lamiera  di  acciaio esternamente rivestiti in lamiera plastificata, predisposti per l'applicazione delle bottoniere e per il   fissaggio  delle  sospensioni  e  soglie  delle   porte automatiche  di  piano;  gruppo  di  manovra  alimentato   a corrente raddrizzata. Sono compresi: la fornitura di tutti i materiali  e di tutte le apparecchiature per la manovra;  il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico ; la posa in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza  in aiuto ai posatori; le opere murarie  che  si rendono  necessarie  per l'installazione  dell'impianto;  le linee  elettriche  nel vano in adatte canalizzazioni  ed  il cavo  flessibile  per  la cabina; le funi  di  trazione;  le staffe  per guide; gli accessori diversi;  la bottoniera  di cabina con i caratteri in rilievo ed in "braille",  completa di  citofono; la luce di emergenza; la bottoniera  ai  piani con  caratteri  in rilievo ed in "braille", con  comando  di chiamata;   la   segnalazione  luminosa  di   occupato; la segnalazione   acustica  di  cabina  arrivata.  E' inoltre compreso  quanto altro occorre per dare l'impianto finito  e funzionante.

Sono  esclusi:   le linee elettriche di  alimentazione   per luce   e  forza  motrice  fino  al  macchinario;  le   tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.

15.10.320 cad 2500000 -

Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno. Differenza  di  prezzo per ogni fermata in più  o  in  meno (massimo	nove  fermate  -  corsa  massima   m   27,00)   e

conseguente variazione di corsa di circa m 3,40.

15.10.330 cad1500000 -

Compenso per cabina in acciaio inox.

Compenso per cabina in acciaio inox antigraffio.

15.10.340 cad 550000 -

Compenso per porta in acciaio inox antigraffio.

Compenso  per  porta  ai piani,  completa  di  portale,  in acciaio inox antigraffio.

Cadauna porta.

15.10.350 cad 400000 -

Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina. Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina.15.10.360 cad 250000 -

Compenso  per  segnalazioni luminose di posizione  per  ogni piano.

Compenso  per segnalazioni luminose di posizione  per  ogni piano.

15.10.370 cad 3500000 -

Compenso per cabina con doppio ingresso opposto.

Compenso per cabina con doppio ingresso opposto.

15.10.380 cad 9500000 -

Compenso per cabina con doppio ingresso continuo.

Compenso  per cabina con doppio ingresso  continuo,  cabina con larghezza m 1,40, profondità m 1,40, portata kg 810, per n. 10 persone.

15.10.390 cad1500000 -

Compenso  per  porta  di  piano  REI  120  in  acciaio  inox satinato.

Compenso  per  porta di piano REI 120 rifinita  in  acciaio inox satinato.

Cadauna porta.

15.10.400 cad 1750000 -

Compenso  per  porta  di  piano  REI  120  in  acciaio  inox antigraffio.

Compenso  per  porta di piano REI 120 rifinita  in  acciaio inox antigraffio.

Cadauna porta.

15.10.410 cad 4400000 -

Compenso per dispositivo elettronico per riportare la cabina al piano più vicino.

Compenso  per  dispositivo  elettronico  per  riportare  la cabina al piano più vicino in caso di mancanza di energia in rete,  con  apertura  automatica delle  porte,  completo  di batteria di alimentazione.

15.10.420 cad 2000000 -

Compenso per dispositivo di prenotazione SIMPLEX.

Manovra  collettiva di prenotazione SIMPLEX a due  pulsanti (salita - discesa).

15.10.430 cad 4800000 -

Compenso per dispositivo di prenotazione DUPLEX.

Manovra  collettiva di prenotazione DUPLEX a  due  pulsanti (salita - discesa).

Per ogni impianto.

15.10.440 cad 5400000 -

Compenso per velocità mxs 1,00.

Compenso per velocità mxs 1,00 con manovra di rallentamento SPEED CONTROL a frequenza variabile.

15.10.450 cad 44500000 -

Ascensori, per nuove  costruzioni  non residenziali, con impianto ad azionamento oleodinamico.

Impianto   installato  in  vano  proprio,  ad   azionamento oleodinamico  indiretto,  con  pistone  nel  vano,  di  tipo automatico, portata kg 630, per n. 8 persone, n. 5  fermate, corsa  utile  m  13,60,  velocità  mxs  0,60,  rapporto di intermittenza 40%, dispositivo " SOFT STARTER ",  centralina posta  in  basso  in locale a non più di m 10  dal  vano  di corsa, guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilati di acciaio a T trafilato,  livellamento al  piano. Cabina con larghezza m 1,10, profondità  m  1,30, con  pareti  in  lamiera  di  acciaio  trattata  contro la corrosione,    in   pannelli   a   specchiature    verticali internamente  rivestiti  in laminato plastico di  colore  a scelta  secondo  campionario,  aerazione  naturale,  illuminazione a  luce  diffusa  mediante lampade  fluorescenti  incorporate in diffusore  in  perspex opalino,  pavimento ricoperto in P.V.C. di colore  a  scelta della D.L.; un ingresso in cabina con porta automatica a due partite  telescopiche, con dispositivo  elettromeccanico  di interdizione, corredata di fotocellula posta sulle spallette di cabina, pannelli della porta finiti  internamente come la cabina,  apertura netta di mm 800 e di mm 2000  di  altezza; porte  di  piano  automatiche a  due  partite  telescopiche, abbinate  alle  porte  di cabina,  pannelli  in  lamiera  di acciaio   trattata   contro  la   corrosione esternamente, rivestiti come la cabina, apertura netta mm 800 per mm 2000 di altezza; portali in lamiera di acciaio esternamente rivestiti in lamiera plastificata, predisposti per l'applicazione delle bottoniere e per il   fissaggio  delle  sospensioni  e  soglie  delle   porte automatiche  di  piano;  gruppo  di  manovra  alimentato   a corrente raddrizzata. Sono compresi: la fornitura di tutti i materiali  e di tutte le apparecchiature per la manovra;  lo scarico ed il trasporto nell'ambito del cantiere; la posa in opera  con personale specializzato; le assistenze murarie  e la manovalanza in aiuto ai posatori; le opere murarie che si rendono  necessarie  per l'installazione  dell'impianto;  le linee  elettriche  nel vano in adatte canalizzazioni  ed  il cavo  flessibile  per  la cabina; le funi  di  trazione;  le staffe  per guide; gli accessori diversi;  la bottoniera  di cabina  con i caratteri in rilievo e "braille"  completa  di citofono;  la luce di emergenza; la bottoniera ai piani  con carattere in rilievo e "braille" con comando di chiamata; la segnalazione luminosa di occupato; la segnalazione  acustica di cabina arrivata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante.

Sono  esclusi:	le linee elettriche di  alimentazione   per luce   e  forza  motrice  fino  al  macchinario;  le   tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.

15.10.460 cad 3200000 -

Differenza di prezzo per ogni fermata in meno.

Differenza di prezzo per ogni fermata in meno e conseguente variazione di corsa di circa m 3,40.

15.10.470 cad 4500000 -

Differenza di prezzo per ogni fermata in più.

Differenza  di  prezzo  per ogni fermata in  più  oltre  le cinque,  fino ad un massimo di nove fermate con  conseguente corsa compresa  tra m 17,00 e m 28,90.

15.10.480 cad1500000 -

Compenso per cabina in acciaio inox.

Compenso per cabina in acciaio inox antigraffio.

15.10.490 cad 550000 -

Compenso per porta in acciaio inox antigraffio.

Compenso  per  porta  ai piani,  completa  di  portale,  in acciaio inox antigraffio.

Cadauna porta.

15.10.500 cad 400000 -

Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina. Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina.15.10.510 cad 250000 -

Compenso  per  segnalazioni luminose di posizione  per  ogni piano.

Compenso  per segnalazioni luminose di posizione  per  ogni piano.

15.10.520 cad 3500000 -

Compenso per cabina con doppio ingresso opposto.

Compenso per cabina con doppio ingresso opposto.

15.10.530 cad 8200000 -

Compenso per cabina con doppio ingresso continuo.

Compenso  per cabina con doppio ingresso  continuo,  cabina con larghezza m 1,40, profondità m 1,40, portata kg 810, per n. 10 persone.

15.10.540 cad1500000 -

Compenso  per  porta  di  piano  REI  120  in  acciaio  inox satinato.

Compenso  per  porta di piano REI 120 rifinita  in  acciaio inox satinato.

Cadauna porta.

15.10.550 cad 1750000 -

Compenso  per  porta  di  piano  REI  120  in  acciaio  inox antigraffio.

Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio.

Cadauna porta.

15.10.560 cad1500000 -

Compenso per dispositivo elettronico per riportare la cabina al piano più vicino in caso di mancanza di energia. Compenso  per  dispositivo  elettronico  per  riportare  la cabina  automaticamente  al  piano più  vicino  in  caso  di mancanza  di energia in rete, con apertura automatica  delle porte, completo di batteria di alimentazione.

15.10.570 cad 2000000 -

Compenso per dispositivo di prenotazione SIMPLEX.

Manovra  collettiva di prenotazione SIMPLEX a due  pulsanti (salita - discesa).

15.10.580 cad 4800000 -

Compenso per dispositivo di prenotazione DUPLEX.

Manovra  collettiva di prenotazione DUPLEX a  due  pulsanti (salita - discesa).

Per ogni impianto.

15.10.590 cad 2400000 -

Compenso per velocità mxs 0,75.

Compenso per velocità mxs 0,75.

15.10.600 cad 1400000 -

Compenso per pistone in due pezzi.

Compenso per pistone in due pezzi.

15.10.610 cad 34000000 -

Ascensori,  per  adeguamento  edificio esistente, con impianto ad azionamento elettrico.

Impianto   installato  in  vano  proprio,  ad   azionamento elettrico,  di  tipo automatico, portata kg 400,  per  n.  5 persone,  n.  5 fermate, corsa utile m 13,60,  velocità  mxs 0,60,  rapporto di intermittenza 40%, macchinario  posto  in alto,  motore  elettrico  trifase  in  circuito  di   adatta potenza,  guide  di  scorrimento  per la  cabina  e  per  il contrappeso   in  profilati  di  acciaio  a   T   trafilato, contrappeso  in  pani di ghisa, livellamento  al  piano  con frenatura  elettrica  a  mezzo di  tiristori   e  regolatore elettronico  della  velocità, cabina con larghezza  m  0,86, profondità m 1,20, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro  la corrosione, in pannelli a specchiature  verticali

internamente  rivestiti  in laminato plastico di  colore  a scelta  secondo  campionario,  aerazione  naturale,  illuminazione a  luce  diffusa  mediante lampade  fluorescenti  incorporate in diffusore  in  perspex opalino,  pavimento ricoperto in P.V.C. di colore  a  scelta della D.L.; un ingresso in cabina con porta automatica a due partite  telescopiche, con dispositivo  elettromeccanico  di interdizione, corredata di fotocellula posta sulle spallette di cabina, pannelli della porta finiti  internamente come la cabina, apertura netta di mm 750 e mm 2000 di altezza; porte di  piano automatiche a due partite  telescopiche,  abbinate alle  porte  di  cabina,  pannelli  in  lamiera  di  acciaio trattata  contro  la corrosione  esternamente  rivestiti come la cabina, apertura netta mm 750,  per mm   2000  di  altezza;  portali  in  lamiera   di   acciaio esternamente rivestiti in lamiera plastificata predisposti per l'applicazione delle bottoniere e  per il   fissaggio  delle  sospensioni  e  soglie  delle   porte automatiche  di  piano;  gruppo  di  manovra  alimentato   a corrente raddrizzata. Sono compresi: la fornitura di tutti i materiali  e di tutte le apparecchiature per la manovra;  lo scarico ed il trasporto nell'ambito del cantiere; la posa in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza  in aiuto ai posatori; le opere murarie  che  si rendono  necessarie  per l'installazione  dell'impianto;  le linee  elettriche  nel vano in adatte canalizzazioni  ed  il cavo  flessibile  per  la cabina; le funi  di  trazione;  le staffe  per guide; gli accessori diversi;  la bottoniera  di cabina  con i caratteri in rilievo e "braille"  completa  di citofono;  la luce di emergenza; la bottoniera ai piani  con carattere in rilievo e "braille" con comando di chiamata; la segnalazione luminosa di occupato; la segnalazione  acustica di cabina arrivata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante.

Sono  esclusi:   le linee elettriche di  alimentazione   per luce  e  forza  motrice fino al macchinario;  i  blocchi  di fondazione  e  le  travature in  ferro  per  l'appoggio  del macchinario; le guide; le carrucole; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.

15.10.620 cad 2200000 -

Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno. Differenza  di  prezzo per ogni fermata in più  o  in  meno (massimo   nove  fermate  -  corsa  massima   m   27,00)   e conseguente variazione di corsa di circa m 3,40.

15.10.630 cad 1300000 -

Compenso per cabina in acciaio inox.

Compenso per cabina in acciaio inox antigraffio.

15.10.640 cad 400000 -

Compenso per porta in acciaio inox antigraffio.

Compenso  per  porta  ai piani,  completa  di  portale,  in acciaio inox antigraffio.

Cadauna porta.

15.10.650 cad 400000 -

Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina. Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina.15.10.660 cad 250000 -

Compenso  per  segnalazioni luminose di posizione  per  ogni piano.

Compenso  per segnalazioni luminose di posizione  per  ogni piano.

15.10.670 cad 2900000 -

Compenso per cabina con doppio ingresso opposto.

Compenso per cabina con doppio ingresso opposto.

15.10.680 cad 5800000 -

Compenso per cabina con doppio ingresso continuo.

Compenso  per cabina con doppio ingresso  continuo,  cabina con larghezza m 1,20, profondità m 1,20, portata kg 560, per n. 7 persone.

15.10.690 cad1500000 -

Compenso  per  porta  di  piano  REI  120  in  acciaio  inox satinato.

Compenso  per  porta di piano REI 120 rifinita  in  acciaio inox satinato.

Cadauna porta.

15.10.700 cad 1650000 -

Compenso  per  porta  di  piano  REI  120  in  acciaio  inox antigraffio.

Compenso  per  porta di piano REI 120 rifinita  in  acciaio inox antigraffio.

Cadauna porta.

15.10.710 cad 4400000 -

Compenso per dispositivo elettronico per riportare la cabina al piano più vicino.

Compenso  per  dispositivo  elettronico  per  riportare  la cabina al piano più vicino in caso di mancanza di energia in rete,  con  apertura  automatica delle  porte,  completo  di batteria di alimentazione.

15.10.720 cad 2000000 -

Compenso per dispositivo di prenotazione  SIMPLEX.

Manovra  collettiva di prenotazione SIMPLEX a due  pulsanti (salita - discesa).

15.10.730 cad 4800000 -

Compenso per dispositivo di prenotazione  DUPLEX.

Manovra  collettiva di prenotazione DUPLEX a  due  pulsanti (salita - discesa).

Per ogni impianto.

15.10.740 cad 5400000 -

Compenso per velocità mxs 1,00.

Compenso per velocità mxs 1,00 con manovra di rallentamento SPEED CONTROL a frequenza variabile.

15.10.750 cad 40100000 -

Ascensori,  per  adeguamento  edificio esistente, con impianto ad azionamento oleodinamico.

Impianto   installato  in  vano  proprio,  ad   azionamento oleodinamico  indiretto  con  pistone  nel  vano,  di   tipo automatico,  portata  Kg 400, n. 5 persone,  n.  5  fermate, corsa  utile  m  13,60,  velocità  mxs  0,60,  rapporto di intermittenza 40%, dispositivo " SOFT STARTER ",  centralina posta  in basso in locale a non più di m 10 dal vano  corsa, guide  di  scorrimento  per la cabina e  per  la  testa  del pistone in profilato di acciaio a T trafilato,  livellamento al  piano. Cabina con larghezza m 0,86, profondità  m  1,20, con  pareti  in  lamiera  di  acciaio  trattata  contro la corrosione,    in   pannelli   a   specchiature    verticali internamente  rivestiti  in laminato plastico di  colore  a scelta  secondo  campionario,  aerazione  naturale,  illuminazione a  luce  diffusa  mediante lampade  fluorescenti  incorporate in diffusore  in  perspex opalino,  pavimento ricoperto in P.V.C. di colore  a  scelta della D.L.; un ingresso in cabina con porta automatica a due partite  telescopiche, con dispositivo  elettromeccanico  di interdizione, corredata di fotocellula posta sulle spallette di cabina, pannelli della porta finiti  internamente come la cabina,  apertura netta di mm 750 e di mm 2000  di  altezza; porte  di  piano  automatiche a  due  partite  telescopiche, abbinate  alle  porte  di cabina,  pannelli  in  lamiera  di acciaio trattata contro la corrosione esternamente rivestiti come la cabina, apertura netta  mm  750 per  mm  2000  di altezza; portali  in  lamiera  di  acciaio esternamente rivestiti in lamiera plastificata predisposti per l'applicazione delle bottoniere e  per il   fissaggio  delle  sospensioni  e  soglie  delle   porte automatiche  di  piano;  gruppo  di  manovra  alimentato   a corrente raddrizzata. Sono compresi: la fornitura di tutti i materiali  e di tutte le apparecchiature per la manovra;  lo scarico ed il trasporto nell'ambito del cantiere; la posa in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza  in aiuto ai posatori; le opere murarie  che  si rendono  necessarie  per l'installazione  dell'impianto;  le linee  elettriche  nel vano in adatte canalizzazioni  ed  il cavo  flessibile  per  la cabina; le funi  di  trazione;  le staffe  per guide; gli accessori diversi;  la bottoniera  di cabina  con i caratteri in rilievo e "braille"  completa  di citofono;  la luce di emergenza; la bottoniera ai piani  con carattere in rilievo e "braille" con comando di chiamata; la segnalazione luminosa di occupato; la segnalazione  acustica di cabina arrivata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante.

Sono  esclusi:   le linee elettriche di  alimentazione   per luce  e  forza  motrice fino al macchinario;  i  blocchi  di fondazione  e  le  travature in  ferro  per  l'appoggio  del macchinario; le guide; le carrucole; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.

15.10.760 cad 2600000 -

Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno. Differenza  di  prezzo per ogni fermata in più  o  in  meno (massimo   n.  6  fermate  -  corsa  massima   m  17,00)   e conseguente variazione di corsa di circa m 3,40.

15.10.770 cad 5500000 -

Differenza di prezzo per ogni fermata in più oltre le sei. Differenza di prezzo per ogni fermata in più oltre le  sei, fino  ad  un massimo di nove fermate con  conseguente  corsa compresa tra m 17,00 e m 26,10.

15.10.780 cad 1400000 -

Compenso per cabina in acciaio inox.

Compenso per cabina in acciaio inox antigraffio.

15.10.790 cad 400000 -

Compenso per porta in acciaio inox antigraffio.

Compenso  per  porta  ai piani,  completa  di  portale,  in acciaio inox antigraffio.

Cadauna porta.

15.10.800 cad 400000 -

Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina. Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina.15.10.810 cad 250000 -

Compenso  per  segnalazioni luminose di posizione  per  ogni piano.

Compenso  per  segnalazioni luminose di posizione  per  ogni piano.

15.10.820 cad 3200000 -

Compenso per cabina con doppio ingresso opposto.

Compenso per cabina con doppio ingresso opposto.

15.10.830 cad 5800000 -

Compenso per cabina con doppio ingresso continuo.

Compenso  per cabina con doppio ingresso  continuo,  cabina con larghezza m 1,20, profondità m 1,20, portata kg 560, per n. 7 persone.

15.10.840 cad1500000 -

Compenso  per  porta  di  piano  REI  120  in  acciaio  inox satinato.

Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato.

Cadauna porta.

15.10.850 cad 1650000 -

Compenso  per  porta  di  piano  REI  120  in  acciaio  inox antigraffio.

Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio.

Cadauna porta.

15.10.860 cad1500000 -

Compenso   per dispositivo   elettronico   per   riportare automaticamente la cabina al piano più vicino.

Compenso   per   dispositivo  elettronico   per   riportare automaticamente  la  cabina al piano più vicino in  caso  di mancanza  di energia in rete, con apertura automatica  delle porte, completo di batteria di alimentazione.

15.10.870 cad 2000000 -

Compenso per dispositivo di prenotazione  SIMPLEX.

Manovra  collettiva di prenotazione SIMPLEX a due  pulsanti (salita - discesa).

15.10.880 cad 4800000 -

Compenso per dispositivo di prenotazione  DUPLEX.

Manovra  collettiva di prenotazione DUPLEX a  due  pulsanti (salita - discesa).

Per ogni impianto.

15.10.890 cad 2400000 -

Compenso per velocità mxs 0,75.

Compenso per velocità mxs 0,75.

15.10.900 cad 1100000 -

Compenso per pistone in due pezzi.

Compenso per pistone in due pezzi.